## 4 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目区域供冷广东工业大学校园文化活动中心接入及配套工程(室内部分) |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23399.074
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 31408.153
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
室内部分工程量清单
工程名称：空调水管工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
施工项目
1 | 031003008001 | 篮式过滤器 | 1.规格、压力等级:篮式过滤器（20目）DN300GL41H-16Q 2.连接形式:供水管 3.橡塑保温 50mm 4.过滤器乙供，2片配套法兰及配套紧固件乙供 5.其他：满足设计和招标要求 | 组 | 1
2 | 030503008001 | 电动蝶阀DN300 | 1.电动蝶阀DN300安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 1
3 | 030503008002 | 电动调节阀座阀 | 1.电动蝶阀DN200 PN1.6安装， 2.橡塑保温 50mm 3.电动阀甲供，2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 1
4 | 030807003001 | 蝶阀DN300 | 1.蝶阀DN300D37A1X3-16QB1安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
5 | 030807003006 | 蝶阀DN250 | 1.蝶阀DN250D37A1X3-16QB1安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
6 | 030807003002 | 蝶阀DN200 | 1.蝶阀DN200安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 6
7 | 030807003003 | 蝶阀DN150 | 1.蝶阀D7A1X3-16QB1DN150安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 8
8 | 030807003004 | 蝶阀DN100 | 1.蝶阀DN100安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 3
9 | 030807003005 | 蝶阀DN80 | 1.蝶阀DN80D7A1X3-16QB1安装 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 5
10 | 030703001004 | 闸阀DN20 | 1.闸阀DN20安装 螺纹连接 2.橡塑保温 36mm 3.阀门乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 56
11 | 030703001006 | 闸阀DN25 | 1.闸阀DN25Z15W-16T安装 螺纹连接 2.橡塑保温 36mm 3.阀门乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
12 | 030703001003 | 闸阀DN65 | 1.闸阀DN65Z45X-16Q安装 2.橡塑保温40mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 6
13 | 040502005002 | 静态平衡阀DN80 | 1.静态平衡阀DN80D7A1X3-16QB1 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 5.品牌：参照阀门品牌 | 个 | 1
14 | 040502005003 | 静态平衡阀DN100 | 1.静态平衡阀DN100 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 5.品牌：参照阀门品牌 | 个 | 1
15 | 040502005004 | 静态平衡阀DN150 | 1.静态平衡阀DN150SPF-16Q 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 5.品牌：参照阀门品牌 | 个 | 2
16 | 40502005005 | 静态平衡阀DN300 | 1.静态平衡阀DN300SPF-16Q 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 5.品牌：参照阀门品牌 | 个 | 2
17 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 1.自动排气阀DN25 螺纹连接 2.橡塑保温 50mm 3.阀门乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
18 | 031003003002 | 止回阀DN150 | 1.止回阀HC41X-16QDN150 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 1
19 | 031003003003 | 止回阀DN100 | 1.止回阀HC41X-16QDN150 2.橡塑保温 50mm 3.阀门、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 1
20 | 030703001005 | 铜闸阀(排污阀)DN50 | 1.铜闸阀(排污阀)DN50安装 螺纹连接 2.橡塑保温 50mm 3.阀门乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
21 | 030601004001 | DN300超声波能量计 | 1 、超声波流量计安装（含配套法兰两片PN1.6） 2、橡塑保温 50mm 3、热量表安装 4.流量计甲供，2片配套法兰及配套紧固件乙供 5.其他：满足设计和招标要求 | 台 | 1
22 | 030109001001 | 变频调温泵 | 1.调温泵(流量：55m3/h,扬程：15mH2O,电机功率：5.5KW(380V)转速：1480rpm,效率：78%) 2.水泵泵体保温50mm厚 3.水泵、2片配套法兰及配套紧固件乙供 4.其他：满足设计和招标要求 | 台 | 1
23 | 030601001001 | 温度计DN15 | 1.温度计DN15 螺纹连接 2.配套短管安装 3.保温 4、其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
24 | 030601002001 | 压力表 | 1.压力计DN15 螺纹连接 2、配套短管、铜闸阀、导压管安装 4.闸阀前保温 36mm 5.压力计 短管 闸阀 导压管等材料乙供 6.其他：满足设计和招标要求 | 台 | 2
25 | 031002003001 | 防水套管DN500穿墙防水 | 1.DN500预埋套管穿管后防水封堵 | 个 | 2
27 | 031001001001 | 镀锌钢管供水管DN20 | 1.供水管DN20安装 螺纹连接（包括弯头、直通、变径，按等长计入） 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 150
28 | 031001001007 | 镀锌钢管供水管DN40 | 1.供水管DN40安装 螺纹连接（包括弯头、直通、变径，按等长计入） 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 100
29 | 031001001002 | 镀锌钢管供水管DN50 | 1.供水管DN50安装 螺纹连接（包括弯头、直通、变径，按等长计入） 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 140
30 | 031001001003 | 镀锌钢管供水管DN65 | 1.供水管DN65安装 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 60
31 | 031001001004 | 镀锌钢管供水管DN80 | 1.供水管DN80安装 焊接（包括弯头、直通、变径，按等长计入） 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 70
32 | 031001001005 | 镀锌钢管供水管DN100 | 1.供水管DN100安装 焊接（包括弯头、直通、变径，按等长计入） 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 85
33 | 031001001006 | 镀锌钢管供水管DN150 | 1.供水管DN150安装 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 36
34 | 031001002001 | 焊接钢管或无缝钢管 | 1.供水管DN200安装 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 170
35 | 031001002002 | 焊接钢管或无缝钢管 | 1.供水管DN250安装 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 1.574
36 | 031001002003 | 焊接钢管或无缝钢管 | 1.供水管DN300安装 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | m | 36
37 | 031002001001 | 管道支架/及管托 | 1.管道支架制作安装 2.轻锈、红丹2遍、调和漆2遍 3.绝热塑料管托 60mm厚 及管箍 4.所有材料乙供，管托作为辅材纳入钢材计阶 5.其他：满足设计和招标要求 | kg | 223.403
38 | 031001002007 | 管道三通DN300转DN250 | 1.管道三通DN300转DN250安装 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
39 | 031001002008 | 弯头DN200 90° | 1.弯头DN200 90° 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 10
40 | 031001002009 | 弯头DN200 45° | 1.弯头DN200 45°焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
41 | 031001002010 | 大小头DN300转DN200 | 1.大小头DN300转DN200 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
42 | 031001002014 | 大小头DN200转DN150 | 1.大小头DN200转DN150 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
43 | 031001002013 | 大小头DN200转DN100 | 1.大小头DN200转DN100 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
44 | 031001002011 | 弯头DN250 90° | 1.弯头DN250 90° 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2
45 | 031001002012 | DN150 90° | 1.弯头DN150 90°焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 6
46 | 031001002015 | 三通DN200 | 1.三通DN200 焊接 2.接口防腐 橡塑保温 3.其他：满足设计和招标要求 | 个 | 2