广州大学城能源发展有限公司

星海音乐学院学海楼供热工程

竞选文件

- 项目基本情况

  - 项目名称：星海音乐学院学海楼供热工程

  - 项目地点：广州大学59.3万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

  - 项目概况

星海音乐学院新建学海楼建筑面积约16461㎡，地上10层，地下2层，建筑高度约35.9m。使用功能为：宿舍、公建配套；3～10层为宿舍，每层26间，共有208间宿舍。原设置有2人间，4人间等房间功能，共约为572个床位。近期，宿舍均改为4人间的学生宿舍，合计共有832个床位，比原来增加了260个床位。根据床位的增量，故本项目需对供应学海楼热水的星海热力站进行扩容，以满足最新的热水量需求。

注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。

- 合格投标人资格要求

  - 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营。

  - 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

  - 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。

  - 具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。

  - 投标人近3年内(2019年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件，完成时间以竣工验收时间为准）。

  - 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求

  - 工作范围

  - 热回收风冷冷（热）水机组的采购及安装

  - 其它增加配套设备的采购及安装，包括但不限于热水箱、水泵、通风换气设备等；

  - 配套的电气和自控系统工程的采购和施工；

  - 配套冷热水管道、阀件、仪表及管件配件的采购及施工（包括原管道系统的开口或封堵等）；

  - 配套土建工程的采购及施工；

  - 施工内容

- 焊接要先打磨。

- 焊接工艺为氩弧焊或电焊。

- 完成焊接后，要求对焊口进行探伤，并对施工管网进行压力试验及冲洗。

- 焊工必须按规定经相关部门考试合格后持证上岗，并应根据经过评定的焊接工艺指导书进行施焊。

- 支、吊架的型式、材质、加工尺寸及精度应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。

- 支、吊架的组装、焊接和检验应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。支吊架的焊接应由合格焊工进行，焊接完毕应进行外观检查，焊接变形应予矫正。所有螺纹连接均应按设计规定予以锁紧。

- 保温棉与管面接触面、保温棉与保温棉接触面、保温棉与管托接触面、保温棉切口要求满涂专用保温棉胶水粘贴连接。保温层外层横接口（切口）要求用单层宽度为100mm的橡塑保温棉条封口，防止日后张口。

- 冷、热水管道橡塑保温厚度如下：

| 序号 | 管道规格 | 冷、热水管保温厚度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN200 | 44 |
| 2 | DN150 | 44 |
| 3 | DN100 | 40 |
| 4 | DN80 | 40 |
| 5 | DN65 | 40 |
| 6 | DN50 | 40 |
| 7 | DN32 | 32 |

- 厚度40mm以上的保温层要求两层错口安装。

- 工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料（注明甲供材料除外），投标人勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热回收风冷冷（热）水机组 | 1.名称：热回收风冷冷（热）水机组具有冷水+热水功能，含控制柜 2.规格：制热量80kW 3.输入功率：30kW/380V 4.制冷剂：环保制冷剂 5.工作压力：1.0MPa 6.设备基础：综合考虑 7.接线 8.调试 9.其他按相关规范要求 | 台 | 1 | 格力、美的、恒星、麦克维尔允许±5% |
| 2 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵 2.型号：CDLF15-6 3.级数：6级 4.规格参数：流量15m³/h,扬程60m 5.功率：5.5kW/380V 6.电机：变频电机，防护等级IP55,绝缘等级F 7.最大工作压力：1.0MPa 8.输送介质：高质水，温度≤70℃ 9.材质要求：泵头、进出水段、导叶、导流器、叶轮、轴、耐压筒等304不锈钢 10.管路连接方式：法兰连接 11.设备基础：综合考虑 12.接线 13.调试 14.其他按相关规范要求 | 台 | 3 | 广一、 广州白云、南方泵业、上海凯泉、广东凌霄 |
| 3 | 管道泵 | 1.名称：GD型管道泵 2.型号：GD40-15 3.规格参数：流量14.8m³/h,扬程11m 4.功率：1.1kW/380V 3.输送介质：高质水，温度≤70℃ 4.工作压力：1.0MPa, 9.材质要求：泵体、叶轮304不锈钢 6.设备基础：综合考虑 7.接线 8.调试 9.其他按相关规范要求 | 台 | 2 | 广一、 广州白云、南方泵业、上海凯泉、广东凌霄 |
| 4 | 管道泵 | 1.名称：GD型管道泵 2.型号：GD65-30 3.规格参数：流量12.2m³/h,扬程32m 4.功率：4kW/380V 3.输送介质：水，温度≤70℃ 4.工作压力：1.0MPa, 9.材质要求：叶轮304不锈钢 6.设备基础：综合考虑 7.接线 8.调试 9.其他按相关规范要求 | 台 | 2 | 广一、 广州白云、南方泵业、上海凯泉、广东凌霄 |
| 5 | 轴流风机 | 1.名称：轴流风机 2.规格：Q=8000～10000 m³/h 3.功率：0.55～0.65Kw/380V 4.设备支架：综合考虑 5.接线 6.调试 7.其他按相关规范要求 | 台 | 3 | 德通、风神、科力 |
| 6 | 不锈钢保温水箱 | 1.名称：不锈钢保温水箱 2.规格：长4m，宽3m，高3m 3.材质要求：水箱均采用SUS304不锈钢材料，保温水箱中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温 4.材料厚度（mm）：底板3，内侧下3，内侧中2.5，内侧上2，顶板及外侧1.5 5.配件：水箱配内外不锈钢扶梯、人孔及盖板、进水管、出水管、连通管、透气孔、溢流管，排水管、玻璃管式水位计等、所有进出水口焊接单片法兰，管口具体位置参考热力站已有水箱。 6.设备基础：底座采用10#热镀锌槽钢，其他综合考虑 7.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 广州优强、东莞长鑫、中山金海 |
| 7 | 不锈钢管 DN200 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN200，壁厚5mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 5 | 国标 |
| 8 | 不锈钢管 DN150 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN150，壁厚4.5mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 15 | 国标 |
| 9 | 不锈钢管 DN100 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN100，壁厚3.5mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 24 | 国标 |
| 10 | 不锈钢管 DN80 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN80，壁厚3.5mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 5 | 国标 |
| 11 | 不锈钢管 DN65 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN65，壁厚3mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 26 | 国标 |
| 12 | 不锈钢管 DN50 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN50，壁厚3mm 4.连接方式：氩弧焊 5.管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 12 | 国标 |
| 13 | 无缝钢管 DN65 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN65，壁厚4mm 3.连接方式：焊接 4.管道管件安装 5.除锈刷油、管道支架及PE管托制作安装 6.清洗及压力试验 7.其他按相关规范要求 | 米 | 80 | 国标 |
| 14 | 不锈钢明杆闸阀 DN200 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN200 3.材质：阀体、阀板等为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 15 | 不锈钢明杆闸阀 DN150 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体、阀板等为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 16 | 不锈钢明杆闸阀 DN100 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体、阀板等为304不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 17 | 不锈钢明杆闸阀 DN80 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN80 3.材质：阀体、阀板等为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 18 | 不锈钢明杆闸阀 DN65 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN65 3.材质：阀体、阀板等为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 19 | 不锈钢明杆闸阀 DN50 | 1.名称：不锈钢明杆硬密封闸阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体、阀板等为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 20 | 法兰蝶阀 DN100 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN100，硬密封 3.介质：热水，温度≤70℃ 4.材质：阀板等为不锈钢 5.公称压力：1.0MPa 6.连接形式：法兰连接 7.本体及相关附属件安装 8.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 21 | 法兰蝶阀 DN65 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN65，硬密封 3.介质：冷热水，温度≤70℃ 4.材质：阀板等为不锈钢 5.公称压力：1.0MPa 6.连接形式：法兰连接 7.本体及相关附属件安装 8.其他按相关规范要求 | 个 | 16 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 22 | 法兰蝶阀 DN50 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN50，硬密封 3.介质：冷热水，温度≤70℃ 4.材质：阀板等为不锈钢 5.公称压力：1.0MPa 6.连接形式：法兰连接 7.本体及相关附属件安装 8.其他按相关规范要求 | 个 | 6 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 23 | Y型过滤器 DN65 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65 3.材质：滤网等为不锈钢，20目 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 24 | 止回阀 DN65 | 1.名称：旋启式止回阀 2.规格：DN65 3.材质：阀体、阀芯为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 25 | 止回阀 DN65 | 1.名称：旋启式止回阀 2.规格：DN65 3.材质：铸铁 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 26 | 止回阀 DN50 | 1.名称：旋启式止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体、阀芯为不锈钢 4.公称压力：1.0MPa 5.连接形式：法兰连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 3 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 27 | 挠性橡胶接头 DN65 | 1.名称：挠性橡胶接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.本体及相关附属件安装 5.其他按相关规范要求 | 个 | 12 |  |
| 28 | 挠性橡胶接头 DN50 | 1.名称：挠性橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.本体及相关附属件安装 5.其他按相关规范要求 | 个 | 6 |  |
| 29 | 电动蝶阀 DN150 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格：DN150 3.公称压力：1.0MPa 4.材质：阀体为球墨铸铁；底端盖、阀轴、圆锥销为不锈钢；阀板材质为316不锈钢 5.电动执行机构：智能型一体化电动执行机构 6.连接形式：法兰连接 7.本体及相关附属件安装 8.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 30 | 遥控浮球阀 DN150 | 1.名称:遥控浮球阀 2.规格：DN150 3.公称压力：1.0MPa 4.材质：阀体球墨铸铁，阀轴不锈钢，阀座、膜片压板、控制阀等铝青铜 5.安装形式： 控制浮球与阀体分离式安装 6.连接形式：法兰连接 7.本体及相关附属件安装 8.其他按相关规范要求 | 个 | 1 | 博纳斯威、中核苏阀、塘沽瓦特斯、班尼戈阀门、上海冠龙或同等档次品牌 |
| 31 | 铜闸阀 DN50 | 1.名称:铜闸阀 2.规格：DN50 3.公称压力：1.0MPa 4.材质：青铜 5.连接形式：螺纹连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 2 |  |
| 32 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格：DN20 3.公称压力：1.0MPa 4.材质：青铜 5.连接形式：螺纹连接 6.本体及相关附属件安装 7.其他按相关规范要求 | 个 | 4 |  |
| 33 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含铜闸阀） 2.规格：0.00～0.80MPa 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 套 | 9 |  |
| 34 | 温度仪表 | 1.名称:机械式温度计 2.测量范围：0～100℃ 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 支 | 4 |  |
| 35 | 不锈钢三通 DN200 | 1.名称：不锈钢冲压三通 2.规格：DN200，壁厚5mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 国标 |
| 36 | 不锈钢三通 DN150 | 1.名称：不锈钢冲压三通 2.规格：DN150，壁厚4.5mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 国标 |
| 37 | 不锈钢三通 DN65 | 1.名称：不锈钢冲压三通 2.规格：DN65，壁厚3mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 3 | 国标 |
| 38 | 不锈钢三通 DN50 | 1.名称：不锈钢冲压三通 2.规格：DN50，壁厚3mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 国标 |
| 39 | 钢制三通 DN65 | 1.名称：钢制冲压三通 2.规格：DN65，壁厚4mm | 个 | 2 | 国标 |
| 40 | 90°不锈钢弯头 DN150 | 1.名称：不锈钢冲压弯头 2.规格：DN150，壁厚4.5mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 6 | 国标 |
| 41 | 90°不锈钢弯头 DN100 | 1.名称：不锈钢冲压弯头 2.规格：DN100，壁厚3.5mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 8 | 国标 |
| 42 | 90°不锈钢弯头 DN80 | 1.名称：不锈钢冲压弯头 2.规格：DN80，壁厚3mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 3 | 国标 |
| 43 | 90°不锈钢弯头 DN65 | 1.名称：不锈钢冲压弯头 2.规格：DN65，壁厚3mm 3.材质：305不锈钢 | 个 | 8 | 国标 |
| 44 | 90°不锈钢弯头 DN50 | 1.名称：不锈钢冲压弯头 2.规格：DN50，壁厚3mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 3 | 国标 |
| 45 | 90°弯头 DN65 | 1.名称：钢制冲压弯头 2.规格:DN65，壁厚4mm | 个 | 23 | 国标 |
| 46 | 不锈钢大小头DN200/DN100 | 1.名称：不锈钢大小头 2.规格：DN200/DN100，壁厚5mm 3.材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 国标 |
| 47 | 橡塑保温材料 | 1.名称：柔性闭孔发泡橡塑保温材料 2.性能参数：难燃B1级,导热系数≤0.034W/m.K(20°C)，湿阻因子≥15000，氧指数≥32%，真空吸水率≤5%，密度45～50kg/m³，烟密度≤50% 3.保温安装部位:管道、阀门等 4.尺寸规格:具体根据技术方案要求综合考虑 | m³ | 4 | 华美、赢胜、华德 |
| 48 | 管道碰接（碳钢、不锈钢管DN50～DN200） | 1.名称：管道碰接 2.规格：DN50～DN200 3.材质：碳钢、不锈钢 | 处 | 8 |  |
| 49 | 旧管道移位 | 1.名称：旧管道移位 2.规格：DN100 4.材质：不锈钢管 | 米 | 20 | 管道利旧 |
| 50 | 设备基础 | 1.名称：混凝土 2.强度等级:C20 3.防渗、防水要求:1:2防水砂浆抹灰 4.预留M16地脚螺栓孔二次浇筑 5.尺寸规格:具体根据各设备厂家要求综合考虑 | m³ | 1 |  |
| 51 | 墙开孔等 | 1.墙开孔：通风机孔、通风孔600*600六个 2.安装：通风口铝合金防雨活动百叶、防鼠钢网等 3.设备运输开墙孔：1.5m*3m一个 4.新砌墙体、批荡等 5.垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 52 | 电缆 | 1.名称：动力电缆 2.规格：YJV-3*35+2*16mm² 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 50 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 53 | 电缆 | 1.名称：动力电缆 2.规格：YJV-3x16+2x10 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 90 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 54 | 电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：YJV-4*2.5mm² 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 150 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 55 | 信号线缆 | 1.名称：信号线缆 2.规格：RVVP 3*1.0 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 80 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 56 | 镀锌线管 | 1.名称：镀锌线管 2.规格：φ25*1.2 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 180 |  |
| 57 | 镀锌金属线槽 | 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：80*100*1.2 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 70 |  |
| 58 | 镀锌金属线槽 | 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100x100*1.2 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 15 |  |
| 59 | 镀锌角钢 | 1.名称：镀锌角钢 2.规格：30*30*3 3.本体及相关附属件安装 4.其他按相关规范要求 | 米 | 50 | 国标 |
| 60 | 一体温度变送器 | 名称：一体温度变送器 类型：装配式 感温元件：PT1000单支 精度：B级 护套材质/外径:304/φ12 插入深度:深入管内50mm； 过程连接方式:固定螺纹1/2"NPT 接线盒类型：普通型 电气接口：M20x1.5 输出信号：二线制4~20mADC 附件：安装螺纹底座 | 个 | 2 | 大连久茂 森纳士 建大仁科 昆仑海岸 霍尼韦尔 VECTOR 西门子 |
| 61 | 一体温度变送器 | 名称：一体温度变送器 类型：装配式 感温元件：PT1000单支 精度：A级 护套材质/外径:304/φ12 插入深度:300mm 过程连接方式:固定螺纹1/2"NPT 接线盒类型：普通型 电气接口：M20x1.5 输出信号：二线制4~20mADC 附件：安装螺纹底座 | 个 | 1 | 大连久茂 森纳士 建大仁科 昆仑海岸 霍尼韦尔 VECTOR 西门子 |
| 62 | 电磁流量计 | 名称：电磁流量计 形式：分体式 介质/介质温度：生活热水/0~70℃ 公称直径/额定压力: DN150/1.0Mpa 测量精度:0.5 本体/衬里/电极材质：CS/PTFE/316L 过程连接：DN150法兰 电气接口：M20x1.5 输出信号：4~20mA输出 通讯接口: RS485,支持Modbus 防护等级：IP65 供电：220VAC | 个 | 1 | 万德维尔 广州柏城 广州昆仑工控 肯特 杭州振华 艾科 |
| 63 | 压力变送器 | 名称：压力液位变送器 类型/膜片材质：电容式/304 介质/介质温度：生活热水/0~70℃ 输出信号：二线制4~20mADC 测量范围/精度： 0~1.0MPa/0.25%F.S 过程连接：1/2"NPT 电源/电气连接：24VDC/M20x1.5 配安装底座 | 个 | 1 | 大连久茂 森纳士 建大仁科 联测 康宇 丹佛斯 西门子 霍尼韦尔 |
| 64 | 压力变送器 | 名称：压力变送器 类型/膜片材质：电容式/304 介质/介质温度：生活热水/0~70℃ 输出信号：二线制4~20mADC 测量范围/精度： 0~0.1MPa/0.25%F.S 过程连接：1/2"NPT 电源/电气连接：24VDC/M20x1.5 配安装底座 | 个 | 1 | 大连久茂 森纳士 建大仁科 联测 康宇 丹佛斯 西门子 霍尼韦尔 |
| 65 | 智能电表 | 名称：智能电表 类型：三相四线电能表 显示模式：LED 精度：不低于1.0 通讯接口：RS485，支持Modbus | 个 | 2 | 安科瑞 斯菲尔 华通测控 深圳中电 |
| 66 | 电控箱体（67-113项为内部配置） | IEC297(19英寸）标准； 规格为：2200 × 1200× 600mm（高×宽×深）； 背板安装方式，前开门大小门设计（后背不开门），上进线； 色标RAL7032； 材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。 | 个 | 1 | 东莞基业 深圳基业 广州安粤 肇庆铖业 国控（广州） |
| 67 | 变频器 | 三相15KW | 台 | 1 | ABB、台达、施耐德 |
| 68 | 断路器 | 3P 80A | 块 | 1 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 69 | 断路器 | 3P 25A（冷循环水泵） | 个 | 4 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 70 | 交流接触器 | 3P 25A 线圈220V （冷循环水泵） | 个 | 7 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 71 | 辅助触头 | 2常开2常闭（冷循环水泵）() | 个 | 7 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 72 | 热继电器 | 25A（冷循环水泵） | 个 | 3 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 73 | 电流互感器 | 200/5 0.5级 | 块 | 8 | 正泰、德力西、天正 |
| 74 | 电流表 | 数显表 100/5A | 块 | 2 | 正泰、德力西、天正 |
| 75 | 电压表 | 数显表 450V | 块 | 1 | 正泰、德力西、天正 |
| 76 | 断路器 | 3P 20A（冷循环水泵） | 个 | 2 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 77 | 交流接触器 | 3P 18A 线圈220V （冷循环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 78 | 辅助触头 | 2常开2常闭（冷循环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 79 | 热继电器 | 18A（冷循环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 80 | 断路器 | 3P 10A（热循环水泵） | 个 | 2 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 81 | 交流接触器 | 3P 6A 线圈220V（热环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 82 | 辅助触头 | 2常开2常闭（热环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 83 | 热继电器 | 6A（热环水泵） | 个 | 2 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 84 | 断路器 | 3P 10A（风机） | 个 | 1 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 85 | 交流接触器 | 3P 3A 线圈220V（风机） | 个 | 3 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 86 | 辅助触头 | 2常开2常闭（冷循环水泵） | 个 | 3 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 87 | 热继电器 | 3A（风机） | 个 | 3 | ABB、OMRON、施耐德 |
| 88 | 电流传感器 | 输入信号：AC 0~5A 精度：0.5级 输出信号：4~20mADC | 块 | 8 | 安科瑞 斯菲尔 华通测控 |
| 89 | 万能转换开关 | 3档4节 16A | 个 | 5 | 正泰、西蒙、德力西 |
| 90 | 指示灯 | LED 220V Φ22 | 个 | 10 | 国优 |
| 91 | 中间继电器 | 24V 5A 4开4闭 | 个 | 50 | 正泰、OMRON、施耐德 |
| 92 | 熔断器 | 500V 6A 1P | 个 | 5 | 正泰、西蒙、德力西 |
| 93 | 空气开关 | 2P 3A | 个 | 5 | 正泰、西蒙、德力西 |
| 94 | 断路器 | 3P 10A/2P（PLC柜内） | 个 | 3 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 95 | 导线 | BVR-1.5 | 米 | 200 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 96 | 导线 | BVR-2.5 | 米 | 20 | 番禺电缆、广州珠江电线电缆、广州南洋电缆 |
| 97 | 照明装置 | 含照明灯、行程开关 | 只 | 1 | 国产 |
| 98 | 检修插座 | 220V 5A | 只 | 1 | 国产 |
| 99 | 风扇 | 220VAC 3000r/min 105CFM | 个 | 4 | 国产 |
| 100 | 端子 | SAK2.5EN | 只 | 200 | 国产 |
| 101 | 接地铜排 | 30*3mm | 根 | 1 | 国产 |
| 102 | PLC CPU | 6ES7 214-1BG40-0XB0 | 台 | 1 | 西门子 |
| 103 | PLC 模拟量输入模块（8AI） | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 台 | 2 | 西门子 |
| 104 | PLC 模拟量输入输出模块（4AI+2AO） | 6ES7 234-4HE32-0XB0 | 台 | 2 | 西门子 |
| 105 | 开关量输入（16DI） | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 块 | 1 | 西门子 |
| 106 | 开关量输出（16DO） | 6ES7 222-1HH32-0XB0 | 块 | 1 | 西门子 |
| 107 | 网关 | 串口转网口 网口1个，支持modbustcp或profinet Com口2个，支持modbusRTU 可采集200点以上 | 块 | 1 | 华杰智控、深圳迈威、旋思科技 |
| 108 | 交换机 | 工业级，2个自适应光口，6电口 | 台 | 1 | Tplink、KeepLink、深圳迈威 |
| 108 | PLC电源模块 | 6AG1332-1SH71-4AA0 | 台 | 2 | 西门子 |
| 109 | 触摸屏（10'） | 10寸，支持以太网和串口，128MB内存 | 台 | 1 | 威纶通、昆仑通态、亿维 |
| 110 | 声光报警器 | 24V声光报警器（取消声音） | 个 | 1 | 国优 |
| 111 | AI信号隔离器 | 2进2出 | 个 | 10 | 美控、联测、维迪亚斯 |
| 112 | 水浸传感器 | 供电：24VDC 输出类型：继电器常开触点 工作温度：0~60℃ | 个 | 1 | 山东仁科 深圳祥为 仁智测控 |
| 113 | 断路器(热泵机组用) | 3P 80A | 块 | 1 | ABB、西蒙、施耐德 |
| 114 | 电控柜成套组装费 | 提供通道测试合格报告 | 项 | 1 |  |

- 备注：工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。

- 作业安全及其它要求

（1）、安全第一。服从甲方的安全管理规章制度，并严格执行。

（2）、指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。

（3）、施工方应充分察勘现场，施工时注意成品保护。同时，充分考虑现场施工作业条件，如施工时间段，空间狭小，天气环境等。

（4）、该项目涉及高空作业，必须按我司要求办理高空作业票方可施工，施工人员要佩戴安全带，安全带挂靠在稳固位置，铝合金人字梯、脚手架上作业需专人看护。

（5）、该项目管道焊接、安装涉及在热站内设备安装作业、起重作业等，周边做好围蔽、警示，安排专人指挥，不得利用热站内任何管道、线槽、桥架作吊装锚点。

（6）、未经甲方允许，不得对热站内任何阀门进行开启或关闭操作，不得对冷站内任何设备进行启动或停车操作。

（7）、施工现场用电实行三相五线制和一机一闸一漏电措施。配电箱级电气设备的外壳施做可靠的接地保护。配电箱级配电柜的进出线，用卡子固定牢靠，并设有接地保护和工作零线的端子。

（8）、施工作业前必须办理我司相关票证方可施工，现场的用电设备必须完好，符合相关安全要求。

（9）、所有移动电具都应在漏电保护开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

（10）、进入作业现场内的所有人员严禁吸烟，酒后严禁进入施工现场。

（11）、动火作业前必须办理我司动火作业票等方可施工，动火点现场需放置灭火器。注意捕集火花，隔离熔渣，将动火点和附近的可燃物隔离。

（12）、施工过程中的中间验收、隐蔽工程等环节必须经甲方项目负责人验收合格后，方可进行下一步工序。

（13）、施工人员做好自我防护措施，正确穿戴劳保用品。

（14）、加强人员特别是特殊工种工作人员的资质管理，确保所有服务人员持证上岗，根据岗位情况开展培训考核，确保胜任本职岗位，并采取适当措施保证操作人员的精神状况。

（15）、针对现场可能发生的应急情况，制定的相关应急预案，主要预案应包括：触电事故应急处理预案、火灾事故应急处理预案、外伤急救措施等。

（16）、新冠疫情防控期间，施工单位应遵守我省、市、施工所在学校及我司疫情防控管理规定，做好防疫措施、办理入场申请后方可进入施工。

- 项目工期、验收标准及质保期限

  - 施工工期

本项目总工期为60天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准。

  - 工程验收标准及方式

工程验收标准：最新《通风与空调工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、《防腐蚀工程施工及验收技术规范》以及国家和行业相关的其他质量标准。

  - 工程验收的方式：

    - 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

    - 经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。

    - 施工单位必须将所有产品所有资料（如有，包括但不限于设备检验合格证书、3C认证证书、维保书等）提交采购人，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

    - 来料验收、过程验收及竣工验收。。

  - 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期从验收合格之日起计算为2年，质保期内出现任何质量问题均由施工单位负责维修。

- 工程费用及支付方式

  - 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

  - 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

  - 付款方式

    - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

    - 合同付款按施工进度支付，具体为：

  - 形象进度完成30%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的15%。

  - 形象进度完成60%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的40%。

  - 形象进度完成80%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的60%。

  - 项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。

  - 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

  - 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

  - 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

  - 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

  - 供应商调查表（格式见附件2）

  - 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

  - 有效的安全生产许可证及资质证书；

  - 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

  - 近3年内(2019年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

  - 投标人认为有必要的其他材料复印件。

    - 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 价格文件（加盖公章）

    - 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2022年12月12日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人工程部郑工，联系电话：020-39302030。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 递交投标文件

  - 投标文件递交截止时间：2022年12月16日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“星海音乐学院学海楼供热工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

  - 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州大学城能源发展有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城能源发展有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州大学城能源发展有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖先生

联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

采购人：广州大学城能源发展有限公司

2022年12月5日

附件1

报价一览表

项目名称：星海音乐学院学海楼供热工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：      年     月    日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：星海音乐学院学海楼供热工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2022年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2022年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2022年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：星海音乐学院学海楼供热工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质； |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2019年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：星海音乐学院学海楼供热工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 10 | 有效的安全员资格证 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日