广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程

竞选文件

- 项目基本情况

  - 项目名称：广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程

  - 项目地点：广州大学城

  - 采购限价：人民币6万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

  - 项目概况

冷站为10所高校及企事业单位供冷，自身安全保障尤为重要，因此需要一定等级的安全防范，并加强进出管理。同时，为了加强进出冷站的科学管理，提升冷站的对外形象，需要增加相关门禁设备。

注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。

- 合格投标人资格要求

  - 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营。

  - 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

  - 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。

  - 具备以下资质之一：

- 具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质或以上资质。

- 建筑工程施工总承包三级资质或以上资质。

  - 投标人近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件，完成时间以竣工验收时间为准）。

  - 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求

  - 2#冷站改造内容

    - 前门2扇，均为双开门，各安装人脸识别门禁终端1套（安装2把电插锁），门禁系统配线至值班室（控制室）。

    - 后门2扇，均为双开。

    - 其中一扇需修复门玻璃1面（2010mm×850mm），插销2个；

    - 另一扇需修复顶部玻璃1面（1210mm×1060mm），插销2个。

    - 需修复玻璃如下图：

  - 4#冷站改造内容

    - 前门2扇，均为双开门，各安装人脸识别门禁终端1套（各安装2把电插锁），修复2个门轴地弹簧。，门禁系统配线至值班室（控制室）。

    - 后门2扇，修复门销4个，门轴地弹簧2个。

  - 4#冷站改造内容

    - 前门2扇，均为双开门，各安装人脸识别门禁终端1套（各安装2把电插锁），修复2个门轴地弹簧。，门禁系统配线至值班室（控制室）。

    - 后门2扇，修复门销4个，门轴地弹簧2个。

  - 门禁系统调试

    - 所以门禁安装完后录入3个冷站、检修班、电仪班、热水班、生产部人员人脸信息。

- 施工要求

  - 铝合金门窗安装要求

安装流程：划线定位→铝合金门窗披水安装→防腐处理→铝合金门窗的安装就位→铝合金窗固定→门窗框与墙体间隙的处理→门窗扇及门窗玻璃的安装→安装五金配件。

    - 划线定位

- 根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高，依据门窗中线向两边量出门窗边线。

- 门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

    - 铝合金窗披水安装

按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上，且要保证位置正确、安装牢固。

    - 防腐处理

- 门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。

- 安装铝合金门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。

    - 铝合金门窗的安装就位

- 根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。

    - 铝合金门窗的固定

- 当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。

- 当墙体上没有预埋铁件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。

- 当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔，用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆，然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后，再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。

    - 门窗框与墙体间缝隙间的处理

- 铝合金门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按规范要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。

- 如果未要求时，可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。

    - 门窗扇及门窗玻璃的安装

- 门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。

- 推拉门窗在门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽，调整好与扇的缝隙即可。

- 平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入扇并调整好位置，最后镶嵌密封条及密封胶。

- 地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。

    - 铝合金门窗安装注意事项

- 安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核，检查预埋砼的数量和位置是否符合规范要求。

- 用水泥砂浆嵌缝的氧化材门窗，上墙前应作防腐处理。除朝外墙面外，窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在，以免造成结合部缝隙渗水。

- 门窗上墙后用木楔块调整定位，再用射钉固定，不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应作好隐蔽工程验收记录后，并对门窗的垂直、水平、对角线进行校核，嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。

- 铝合金窗框与墙体间打防水胶必须在墙体干燥后进行。若墙体未干燥、灰尘未清除干净，墙体释放出的水蒸气及会使密封失效。

- 湿作业完成后，安装玻璃和窗扇前，清除保护的粘胶带或塑料带以及窗框部门的污物。

- 玻璃和窗扇安装后，应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵活，验收前外开平开窗应关闭，防止疾风暴雨造成窗扇的损坏。

- 验收前应对铝门窗进行清洁和自检，不得使用对铝型材、玻璃及五金配件有腐蚀性的清洁剂。

  - 门禁系统安装要求

安装流程:管线敷设→设备箱安装→终端设备安装→设备接线、调试

    - 管线敷设

- 按照相关标准进行管线敷设。

- 布放线缆应排列整齐,不拧绞,减少交叉。

- 管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。

- 所敷设得线缆两端必须做好标记。同轴电缆得屏蔽层均需单端可靠接地。

    - 设备箱安装

- 设备箱安装位置、高度应符合设计要求,在无设计要求时,宜安装于较隐蔽或安全得地方,底边距地宜为1.4ｍ。

- 设备箱得交流电源应单独敷设,严禁与信号线或低压直流电源线穿在同一管内。

    - 终端设备安装

- 安装电磁锁、电控锁、门磁。

- 电磁锁、电控锁、门磁等设备安装时应预在门框、门扇对应位置开孔。

- 电磁锁安装时，首先将电磁锁得固定平板与衬板分别安装在门框与门扇上,然后将电磁锁推入固定平板得插槽内，即可固定螺丝。

- 玻璃门、金属门框安装电磁锁，一般置于门框得顶部。

- 读卡器、出门按钮等设备得安装位置与标高应符合设计要求。如无设计要求,读卡器与出门按钮得安装高度宜为1.5m左右。

    - 设备接线、调试

- 按设计及产品说明书要求接线。

- 门禁控制主机采用专用接头与线缆进行连接，且压接牢固。设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值不应大于1Ω。

- 在系统管理主机上安装门禁系统管理软件,并进行初始化设置。

- 系统主机离线、在线时门禁控制器的工作性能和信息储存功能。

- 系统应保存至少1个月的存储数据记录。

- 对软件系统操作得安全性进行测试,如：系统操作人员的分级授权。

    - 门禁系统的其他要求

- 为了以后的出入门禁纳入信息化管理，每个人脸识别门禁终端还需预留网线到值班室作联网备用,且应和枢纽楼办公室现有的人脸识别门禁终端兼容，使用同一套门禁管理软件管理（说明：枢纽楼办公室现有人脸识别终端为中控品牌）。

- 鉴于人脸识别门禁终端和对讲门铃安装环境均在户外，设备的选型需要考虑防水防晒。

- 管线的安装从冷站值班室到一楼门口，施工位置高度比较高，需要搭设脚手架施工。

- 门禁安装完后录入3个冷站、检修班、电仪班、热水班、生产部人员人脸信息。

- 工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料（注明甲供材料除外），投标人勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#冷站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人脸识别门禁机 | 熵基 | xFACE700 | 台 | 2 |  |  |
| 1.2 | 门禁专用电源 |  | 12VDC，5w | 套 | 2 |  |  |
| 1.3 | 电插锁 |  | 12V | 把 | 4 |  |  |
| 1.4 | 开门按钮 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 1.5 | 门铃对讲机 | 国优 | 室内（控制室）主机和防水室外分机 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 钢化玻璃修复 | 国优 | 5mm厚,1210mm×1060mm | 块 | 1 |  |  |
| 1.7 | 钢化玻璃修复 | 国优 | 5mm厚,2010mm×850mm | 块 | 1 |  |  |
| 1.8 | 插销修复 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 1.9 | 网线 | 国优 | CAT5e | 米 | 240 |  |  |
| 1.10 | 开门按钮控制线 | 国优 | RVV2*0.75 | 米 | 60 |  |  |
| 1.11 | 电源线 | 国优 | RVV3*1.5 | 米 | 90 |  |  |
| 1.12 | 线管 | 国优 | PVC32或镀锌线管TC32 | 米 | 180 | 甲供 |  |
| 3#冷站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人脸识别门禁机 | 熵基 | xFACE700 | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | 门禁专用电源 |  | 12VDC，5w | 套 | 1 |  |  |
| 2.3 | 电插锁 |  | 12V | 把 | 2 |  |  |
| 2.4 | 开门按钮 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 2.5 | 门铃对讲机 | 国优 | 室内（控制室）主主机和室外分机 | 套 | 1 |  |  |
| 2.6 | 门窗整体更换 | 国优 | 铝合金3mm×5550mm×2250mm | 套 | 2 |  |  |
| 2.7 | 网线 | 国优 | CAT5e | 米 | 400 |  |  |
| 2.8 | 开门按钮控制线 | 国优 | RVV2*0.75 | 米 | 200 |  |  |
| 2.9 | 电源线 | 国优 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |  |  |
| 2.10 | 线管 | 国优 | PVC32或镀锌线管TC32 | 米 | 400 | 甲供 |  |
| 2.11 | 后门门口台阶更换 |  | 1200mm*200mm | 块 | 1 |  |  |
| 4#冷站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人脸识别门禁机 | 熵基 | xFACE700 | 台 | 2 |  |  |
| 3.2 | 门禁专用电源 |  | 12VDC，5w | 套 | 2 |  |  |
| 3.3 | 电插锁 |  | 12V | 把 | 4 |  |  |
| 3.4 | 开门按钮 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 3.5 | 门铃对讲机 | 国优 | 室内（控制室）主主机和室外分机 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 插销修复 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 3.7 | 门轴地弹簧修复 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 3.8 | 网线 | 国优 | CAT5e | 米 | 240 |  |  |
| 3.9 | 开门按钮控制线 | 国优 | RVV2*0.75 | 米 | 60 |  |  |
| 3.10 | 电源线 | 国优 | RVV3*1.5 | 米 | 90 |  |  |
| 3.11 | 线管 | 国优 | PVC32或镀锌线管TC32 | 米 | 180 | 甲供 |  |

备注：1、 工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。

- 主要设备门禁说明

  - 门禁品牌为与公司同一品牌，“ZKTECO熵基科技xface700防水人脸门禁”

  - 功能特性：

7寸触摸大屏、高动态双目摄像头，搭配近红外和可见光双重补光灯，支持多面部识别、口罩识别，远距离快速验证，高效便捷更安全；设备可外接打印机，直接打印考勤记录信息，方便用户查看；标配WiFi、TCP/IP通讯方式，可手动调整网络设置，满足多种环境的网络连接；兼具胁迫报警、反潜、出门开关等多种高级门禁功能，广泛应用于企业、社区、校园、商场等不同场所。

  - 规格参数

- 屏幕参数：尺寸7英寸TP彩屏

- 近红外+可见光双重补光效果，光线不足也能快速识别

- 网络参数：支持TCP/IP网络,WIFI

- 物理接口：网口1个、门锁输出1个、开门按钮1个、门磁输入1个、电源

- 容量信息：用户容量10000，人脸容量10000，事件记录容量200000

- 功能参数：口罩识别

- 多人脸识别

- 外接打印

- 喇叭响铃

- 韦根输入输出

- 反潜

- 胁迫报警

- 其它参数：供电方式12V/3A，需单独配电源

- 工作温度-20~45℃

- 工作湿度0％-90％RH

- 外观尺寸226*119.95*31mm

- 防护等级：IP65室外防水

- 安装方式：壁挂

- 项目工期、验收标准及质保期限

  - 施工工期

本项目工期为60天（含节假日，连续计算），开工日期以甲方通知为准。

  - 工程验收标准及方式

工程验收标准：GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》，GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、GB/T50312《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》、GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》、以及国家和行业相关的其他质量标准。

  - 质量要求

    - 铝合金门窗质量要求

- 所用铝合金门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合要求。

- 铝合金门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法等应符合要求。

- 预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合要求。

- 铝合金门窗扇应开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全，位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。

- 铝合金门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀，涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。

    - 人脸识别门禁系统质量要求

- 人脸识别系统各部件应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐蚀图层，金属零件不应有锈蚀。显示屏显示清晰、完整，不得有缺陷现象。

- 室外非阳光直射条件下拒识率小于5%，任何条件下误识率小于0.1%；

- 在1:N（N<200）时，识别时间小于2秒，在1:1模式时，识别时间小于1秒;

- 识别角度人脸识别在上下左右15°角度，识别成功率>99%；在上下左右20°角度，识别成功率>95%,

  - 工程验收的方式：

    - 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

    - 经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。

    - 施工单位必须将产品所有资料（如有，包括但不限于设备检验合格证书、3C认证证书等）提交采购人，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

    - 来料验收、过程验收及竣工验收。

    - 质保期及质保期内需履行的特殊义务：1年，从竣工验收开始计算。

- 工程费用及支付方式

  - 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

  - 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

  - 付款方式

  - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

  - 合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价30%的预付款。

  - 项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。

  - 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

  - 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

  - 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

  - 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

  - 供应商调查表（格式见附件2）

  - 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

  - 有效的安全生产许可证及资质证书；

  - 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

  - 近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

  - 投标人认为有必要的其他材料复印件。

    - 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 价格文件（加盖公章）

    - 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2023年4月10日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部薛工，联系电话：020-39302023。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 递交投标文件

  - 投标文件递交截止时间：2023年4月13日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

  - 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖先生

联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2023年4月4日

附件1

报价一览表

项目名称：广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）                               日期：      年     月    日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2023年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2023年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2023年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具备以下资质之一： 1) 具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质或以上资质。 2) 建筑工程施工总承包三级资质或以上资质。 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日
附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：广州大学城供冷站大门修复及增加门禁工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 10 | 专职安全员须不具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                       日 期：    年   月   日

电插锁安装在门楣门框内