广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程

竞选文件

- 项目基本情况

- 项目名称：广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程

- 项目地点：广州大学城

- 采购限价：人民币4.5万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 项目概况

- 广州中医药大学医科楼板换间校方需要改造并作它用，且不再使用我司区域供冷，因此需将我司供冷一次侧的板换器、管道和阀门等设备拆除并运回仓库，并对医科楼供冷管道进行封堵。

- 合格投标人资格要求

- 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章;

- 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

- 投标人近3年内(2020年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件；

- 不接受联合体报价。

- 项目工作范围及要求

（一）工作范围：

1、广州中医药大学医科楼板换间内一次侧设备保护性拆除并运输至4#冷站旁我司仓库指定位置存放，其中两台板换器保护性解体后，对192片板片采用高压水枪清洗并晾干，用保护膜进行包裹后，再采用木框架打包保护；

2、对广州中医药大学医科楼外草地进行开挖，将原医科楼供冷管道采用盲封头焊接封堵、保温恢复、回填并恢复绿植。

（二）工作内容：

1、广州中医药大学医科楼板换间内一次侧设备拆除

（1）拆除广州中医药大学医科楼内板换间管道及支架。

（2）保护性拆除广州中医药大学医科楼板换间内一次侧的涡轮手动蝶阀、止回阀、Y型过滤器、电动开关阀、电动调节座阀及板换器。

（3）将板换器解体并清洗板片，对解体后的板换器零部件（上、下导杆、固定板、活动板、压紧螺栓等）保护并存在4#冷站旁公司仓库指定位置，并对清洗后的板片进行打包保护存放。

板换间现场情况

2、广州中医药大学医科楼供冷管道封堵

对广州中医药大学医科楼外草地进行开挖，将原医科楼供冷管道采用盲封头封堵，保温恢复、回填及绿植恢复。

开挖及封堵位置示意图

- 工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料，投标人应勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

（一）主要工作内容描述

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN250管道拆除与运输 | m | 27.4 | DN250管道及支架拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 2 | DN150管道拆除与运输 | m | 3.5 | DN150管道及支架拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 2 | 板换器拆除、板片清洗与运输 | 台 | 2 | 1、APV,J185型板换器保护性拆除并解体； 2、清洗所有板片并晾干后进行木框架打包并用保护膜进行包装； 3、将解体后的板换器框架及清洗后的板片送至4#冷站旁公司仓库指定位置存放。 | 1、板换器质量：4523kg/台； 2、板片数量共192片； 3、板换器尺寸：2400mm*1600mm*880mm |
| 3 | 电动开关阀拆除与运输 | 台 | 1 | DN250电动开关阀保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 4 | 流量计拆除与运输 | 台 | 1 | DN250流量计保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 5 | 电动调节阀拆除与运输 | 台 | 2 | DN150电动调节阀保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 6 | 手动蝶阀拆除与运输 | 台 | 7 | 1、6台DN250手动蝶阀保护性拆除运并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置； 2、1台DN150手动蝶阀保护性拆除运并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 7 | 平衡阀拆除与运输 | 台 | 1 | DN250平衡阀保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置 |  |
| 8 | 过滤器拆除与运输 | 台 | 1 | DN250 Y型过滤器保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 9 | 止回阀拆除与运输 | 台 | 1 | DN250 止回阀保护性拆除并运送至4#冷站旁公司仓库指定位置。 |  |
| 10 | 土方开挖、回填 | m3 | 15 | 1、板换间外冷冻水管进行土方开挖及回填（管道埋深约2米）。 2、开挖处被破坏的草地恢复。 | 广医医科楼板换间外冷冻水进、出管处 |
| 11 | 管道盲封与保温恢复 | 处 | 2 | 1、在板换间外开挖处进行管道焊接盲封，管道规格DN250； 2、对焊缝刷探伤合格后刷两道防锈底漆； 3、对管道恢复聚氨酯保温及保护壳。 | 广医医科楼板换间外冷冻水进、出管处 |
| 12 | 现场卫生清洁 | 项 | 1 | 现场施工垃圾清运 | 含：板换器密封胶条清运 |

（二）主要材料清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN250焊接盲封头,材质碳钢，壁厚7mm | 个 | 2 | 用于管道封堵 |
| 2 | 聚氨酯发泡保温 | 批 | 1 |  |
| 3 | 聚氨酯发泡保护壳 | 批 | 1 |  |

（三）材料要求及说明

该项目由施工单位所用材料要求均为国标产品。

备注：本项目材料、机械、器具等均由乙方提供，工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。

- 项目施工方法及技术要求

（一）焊接的质量要求

1、焊接前，按要求用刮削、擦除、铲除和抹擦等方法从待焊表面除去一切腐蚀物及其它外界材料。

2、管道焊接采用氩弧焊打底，管道内通保护气，直流电弧焊填充，焊缝外观质量不允许有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅和未焊透，咬边深度不大于0.5mm。

3、管道切割和焊接必须做好保护措施，防止焊渣进入管道，法兰焊接完安装阀门前，须清理干净，并经双方确认，管道内无遗留物物体和杂质。

4、焊接完成后，清除焊渣、飞溅物，完成管道焊缝探伤（由采购人指定的检测公司进行，费用由采购人负责；若首次探伤不合格，施工方进行整改后，再次的探伤费用由施工方负责，直到探伤合格为止），探伤合格方可进入下步工序。

（二）板片清洗及包装要求

1、对板片采用人工（将板片平放至清洁好的空地上，逐片用压力为0.1-0.2 MPa的水进行喷射冲刷处理，对于用水很难冲刷的沉积物，则可用软纤维刷子、鬃毛刷来洗刷）清洗。

2、对清洗干净后的板片进行晾干，晾干后叠放整齐，采用塑料膜包装，最后用木架包装。

（三）其它要求

1、本次管道拆卸涉及高空作业，要求搭设脚手架，所有脚手架最顶层均需搭防护栏，高空作业人员必须佩带防护用品，安全带固定在牢固可靠的物体上。

2、设备拆除时，对板换间地面及墙面做好保护措施，并对施工区域周边做好围闭及防护措施，防止伤人及设备。

3、板换器需保护性解体，在搬运、存放过程中要对板换器的零部件做好保护措施（上、下导杆、固定板、活动板、压紧螺栓等），严禁损坏板换器主体框架。

4、解体及运输板换器时由于固定板及移动板较重，需做好安全保护措施。

5、在施工期间，施工人员严禁操作现场任何设备，用电用水需联系采购方人员。

6、本项目涉及特殊工种作业的均需提供上岗作业证，采购方随时进行人、证检查。

7、保温与防腐残料不得随意丢弃，或倒入下水道。及时对现场的设备、场地、物品进行维护打扫保持现场环境卫生。

- 8、由于本项目施工期紧，搬运难度大，工序较复杂，建议施工单位看现场后再进行报价，若施工单位看现场后有更好方案可报我司审批。

- 施工要求及注意事项

- 安全第一，执行采购方的安全管理规章制度，办票作业，严格按施工方案进行施工，如改变施工方案须经我司批准后方可实施，雷雨大风天气禁止户外作业。

- 施工方应充分察勘现场，对影响施工质量的潜在风险进行评估，施工时注意成品保护，必要时采取围护、覆盖等有效措施，施工方应充分考虑成品保护措施费。

- 包建筑垃圾外运，完工后场地清理。

- 指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制，项目经理或安全员到场管理，且人证合一。

- 施工单位要为工程项目安全管理配备充足的资源，包括作业人员的劳保用品、施工用的工器具等，如配电箱、焊接设备、安全带及起重机具等，并采取措施确保所有劳保用品、安全用具处于良好状态。

- 在保证安全质量的前提下，采取可靠的登高作业防护措施。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

本项目施工工期12天，具体开工时间由采购人通知。

- 工程验收标准及方式

- 工程质量要求

- 焊缝探伤合格，试压无泄露。草地回填夯实，绿植成活。

- 2.工程验收的参考标准：《通风与空调工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》要求及按国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。

- （三）工程验收的方式

- 材料验收：须提供厂家合格证等资料。

- 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

- 经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。

- 施工单位必须将产品所有随机资料（包括但不限于设备及材料检验合格证书、3C认证证书等）提交业主，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

- （四）质保期：本工程质保期要求为1年，质保期从验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题均由施工单位免费负责维修。

- 工程费用及支付方式

- 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包结算、包资料整理、包综合治理、包现场卫生清洁、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

- 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 付款方式

- 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

- 合同付款按施工进度支付，具体为：

- （1）合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款。

- （2）项目形象进度完成合同工程量80%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的60%。

- （3）工程全部完工，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的80%。

- （4）项目竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%。

- （5）质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

- 每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；

- 在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为声明。（格式自拟）

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

- 有效的安全生产许可证及资质证书；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

- 专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有安全生产考核合格证书（C3），提供复印件；

- 投标人认为有必要的其他材料复印件。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2024年1月16日14时30分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部方工，联系电话：020-39302032。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2024年1月18日北京时间15时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn））、广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：詹工

联系电话：020-39302077

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2024年1月12日

附件1

报价一览表

项目名称：广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2023年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2023年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2023年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：广中医医科楼板换间一次侧设备拆除及管道封堵工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，投标人未提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。 |  |
| 4 | 投标人无提供：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的文件。（格式自拟） |  |
| 5 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 6 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 7 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 8 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 9 | - 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 10 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 11 | 无提供专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书（C3）复印件； |  |
| 12 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日