广州城投保盈综合能源有限公司

保盈广场冷却塔视频监控集成工程
竞选文件
项目基本情况
项目名称：保盈广场冷却塔视频监控集成工程
项目地点：广州市黄埔区黄埔保税区保盈商业广场
采购限价：人民币5.23万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。
项目概况
广州保盈广场能源管理项目高效机房位于广州市黄埔区，建筑分为A、B两座，建筑面积48447.2方。项目包含高效制冷机房冷冻水、冷却水系统、高效制冷站智能控制系统及能效测量系统。制冷机房及控制室位于地下-2层。

合格投标人资格要求
必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营；
投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章;

投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)
具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；或具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件；）
不接受联合体报价。
项目内容及要求
施工内容  
1、控制室内安装硬盘录像机
保盈项目原有4个摄像头，品牌为海康威视。本项目拟新增9个摄像头，共计13路。
施工单位负责在-2层控制室内监控柜（已有）内安装硬盘录像机、网络交换机，接入机房内原有的4个海康威视摄像头，并接入A塔、B塔的交换机传输来的摄像头信号以及1个机房内的新增摄像头信号。
施工单位负责监控软件的各项设置，实现视频实时监控、回放等功能。
2、控制室至冷却塔的光纤敷设
施工单位负责A塔塔顶视频监控柜至-2层控制室、B塔塔顶视频监控柜至-2层控制室的光纤敷设，规格为1条12芯室外光纤。 
控制室至A塔楼顶预计260米，控制室至B塔楼顶预计400米，主要通过电缆桥架及线管敷设；
2.1 A塔：
施工单位负责在冷却塔A塔EEC能效控制柜位置安装一个视频监控柜，内部安装交换机，并布置5个摄像头，高度约4米。摄像头采用防雷器隔离，连接到监控柜内的交换机：
摄像头A1：监视冷却塔控制柜、EEC能效控制柜及冷却塔区域东侧
摄像头A2：监视冷却塔区域北侧
摄像头A3：监视空气能热泵机组及冷却塔区域西侧
摄像头A4:监视热水循环泵、热水箱区域
摄像头A5:监视风冷热泵机组区域
布置图如下：
[image: image1.png]i

atas sowns

Yy

o




[image: image21.png]


[image: image22.png]'em



[image: image23.png]


[image: image24.png]'em



[image: image25.jpg]



2.2 B塔：
施工单位负责在冷却塔B塔EEC能效控制柜位置安装一个视频监控柜，内部安装1个交换机，并布置3个摄像头，摄像头连接到监控柜内的交换机：
摄像头B1：监视冷却塔控制柜、EEC能效控制柜及冷却塔区域东侧
摄像头B2：监视冷却塔北侧
摄像头B3：监视冷却塔区域西侧
布置图如下：
[image: image2.png]i

rorvawosh /-

o—

i

st .
"1500¢1000:B001 LWt oo

I 4 3 2 B

!
5
i
.
1

= e m. B T [ |




3、机房内主机位置补充摄像头
机房已设置有3个摄像头，但是4#主机位置视野不佳，设备管道阻挡了现有摄像头视线，施工单位负责增加一个摄像头，接到控制室监控柜，加强对主机的监控：
[image: image3.png]r& 325

sasthoa

© 006

sher

< ann&a? 2

REMAEE-0' Prwrevm i
T [ i fordm ] fmtend f 1]
W e me D =
fem = =

& 4 B =
/ P | [ o wn
REhAEE-02 ECTETRTE: B B -02
» RBERRERE-03 ARBEAIERE-01
] Fiis2) 0
| 1300 ’ m‘ oo





施工要求
1、施工单位负责进行为实现本项目目的所需的路由勘探，费用包含在总价中，不单独列出；最终路由的实施应报采购方批准；

2、施工单位负责施工所需的所有工器具，不得以缺少工器具为由降低施工质量；

3、设备的安装位置以实现摄像头的最佳效果为准，须在施工过程中根据现场实际进行调整；

4、施工单位负责柜内的各种线缆的整理、制作/贴标签、连接，柜内保持美观；施工单位负责柜内的所有设备的集成；光纤、网线线管挂机打PVC标牌；

5、部分施工方法参考附件7《城投能源现场仪表施工要求》；

6、工程施工注意事项
（1）施工单位负责网线、光纤、管材及配件、摄像头、硬盘录像机等材料的供货、安装；施工单位应使用合理的包装运输方式运输和装卸，使之完好安全到达施工现场，并承担费用，货物运送到需方指定地点后，由施工单位负责卸货，包吊卸、搬运、二次搬运、施工等。施工单位所供货物到施工现场后至系统调试验收完成前发生的任何货物破坏损毁等风险由施工单位承担。
工程量及材料说明
以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料，投标人应勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量清单

	序号
	名称
	型号/规格
	功能说明
	数量
	单位
	单价
	小计
	报价

	
	
	
	
	
	
	(元)
	(元)
	品牌

	
	一、材料（乙供）

	1.1
	高清摄像头
	一体式球机，，含壁装支架，玻璃电加热，400万监控摄像头，2.8mm焦距，最大光圈F1.6，最大图像尺寸不低于2560*1440，支持H.264/H.265编码，RJ45网口，内置麦克风和扬声器，支持IEEE802.3af POE供电/DC12V供电，水平转动范围不低于340°,垂直转动范围不低于-5~105°，支持强光抑制，宽动态，红白补光，焦距2.8mm/4mm，黑白夜视30m。品牌：海康威视、大华、TPLINK。
	设备监控；
A塔5个，B塔3个，机房1个。
	9
	个
	　
	
	　

	1.2
	硬盘录像机DVR
	16路摄像头POE供电，不低于2盘位，支持800万摄像头，移动侦测，网络输入输出带宽不低于160Mbps，录像分辨率不低于1080P，HDMI输出1920*1080/60Hz，3080*2160/30Hz，预览分屏1/2/4/6/8/9/16画面，视频解码H.265、Smart265,解码能力：16*1080P，同步回放16路；至少2个SATA接口，单盘容量支持10TB；支持事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；至少1个RJ45千兆接口，2个USB接口；要求兼容项目原有的4个海康威视摄像头，PC端监控软件免费。
品牌：海康威视、大华、TPLINK。
	视频管理
	1
	台
	　
	
	　

	1.3
	监控硬盘
	西数安防监控硬盘，紫盘，8T，WD84EJRX
	录像存储，存13路视频画面约30天。
	2
	个
	　
	
	　

	1.4
	监控挡雨罩
	户外，PC或PVC或不锈钢
	摄像头挡雨
	8
	个
	　
	
	　

	1.5
	交换机
	TP-LINK 10口千兆/8口POE/120W SG2210PE
	A、B塔各1个，接现场摄像头，POE供电
	2
	台
	　
	
	　

	1.6
	光纤收发器 
	TP-LINK TL-FC311A-20 千兆单模单纤，A端
	冷却塔到控制室光纤传输
	2
	个
	　
	
	　

	1.7
	光纤收发器 
	TP-LINK TL-FC311B-20 千兆单模单纤，B端
	冷却塔到控制室光纤传输
	2
	个
	　
	
	　

	1.8
	监控机柜
	防水监控机柜 ，壁挂9U，19寸机架，灰白，前开门，SPCC冷轧钢板，带防雨帽、锁
	冷却塔壁挂，内装交换机、光纤收发器、电源等
	2
	台
	　
	
	　

	1.9
	监控机柜托盘
	3层，19寸
	AB塔监控柜各加3个
	6
	个
	　
	
	　

	1.10 
	PDU插排
	公牛，GNE-108T，8位总控1.8米，10A
	监控柜内电源插排
	2
	个
	　
	
	　

	1.11
	二合一防雷器
	中天通讯，ZT-01NG-SPD,千兆网络电源二合一防雷器
	室外冷却塔摄像头防雷
	8
	个
	　
	
	　

	1.12 
	光纤
	12芯，室外光纤，单模
	A、B塔至控制室
	660
	米
	　
	
	　

	1.13
	网线
	秋叶原，超六类，双屏蔽，灰色
	塔监控柜交换机到各摄像头
	280
	米
	　
	
	　

	1.14 
	穿线管
	国标KBG/JDG，DN25，镀锌，壁厚1.5mm，含离墙码、直接、弯接、接地线、盒接、86中转盒等
	　
	490
	米
	　
	
	　

	1.15
	光纤配线架
	海奈，12口，SC，单模，含熔接尾纤法兰，机架式
	冷却塔监控柜内
	2
	个
	　
	
	　

	1.16 
	光纤盒
	海奈，12口，SC，单模，含熔接尾纤法兰，盒式，小尺寸
	控制室监控柜内
	2
	个
	　
	
	　

	1.17
	光纤跳线
	海乐，单模，SC-SC，9/125μm，1米，HJ-1SC-SC-S1
	　
	6
	条
	　
	
	　

	1.17
	网络跳线
	山泽，黑色，六类，1m
	　
	6
	条
	　
	
	　

	1.18 
	机柜盲板
	4U，19寸机柜盲板，黑色
	　
	1
	个
	　
	
	　

	1.19 
	辅材
	屏蔽水晶头等
	　
	1
	批
	　
	
	　

	小计
	　
	　
	　
	
	　

	
	二、人工费

	2.1
	设备安装
	1、摄像头、监控柜、交换机等所有相关设备安装。摄像头、防雨罩按图纸所示位置安装，安装高度约4米，根据现场实际进行调整。监控柜固定到图纸指定位置，膨胀螺丝挂墙安装，安装高度约3米；交换机光纤盒等安装于监控柜中；每个摄像头在柜内接一个防雷器;摄像头POE网线供电；
2、光纤敷设及熔接、水晶头制作，要求按照B类接法压接，压接紧实，屏蔽线压接规范；光纤热熔；
3、设备、网线、光纤贴标签，要求贴机打标签，美观、整齐。
4、摄像头集成。
	　
	1
	项
	　
	
	　

	2.2
	线管敷设
	1、不锈钢膨胀螺丝固定安装
2、两条线管之间使用接地卡连接，线管接地
3、线管之间使用线管直接相连，禁止使用胶带连接；线路末端使用PA6波纹管
4、挂PVC电缆牌，
	　
	490
	米
	　
	
	　

	2.3
	线槽敷设
	1、利用已有线槽
2、盖板恢复原位
	　
	450
	米
	　
	
	　

	小计
	　
	　
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	　
	
	　

	税率
	　
	　
	　
	
	　

	总计
	
	　


备注：本项目材料、机械、器具等均由乙方提供，工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。
材料及施工要求说明
（一）施工单位提供材料样品、资料，并由采购人确定；
（二）施工方应充分察勘现场，施工时注意成品保护，必要时采取围护隔离、覆盖等有效措施，施工方应充分考虑成品保护措施费。
（三）充分考虑对工作效率的影响；尊重甲方监管人员上下班作息时间，充分考虑施工时间成本。

工程施工时需注意的事项

     （一）如涉及特殊作业，施工前必须向我司申请办理起重、动火、有限空间及临时用电等相关作业票方可施工；

（二）安全第一，服从我司的安全管理规章制度，严格按施工方案进行施工，如改变施工方案须经我司批准后方可实施，雷雨大风天气禁止户外作业；

（三）指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。项目经理或安全员到场管理，且人证合一。
（四）施工单位要为工程项目安全管理配备充足的资源，包括作业人员的劳保用品、施工用的工器具等，如配电箱、焊接设备、安全带及起重机具等，并采取措施确保所有劳保用品、安全用具处于良好状态。

（五）施工单位为应充分勘察现场，施工时注意成品保护，必要时采取维护、覆盖等有效措施。

（六）充分考虑现场施工作业条件，如施工作业时间段、原材料水平+垂直运输、空间狭小、净高、有限空间以及在道路上施工对交通的影响等，有限空间作业必须严格按照采购方要求办离有限空间作业票，经采购方批准后方可施工。

（七）现场保持良好的5S环境，施工区域做好围蔽；围蔽不合格而导致的物业罚款、人身伤害等事件，由乙方负全责；

（八）施工人员不听采购方或物业指挥的，由采购方书面通知施工，禁止该施工人员进入施工现场，由此造成的项目延期，由施工单位负责。

项目工期、验收标准及质保期限
施工工期
本项目总工期为20个日历天（含节假日，连续计算），自甲方发出开工指令的次日起算。
工程验收标准
工程验收标准：《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《地埋光缆技术规范》、《光缆管道敷设规范》、《CECS120_2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》要求以及国家和行业相关的其他质量标准。
两地光纤的衰减，应达到万兆网络的要求。
竣工时，施工方提供最终版本的实际路由图纸，应在图纸上标明每个光纤续接包的位置的位置。
工程验收的方式：
施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。

施工单位必须将产品所有随机资料（包括但不限于设备及材料检验合格证书、3C认证证书等）提交业主，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

来料验收、过程验收及竣工验收。

质保期为18个月,质保期自工程验收合格之日起计。
工程费用及支付方式
本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包结算、包资料整理、包综合治理、包垃圾清运、包现场卫生清洁、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。
付款方式
在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。
合同付款按施工进度支付，具体为：
（1）合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款。
（2）工程全部完工，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的80%。
（3）项目竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%。
（4）质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
投标文件
根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
商务部分（提供复印件，并加盖公章）
有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
供应商调查表（格式见附件2）
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
有效的安全生产许可证及资质证书；
本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目等）；
近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有安全生产考核合格证书（C3），提供复印件。
投标人认为有必要的其他材料复印件。
技术部分（格式自定，加盖公章）
施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
总体实施方案；
实施进度计划和工期承诺书；
确保实施进度的技术和组织措施

确保安全文明施工的技术和组织措施；

投入的机械设备；
投标人认为其它需要说明的文字。
价格文件（加盖公章）
报价一览表（格式见附件1）
报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。
评标方法
本项目采取经评审的最低价评标法。通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各供应商按照有效投标报价由低到高的顺序依次排列，排名第一的供应商为第一中标候选人。
勘踏现场
投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2024年1月29日15时00分，集中地点：广州市大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部乔工，联系电话：020-39302000（内线724）。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
递交投标文件
投标文件递交截止时间：2024 年2月1日北京时间15时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“保盈广场冷却塔视频监控集成工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。
投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

公开发布
本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn））、广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
采购人地址和联系方式
采购单位：广州城投保盈综合能源有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人：詹工
联系电话：020-39302077
附件1：报价一览表
附件2：供应商调查表
附件3：法定代表人身份证明书
附件4：法定代表人授权委托证明书
附件5：投标人资格审查表
附件6：投标文件有效性审查表

    附件7：城投能源现场仪表施工要求
采购人：广州城投保盈综合能源有限公司

2024年1月26 日
附件1
报价一览表

项目名称：保盈广场冷却塔视频监控集成工程
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	其中
	不含税总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目负责人
	姓名
	

	
	
	技术职称
	

	
	
	联系电话
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
日期：     年  月  日

附件2
	供应商调查表

	项目名称：保盈广场冷却塔视频监控集成工程

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报名单位（盖章）：


日期：2024年   月  日
附件3
法定代表人身份证明书
在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。
（单位盖章）
日期：2024年   月  日
单位通信地址：                                
邮政编码：                 单位联系电话：   
附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
附件4
法定代表人授权委托证明书
兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2024年   月  日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
附件5
投标人资格审查表
项目名称：保盈广场冷却塔视频监控集成工程
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	

	3
	具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；或具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
	

	4
	有效的安全生产许可证（复印件盖章）
	

	5
	近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：    
日 期：    年   月   日
附件6
投标文件有效性审查表
项目名称：保盈广场冷却塔视频监控集成工程
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	投标报价超过采购限价；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	无提供专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书（C3）；
	

	10
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日

附件7
城投能源现场仪表施工要求
本文城投能源公司及下属公司项目的现场施工要求，适用于弱电、自控各类项目，各承包商施工时，如有涉及相关施工，应遵循本技术要求，配置相关的工具，不得以缺少材料、工具为理由降低施工标准。
3051型压力传感器
1.材料及配件
[image: image4.png]" .
of

iy
e
-




3051型压力变送器
[image: image5.png]



压力传感器活接缓冲管
   缓冲管接头要求一侧G1/2外螺纹，接取样点；另外一侧为M20*1.5内螺纹，活接头，接压力变送器。
[image: image6.png]



聚四氟乙烯垫片 外径18或20

2.安装 

2.1 传感器本体的安装
压力传感器需要垂直地面安装，禁止水平安装。水平取样口应加90°弯管，以使压力变送器竖直向上。
传感器的安装需要按照下图对接：
[image: image7.png]" .
of

iy
e
-



 
[image: image8.png]



2.2 支架安装
当取样口的位置低于2米、压力传感器可方便接触到以维修时，压力传感器可直接加缓冲管安装；当取样口位置高于2米，或压力传感器位置不能方便接触到时，需要将压力传感器引出至合适位置，使用落地支架固定，支架采用角钢焊接。压力传感器安装高度1.5米。
压力的取样管应使用Φ8铜管、卡套接头。铜管末端绕2-3圈，接头使用M20*1.5内螺牙接头转Φ8。
2.3 接线 
接线应套号码管，压接线耳。
包塑金属软管
1.材料及配件
该软管内衬要求为镀锌钢带，外部为PVC阻燃材质。
[image: image9.png]



该类型电缆套管主要用于恶劣环境场合、有严重踩踏风险的场所、强电磁干扰场所等位置。
包塑金属软管应配套相应的金属接头，工程所需的数量由承包商自行决定，报价包含在金属软管单价中，如下图所示：
[image: image10.png]



2.安装方法
该类型电缆套管接头的安装如下图所示：
[image: image11.png]~e o
1. NBIERAZERN
BFR,

W

3EIFEELER, IR
LN,

2 EFIRRE, FIFPO,
BAITE,

4. RRSTARNEFRR, A
HEZ,





3.施工要求
3.1 软管材质光洁，无锈蚀、破损、变形，外部PVC包裹性良好；
3.2 软管必须配对应尺寸的金属接头
3.3 接头配件齐全，切口无毛刺，按上图施工
3.4 接头固定牢固
3.5 软管长度适中
二、波纹管
1. 材料及配件
PVC波纹管要求为PA6尼龙材质，接头要求为PA66尼龙、公制。
[image: image12.png]



该类型电缆套管所配接头为快速插头、锌合金接头等。承包商应配套对应的接头，工程所需的数量由承包商自行决定，报价包含在金属软管单价中，示意图如下所示： 

[image: image13.png]B &




      [image: image14.png]



快速插头                        锌合金接头
[image: image15.png]


             [image: image16.png]



T型三通                        Y型三通
2.安装方法
锌合金接头及快速接头按照下图依次安装：
[image: image17.png]B EHE

EEEN





锌合金接头装在镀锌线管一侧，底座卡扣装在PVC线管一侧。
以冷量表的安装为例，假设波纹管需要安装于镀锌穿线管和冷量表之间，则：
在镀锌管侧，采用锌合金接头接镀锌管、快速接头接波纹管。如下图所示：
[image: image18.png]


  

需要分开为2根波纹管时，可使用三通：
[image: image19.png]



冷量表侧，线缆经防水接头进入表头，波纹管套到防水接头外部，用轧带扎紧波纹管。优先使用黑色轧带。
[image: image20.png]



3.施工要求
3.1 软管无破损、变形；
3.2配对应尺寸的接头；
3.3接头固定牢固
3.4管预留长度适中
3.5 户外应使用防水接头

三、镀锌线管
1.材料及配件
镀锌线管要求为国标KBG/JDG，外表无锈蚀。
  承包商应配套对应的接头，工程所需的数量由承包商自行决定，报价包含在金属软管单价中。配件包含直接、90°弯头、骑墙码、跨接地线等.
2.施工要求
2.1 线管应使用正规配件；
2.2线管拐弯部位可以使用弯管器；
2.3线管应排列整齐，间距适中；
2.4 两条不同的线管之间必须安装跨接地线；
2.5 线管应无锈蚀，无破损；
2.6 从线槽穿出应使用盒接

A2





A1





A5





A4





A3





B2





B1





B3





原有





新增





原有





原有





M20*1.5接头





生料带密封





M20*1.5活接头，内加1个聚四氟乙烯垫片








