广州大学城能源发展有限公司

过江隧道南岸竖井周围排水沟工程

竞选文件

- 项目基本情况

- 项目名称：过江隧道南岸竖井周围排水沟工程

- 项目地点：广州大学城

- 采购限价：人民币5.5万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 项目概况

- 暴雨期间，发现过江隧道南岸竖井周边地势低，竖井南边边坡、平地雨水汇集后，经竖井周围排水沟后排至沟渠，导致竖井周围排水沟水量大、水位高，存在水流倒灌至竖井的安全隐患。经现场勘察，建议在竖井西侧增加一条明沟，直排至沟渠；东侧已有排水暗管更新为明沟，同时将已有水沟清疏；末端沟渠淤泥清疏等等。

- 合格投标人资格要求

- 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章;

- 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；或具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

- 投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件；

- 不接受联合体报价。

- 项目工作范围

1、在竖井西侧增加一条明沟，直排至沟渠；截水沟净宽300mm、净深400mm，铸铁盖板；集水井净长800mm*宽800mm*深500mm；排水沟净宽400mm、净深500mm。

2、东侧已有排水暗管更新为明沟。明沟净宽300mm、净深400mm，铸铁盖板。

铸铁盖板型号

3、沟渠淤泥清疏。人工清淤。

沟渠清淤

4、恢复混凝土挡水墩。墩共30个，30m；混凝土挡水坎约6平米。

5、砖砌挡水坎，长度约10m。砖砌挡水坎厚度60mm，高度20cm，两面抹灰。

挡水坎位置

- 工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料，投标人应勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌截水沟开挖 | 1、人工+机械开挖水沟，注意地面混凝土，开挖宽700mm、深500mm，长度约23m | m³ | 8 | 按方量计量，注意地面局部混凝土 |
| 2 | 截水沟底部混凝土 | 1、采用C25混凝土浇厚100mm厚混凝土，长度约23m | m³ | 1.6 | 按方量计量 |
| 3 | 砖砌截水沟 | 1、砖砌截水沟，净宽300mm、净深400mm，两边侧壁采用180mm砖墙砌筑，高度约250mm。 | m³ | 2.2 | 按方量计量 |
| 4 | 截水沟侧壁抹灰 | 1、水沟侧壁12mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 18 |  |
| 5 | 截水沟盖板安装 | 1、安装铸铁盖板，单块盖板尺寸宽40cm*长60cm*3cm，承重12.5吨车辆通过 | m | 23 | 按水沟长度计量 |
| 6 | 截水沟周边地面恢复 | 1、采用C30混凝土、15cm厚、恢复盖板周边地面 | m³ | 2 | 按混凝土方量计量 |
| 7 | 集水井开挖 | 1、人工开挖水沟，注意地面混凝土，开挖宽1050mm、长1050mm、深600mm， | m³ | 0.7 | 注意地面局部混凝土 |
| 8 | 集水井底部混凝土 | 1、采用C25混凝土浇厚100mm厚混凝土 | m³ | 0.1 | 按方量计量 |
| 9 | 砖砌集水井 | 1、集水井砖砌，净长800mm、宽800mm、净深500mm，两边侧壁采用180mm砖墙砌筑，高度约400mm。 | m³ | 0.2 | 按方量计量 |
| 10 | 集水井侧壁抹灰 | 1、水沟侧壁12mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 1.4 |  |
| 11 | 集水井混凝土盖板安装 | 1、盖板尺寸长100cm*宽50cm*厚12cm，内置螺纹直径12钢筋，间距10cm（单块盖板纵筋6根），共两块 | ㎡ | 1 | 按盖板面积计量 |
| 12 | 集水井周边地面恢复 | 1、采用C30混凝土、厚度15cm恢复周边地面 | m³ | 0.2 | 按混凝土方量计量 |
| 13 | 砖砌排水沟开挖 | 1、人工开挖水沟，注意地面混凝土，开挖宽800mm、深600mm，长度约23m | m³ | 9.5 | 按方量计量 |
| 14 | 水沟底部混凝土 | 1、采用C25混凝土浇厚100mm厚混凝土，长度约23m | m³ | 1.6 | 按方量计量 |
| 15 | 砖砌排水沟 | 1、砖砌截水沟，净宽400mm、净深500mm，两边侧壁采用120mm砖墙砌筑，高度约350mm。 | m³ | 9 | 按方量计量 |
| 16 | 排水沟侧壁抹灰 | 1、水沟侧壁12mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 23 |  |
| 17 | 镀锌格栅盖板安装 | 1、安装热镀锌格栅干板，单块盖板尺寸宽50cm*长50cm*3cm，厚度3mm， | m | 9 | 按水沟长度计量 |
| 18 | 镀锌格栅盖板安装 | 1、安装热镀锌格栅干板，单块盖板尺寸宽50cm*长50cm*3cm，厚度3mm，甲供材料，甲方仓库领料并安装 | m | 14 | 按水沟长度计量，甲供材料 |
| 19 | 排水沟周边地面恢复 | 1、采用C30混凝土恢复盖板周边地面 | m³ | 2.1 | 按方量计量 |
| 20 | 暗管开挖 | 1、人工开挖暗管，水沟，注意地面混凝土，开挖宽700mm、深400mm，长度约22m | m³ | 7.7 | 按开挖方量计量 |
| 21 | 水沟底部混凝土 | 1、采用C25混凝土浇厚100mm厚混凝土，长度约22m | m³ | 1.6 | 按方量计量 |
| 22 | 砖砌明沟 | 1、砖砌截水沟，净宽300mm、净深400mm，两边侧壁采用180mm砖墙砌筑，高度约250mm | m³ | 2 | 按方量计量量 |
| 23 | 明沟侧壁抹灰 | 1、水沟侧壁12mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 18 | 排水沟侧壁抹灰 |
| 24 | 明沟盖板安装 | 1、安装铸铁盖板，单块盖板尺寸宽40cm*长60cm*3cm，承重12.5吨车辆通过 | m | 22 | 按水沟长度计量 |
| 25 | 明沟周边地面恢复 | 1、采用C30混凝土恢复盖板周边地面 | m³ | 2 | 按方量计量 |
| 26 | 人工清淤 | 1、人工清淤，沟渠宽650mm、深500mm，将淤泥请出沟内 | 项 | 1 |  |
| 27 | 旧围蔽拆装 | 1、保护性拆下旧围蔽，长度约6m，混凝土挡水墩安装后恢复，甲供材料 | 项 | 1 |  |
| 28 | 混凝土挡水墩安装 | 1、将附近混凝土墩子吊装，单个墩子约700kg、长度1m，水泥砂浆填缝，移动距离100m范围内 | 个 | 30 | 长度约30m，甲供材料 |
| 26 | 混凝土挡水坎 | 1、采用C25混凝土铺挡水坎，高度、坡度与现场挡水坎一致，面积约6㎡ | m³ | 1.2 | 按方量计量 |
| 27 | 砖砌挡水坎 | 1、长度约10m。砖砌挡水坎厚度60mm，高度20cm，两面抹灰，外观良好。 | m | 10 | 按长度计量 |

备注：本项目材料、机械、器具等由乙方提供（备注甲供材料的除外），工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。

- 施工要求及注意事项

- 施工方应充分察勘现场，施工时注意周边绿地保护，必要时采取有效措施，施工方应充分考虑成品保护措施费。

- 注意文明、安全施工，做好个人防护措施。

- 施工结束后，要做到工完场清后才能离开现场。

- 动火作业前必须办理我司动火作业票等方可施工，动火点现场需放置灭火器。注意捕集火花，隔离熔渣，将动火点和附近的可燃物隔离。

- 安全第一，执行采购方的安全管理规章制度，办票作业，严格按施工方案进行施工，如改变施工方案须经我司批准后方可实施，雷雨大风天气禁止户外作业。

（六）充分考虑运输条件所产生的施工成本。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

本项目施工工期20天。具体开工时间由采购人通知。

- 工程验收标准及方式

- 按国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。

- （三）工程验收的方式

- 项目分材料验收、过程验收及竣工验收。

- 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

- 经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。

- 施工单位必须将产品所有随机资料（包括但不限于设备及材料检验合格证书等）提交业主，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

- （四）质保期：本工程质保期要求为1年，质保期从验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题均由施工单位免费负责维修。

- 工程费用及支付方式

- 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包结算、包资料整理、包综合治理、包现场卫生清洁、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

- 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 付款方式

- 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

- 合同付款按施工进度支付，具体为：

- （1）合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款。

- （2）项目形象进度完成合同工程量80%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的60%。

- （3）工程全部完工，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的80%。

- （4）项目竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%。

- （5）质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

- 每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；

- 在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为声明。（格式自拟）

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

- 有效的安全生产许可证及资质证书；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

- 专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有安全生产考核合格证书（C3），提供复印件；

- 投标人认为有必要的其他材料复印件。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

- 评标方法

本项目采用经评审的最低投标价加信用评分评标，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2024年4月25日10时0分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部周工，联系电话：020-39302059。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2024年4月29日北京时间15时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“过江隧道南岸竖井周围排水沟工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn））、广州大学城能源发展有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州大学城能源发展有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：詹工

联系电话：020-39302077

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

采购人：广州大学城能源发展有限公司

2024年4月23日

附件1

报价一览表

项目名称：过江隧道南岸竖井周围排水沟工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：过江隧道南岸竖井周围排水沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2024年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2024年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2024年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：过江隧道南岸竖井周围排水沟工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；或具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：过江隧道南岸竖井周围排水沟工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，投标人未提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。 |  |
| 4 | 投标人无提供：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的文件。（格式自拟） |  |
| 5 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 6 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 7 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 8 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 9 | - 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 10 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 11 | 无提供专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书（C3）复印件； |  |
| 12 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2024年月 日