广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广州大学城能源发展有限公司
城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度

三相异步电动机维修年度采购项目
竞选文件

项目概况

项目名称：城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目
项目地点：广州大学城4#站旁仓库

项目简介

中央空调末端设备系统维保范围内的三相异步电动机设备主要有板换间冷冻水泵电动机和落地风柜吊顶风柜外转子电动机。供冷气期间电动机随时会出现故障需外委进行维修，且要求维修时间能迅速响应以确保供冷正常，因此，现采购维修单位，签订年度维修合同，一有电动机有故障可立即要求维修单位到达现场进行处理，提高维修速度和效率，以确保设备正常供冷。
（四）服务期限：该项目服务期限为2年。

投标资格要求

投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明；
投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）；
投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）
投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过类似项目的电机维修业绩（需提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）；
不接受联合体报价。
项目内容及要求

电动机维修
电动机维修类型（按功率）（详见设备清单）

	电动机类型
	三相异步电动机
	外转子三相异步电动机

	功率（KW）
	0.25、0.37、0.41、0.55、0.75、0.8、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132
	0.37、0.45、0.8、1.1、1.5、1.8、2.5、3、4、5.5


2、电动机维修内容及维修主要技术要求

	序号
	维修内容
	维修主要技术要求

	1
	转子线圈重绕
	1、拆除原线圈。

2、重绕线圈，采用耐高温漆包线绕制。线

圈规格按原电动机线圈。

3、更换传动轴承，轴承品牌为正品SKF

4、电机表面除锈重新喷漆，喷漆要求均全

面。

5、线圈重绕后绝缘达标，运行电流、功率

与原厂标定误差不差3%。

	2
	电机线圈风干烤漆
	1、对线圈风干，风干后进行线圈烤漆。

2、线圈风干烤漆后绝缘达标，运行电流、

功率与原厂标定误差不差3%。

	3
	前端盖更换
	按原电动机前端盖规格，安装匹配。

	4
	后端盖更换
	按原电动机后端盖规格，安装匹配。

	5
	接线柱及接线盒更换
	按原电动机接线柱及接线规格，安装匹配。

	6
	风扇叶及风扇罩更换
	按原电动机风扇叶及风扇罩规格，安装匹配。

	7
	出线、接线盒更换
	1、按原电动机出线规格，要求做好绝缘、固定包扎。

2、接线架、接线盒安装稳固。

	8
	转子轴（水泵轴）磨损修复
	1、对轴件磨损部分进行填焊或、喷涂或激光电镀，再上机床加工或核正至原轴尺寸。

2、填焊、喷涂、激光电镀的材质与原轴材质一致。


（二）培训服务

合同期间内，维修单位对我司维修员工进行1-2次电动机设备相关理论知识及维修培训。

工程量及材料要求说明

投标人按以下工程量清单进行报价，本项目由投标人包工包料，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	综合单价

	1
	电机重绕线圈
	 0.8千瓦及以下
	台
	1
	

	2
	
	 1.1-1.5 千瓦
	台
	1
	

	3
	
	2.2千瓦
	台
	1
	

	4
	
	3千瓦
	台
	1
	

	5
	
	4千瓦
	台
	1
	

	6
	
	5.5千瓦
	台
	1
	

	7
	
	7.5千瓦
	台
	1
	

	8
	
	11千瓦
	台
	1
	

	9
	
	15千瓦
	台
	1
	

	10
	
	18.5千瓦
	台
	1
	

	11
	
	22千瓦
	台
	1
	

	12
	
	30千瓦
	台
	1
	

	13
	
	37千瓦
	台
	1
	

	14
	
	45千瓦
	台
	1
	

	15
	
	55千瓦
	台
	1
	

	16
	
	75千瓦
	台
	1
	

	17
	
	90千瓦
	台
	1
	

	18
	
	110千瓦
	台
	1
	

	19
	
	132千瓦
	台
	1
	

	20
	外转子电机重绕线圈
	0.37千瓦
	台
	1
	

	21
	
	0.45千瓦
	台
	1
	

	22
	
	0.8千瓦
	台
	1
	

	23
	
	1.1千瓦
	台
	1
	

	24
	
	1.5千瓦
	台
	1
	

	25
	
	1.8千瓦
	台
	1
	

	26
	
	2.5千瓦
	台
	1
	

	27
	
	3千瓦
	台
	1
	

	28
	
	4千瓦
	台
	1
	

	29
	
	5.5千瓦
	台
	1
	

	30
	电机油漆翻新
	2.2千瓦及以下电机
	台
	1
	

	31
	
	3千瓦-7.5千瓦
	台
	1
	

	32
	
	11千瓦-15千瓦
	台
	1
	

	33
	
	18.5-22千瓦
	台
	1
	

	34
	
	30千瓦
	台
	1
	

	35
	
	37千瓦
	台
	1
	

	36
	
	45千瓦
	台
	1
	

	37
	
	55千瓦
	台
	1
	

	38
	
	75千瓦
	台
	1
	

	39
	
	90千瓦
	台
	1
	

	40
	
	110千瓦
	台
	1
	

	41
	
	132千瓦
	台
	1
	

	42
	更换轴承进口SKF（报价为已涵盖所有轴承型号后缀规格，请各供应商报价时综合考虑）
	SKF6203
	个
	1
	

	43
	
	SKF6204
	个
	1
	

	44
	
	SKF6205
	个
	1
	

	45
	
	SKF6206
	个
	1
	

	46
	
	SKF6207
	个
	1
	

	47
	
	SKF6208
	个
	1
	

	48
	
	SKF6210
	个
	1
	

	49
	
	SKF6212
	个
	1
	

	50
	
	SKF6304
	个
	1
	

	51
	
	SKF6306
	个
	1
	

	52
	
	SKF6308
	个
	1
	

	53
	
	SKF6309
	个
	1
	

	54
	
	SKF6310
	个
	1
	

	55
	
	SKF6311
	个
	1
	

	56
	
	SKF6312
	个
	1
	

	57
	
	SKF6313
	个
	1
	

	58
	
	SKF6314
	个
	1
	

	59
	
	SKF6317
	个
	1
	

	60
	
	SKF6319
	个
	1
	

	61
	
	SKF-NU210（ECP）
	个
	1
	

	
	
	SKF-NU210（ECJ）
	个
	1
	

	
	
	SKF-NU210（ECM）
	个
	1
	

	62
	
	SKF-NU210（ECP）
	个
	1
	

	
	
	SKF-NU210（ECJ）
	个
	1
	

	
	
	SKF-NU210（ECM）
	个
	1
	

	63
	更换电机前后端盖
	4千瓦及以下
	个
	1
	

	64
	
	5.5-18.5千瓦
	个
	1
	

	65
	
	22千瓦
	个
	1
	

	66
	
	30千瓦
	个
	1
	

	67
	
	37千瓦
	个
	1
	

	68
	
	45千瓦
	个
	1
	

	69
	
	55千瓦
	个
	1
	

	70
	
	75千瓦
	个
	1
	

	71
	
	90千瓦
	个
	1
	

	72
	
	110千瓦
	个
	1
	

	73
	
	132千瓦
	个
	1
	

	74
	更换电机前立盖
	4千瓦及以下
	个
	1
	

	75
	
	5.5-18.5千瓦
	个
	1
	

	76
	
	22千瓦
	个
	1
	

	77
	
	30千瓦
	个
	1
	

	78
	
	37千瓦
	个
	1
	

	79
	
	45千瓦
	个
	1
	

	80
	
	55千瓦
	个
	1
	

	81
	
	75千瓦
	个
	1
	

	82
	
	90千瓦
	个
	1
	

	83
	
	110千瓦
	个
	1
	

	84
	
	132千瓦
	个
	1
	

	85
	更换接线架/柱
	22千瓦及以下
	个
	1
	

	86
	
	30-55千瓦
	个
	1
	

	87
	
	75-90千瓦
	个
	1
	

	88
	
	110-132千瓦
	个
	1
	

	89
	更换铸铁接线盒
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	

	90
	
	11-22千瓦
	个
	1
	

	91
	
	30-37千瓦
	个
	1
	

	92
	
	45-55千瓦
	个
	1
	

	93
	
	75-90千瓦
	个
	1
	

	94
	
	110-132千瓦
	个
	1
	

	95
	更换风叶
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	

	96
	
	11-22千瓦
	个
	1
	

	97
	
	30-37千瓦
	个
	1
	

	98
	
	45-55千瓦
	个
	1
	

	99
	
	75-90千瓦
	个
	1
	

	100
	
	110-132千瓦
	个
	1
	

	101
	更换风罩
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	

	102
	
	11-22千瓦
	个
	1
	

	103
	
	30-37千瓦
	个
	1
	

	104
	
	45-55千瓦
	个
	1
	

	105
	
	75-90千瓦
	个
	1
	

	106
	
	110-132千瓦
	个
	1
	

	107
	更换电机出线
	3千瓦以下
	台
	1
	

	108
	
	3千瓦-7.5千瓦
	台
	1
	

	109
	
	11千瓦
	台
	1
	

	110
	
	18.5-22千瓦
	台
	1
	

	111
	
	30千瓦
	台
	1
	

	112
	
	37千瓦
	台
	1
	

	113
	
	45千瓦
	台
	1
	

	114
	
	55千瓦
	台
	1
	

	115
	
	75千瓦
	台
	1
	

	116
	
	90千瓦
	台
	1
	

	117
	
	110千瓦
	台
	1
	

	118
	
	132千瓦
	台
	1
	

	119
	转子轴/水泵轴磨损修复
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	

	120
	
	11-15千瓦
	个
	1
	

	121
	
	18.5-22千瓦
	个
	1
	

	122
	
	30-55千瓦
	个
	1
	

	123
	
	75-90千瓦
	个
	1
	

	124
	
	110-132千瓦
	个
	1
	

	125
	电机线圈风干烤漆
	7.5千瓦及以下
	台
	1
	

	126
	
	11-15千瓦
	台
	1
	

	127
	
	18.5-22千瓦
	台
	1
	

	128
	
	30-55千瓦
	台
	1
	

	129
	
	75-90千瓦
	台
	1
	

	130
	
	110-132千瓦
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	131
	单次运输费（来回为一次，不限台数）
	15千瓦及以下
	次
	1
	

	132
	
	15千瓦以上
	次
	1
	

	133
	以上报价已含增值税专票，税率为       
	


以上投标报价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料（含零配件）、工具、机具、电机运输、检查费、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
工期、验收标准及质保期限维修要求

维修工期

（1）取件时间：通知后24小时内完成取件。

（2）两台维修件内要求自通知取件起计96小时内维修好送回取件点。超过两台的维修件可采取按双方约定进行先后送件。

2、服务期及质保期内需履行的义务

(1)质保期自安装调试合格并通过甲方验收之日起计算，维修项目质保期1年。质保期内如有异常的，需免费返工维修直到修复正常。

(2)服务期内，由于维修单位人员的原因导致电动机或其他设备及零配件发生故障或损坏的，所需修复或更换的所有费用全部由乙方负责。

(3)服务期内，电动机出现故障时，维修单位收到采购方通知后，若维修单位方未能在合同约定的响应时间内予以回应和配合，或未能在合理时间内排除故障的，采购方将采取相应补救处理措施或聘请第三方对故障或险情进行排除，所造成的相关损失和费用由维修单位负责，同时采购方有权立即终止双方合约。

（4）维修好的电机由甲方进行原位安装。如甲方在安装或调试过程中遇到技术问题，维修单位应按甲方约定时间到达现场无偿进行配合指导。

（5）服务方应保证所修的电机质保期内返修率≤5%，如不满足甲方有权利取消合同，且要求服务方赔偿给甲方造成的损失。

（6）如维修单位所提供的服务未达采购方合同要求的，采购方书面提出整改通知，维修单位未按要求及时整改或未达整改要求的属于违约行为，采购方有权单方面终止合同，由此造成采购方经济损失的，维修单位应给予赔偿。
费用及支付方式

本工程采用综合单价包干，合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修工程量进行核实和验收，以实际完成量结算。

投标人应根据本竞选文件要求及现场环境，报价应充分考虑完成维修工作所需的全部人工费、差旅费、材料、工具、机具、交通运输、税费以及故障电动机运输费等。
付款方式

在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票票。

合同付款按维修进度支付，具体为：

项目每半年结算一次，甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的验收记录表后15个工作日内支付至每期结算价的95%。

合同期限满，甲方维修工作完成，甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的验收记录表后15个工作日内支付工程款至合同结算价的95%。

质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

维保方案：投标人承诺充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的维修方案，可包括但不限于：

项目维修方案，包括但不限于电机线圈重绕工序等。
公司简介及资质

服务响应能力

投标人认为其它需要说明的文字。

商务部分（提供复印件，并加盖公章）

提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明；

投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）；

投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函，见格式4）
供应商调查表（格式见附件3）

法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书（见格式2）；

投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过类似项目的电机维修业绩（需提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额（如有）、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）。
本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件，见格式5）；
投标人认为有必要的其他材料复印件。
价格文件（加盖公章）

报价明细表（格式见附件1）

特别注意

1、本项目公告未明确事项，按采购文件执行。供应商响应报价即为认同本项目所有文件中的约定，本项目报价文件为采购方免费提供，无论成交与否，均默认授权由采购方自行处理，不作退回。

2、供应商之间不得与同一个第三人存在关联关系，如存在关联关系，则投标无效。如果发现供应商存在围标、串标等违法情形，将列入采购黑名单，不得参与采购人的采购项目。

3、采购项目若存在项目调整或计划变动，采购人有权单方面终止采购。
评标方法
本项目采用综合评分法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占98%，供应商诚信部分占2%，投标人评审得分=价格得分+诚信分，评分标准见附件9。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格及有效性审查后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。
采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

    4、成交方式：收到我司通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。
递交投标文件

投标文件递交截止时间：2024年10月31日北京时间16时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。
投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。
采购联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司、广州大学城能源发展有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人： 詹工    联系电话：020-39302077
附件1：投标文件目录及格式要求

附件2：评审办法
附件3：设备清单

附件4：培训服务内容
广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广州大学城能源发展有限公司
                                               2024年10月21日

附件1

投标文件目录及格式要求
	序号
	内容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	报价文件
	
	
	

	1.1
	★报价明细表（格式1）
	
	
	

	二
	商务文件
	
	
	

	2.1
	★供应商营业执照复印件
	
	
	

	2.2
	★法定代表人证明及授权书(格式2)
	
	
	

	2.3
	供应商调查表(格式3)
	
	
	

	2.4
	投标人国家企业信用信息公示系统及“信用中国”网站查询结果附查询结果截图
	
	
	

	2.5
	投标单位声明函(格式4)
	
	
	

	2.6
	拟投入本项目的项目负责人情况表(格式5)
	
	
	

	2.7
	电机维修业绩
	
	
	

	2.8
	其他资料
	
	
	

	三
	技术方案文件
	
	
	


备注：请各投标单位按该目录及格式样式提交投标文件。

一、报价文件
格式1

报价明细表

项目名称：城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	不含税综合单价
	含税综合单价
	备注

	1
	电机重绕线圈
	 0.8千瓦及以下
	台
	1
	
	
	

	2
	
	 1.1-1.5 千瓦
	台
	1
	
	
	

	3
	
	2.2千瓦
	台
	1
	
	
	

	4
	
	3千瓦
	台
	1
	
	
	

	5
	
	4千瓦
	台
	1
	
	
	

	6
	
	5.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	7
	
	7.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	8
	
	11千瓦
	台
	1
	
	
	

	9
	
	15千瓦
	台
	1
	
	
	

	10
	
	18.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	11
	
	22千瓦
	台
	1
	
	
	

	12
	
	30千瓦
	台
	1
	
	
	

	13
	
	37千瓦
	台
	1
	
	
	

	14
	
	45千瓦
	台
	1
	
	
	

	15
	
	55千瓦
	台
	1
	
	
	

	16
	
	75千瓦
	台
	1
	
	
	

	17
	
	90千瓦
	台
	1
	
	
	

	18
	
	110千瓦
	台
	1
	
	
	

	19
	
	132千瓦
	台
	1
	
	
	

	
	
	电机重绕线圈小计
	
	
	

	20
	外转子电机重绕线圈
	0.37千瓦
	台
	1
	
	
	

	21
	
	0.45千瓦
	台
	1
	
	
	

	22
	
	0.8千瓦
	台
	1
	
	
	

	23
	
	1.1千瓦
	台
	1
	
	
	

	24
	
	1.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	25
	
	1.8千瓦
	台
	1
	
	
	

	26
	
	2.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	27
	
	3千瓦
	台
	1
	
	
	

	28
	
	4千瓦
	台
	1
	
	
	

	29
	
	5.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	
	
	外转子电机重绕线圈小计
	
	
	

	30
	电机油漆翻新
	2.2千瓦及以下电机
	台
	1
	
	
	

	31
	
	3千瓦-7.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	32
	
	11千瓦-15千瓦
	台
	1
	
	
	

	33
	
	18.5-22千瓦
	台
	1
	
	
	

	34
	
	30千瓦
	台
	1
	
	
	

	35
	
	37千瓦
	台
	1
	
	
	

	36
	
	45千瓦
	台
	1
	
	
	

	37
	
	55千瓦
	台
	1
	
	
	

	38
	
	75千瓦
	台
	1
	
	
	

	39
	
	90千瓦
	台
	1
	
	
	

	40
	
	110千瓦
	台
	1
	
	
	

	41
	
	132千瓦
	台
	1
	
	
	

	
	
	电机油漆翻新小计
	
	
	

	42
	更换轴承
	SKF6203
	个
	1
	
	
	

	43
	
	SKF6204
	个
	1
	
	
	

	44
	
	SKF6205
	个
	1
	
	
	

	45
	
	SKF6206
	个
	1
	
	
	

	46
	
	SKF6207
	个
	1
	
	
	

	47
	
	SKF6208
	个
	1
	
	
	

	48
	
	SKF6210
	个
	1
	
	
	

	49
	
	SKF6212
	个
	1
	
	
	

	50
	
	SKF6304
	个
	1
	
	
	

	51
	
	SKF6306
	个
	1
	
	
	

	52
	
	SKF6308
	个
	1
	
	
	

	53
	
	SKF6309
	个
	1
	
	
	

	54
	
	SKF6310
	个
	1
	
	
	

	55
	
	SKF6311
	个
	1
	
	
	

	56
	
	SKF6312
	个
	1
	
	
	

	57
	
	SKF6313
	个
	1
	
	
	

	58
	
	SKF6314
	个
	1
	
	
	

	59
	
	SKF6317
	个
	1
	
	
	

	60
	
	SKF6319
	个
	1
	
	
	

	61
	
	SKF-NU210（ECP）
	个
	1
	
	
	

	
	
	SKF-NU210（ECJ）
	个
	1
	
	
	

	
	
	SKF-NU210（ECM）
	个
	1
	
	
	

	62
	
	SKF-NU210（ECP）
	个
	1
	
	
	

	
	
	SKF-NU210（ECJ）
	个
	1
	
	
	

	
	
	SKF-NU210（ECM）
	个
	1
	
	
	

	
	
	更换轴承小计
	
	
	

	63
	更换电机前后端盖
	4千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	64
	
	5.5-18.5千瓦
	个
	1
	
	
	

	65
	
	22千瓦
	个
	1
	
	
	

	66
	
	30千瓦
	个
	1
	
	
	

	67
	
	37千瓦
	个
	1
	
	
	

	68
	
	45千瓦
	个
	1
	
	
	

	69
	
	55千瓦
	个
	1
	
	
	

	70
	
	75千瓦
	个
	1
	
	
	

	71
	
	90千瓦
	个
	1
	
	
	

	72
	
	110千瓦
	个
	1
	
	
	

	73
	
	132千瓦
	个
	1
	
	
	

	74
	更换电机前立盖
	4千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	75
	
	5.5-18.5千瓦
	个
	1
	
	
	

	76
	
	22千瓦
	个
	1
	
	
	

	77
	
	30千瓦
	个
	1
	
	
	

	78
	
	37千瓦
	个
	1
	
	
	

	79
	
	45千瓦
	个
	1
	
	
	

	80
	
	55千瓦
	个
	1
	
	
	

	81
	
	75千瓦
	个
	1
	
	
	

	82
	
	90千瓦
	个
	1
	
	
	

	83
	
	110千瓦
	个
	1
	
	
	

	84
	
	132千瓦
	个
	1
	
	
	

	85
	更换接线架/柱
	22千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	86
	
	30-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	87
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	88
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	89
	更换铸铁接线盒
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	90
	
	11-22千瓦
	个
	1
	
	
	

	91
	
	30-37千瓦
	个
	1
	
	
	

	92
	
	45-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	93
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	94
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	
	
	更换电机前后端盖、前立盖更换接线架/柱、接线盒小计
	
	
	

	95
	更换风叶
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	96
	
	11-22千瓦
	个
	1
	
	
	

	97
	
	30-37千瓦
	个
	1
	
	
	

	98
	
	45-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	99
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	100
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	101
	更换风罩
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	102
	
	11-22千瓦
	个
	1
	
	
	

	103
	
	30-37千瓦
	个
	1
	
	
	

	104
	
	45-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	105
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	106
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	107
	更换电机出线
	3千瓦以下
	台
	1
	
	
	

	108
	
	3千瓦-7.5千瓦
	台
	1
	
	
	

	109
	
	11千瓦
	台
	1
	
	
	

	110
	
	18.5-22千瓦
	台
	1
	
	
	

	111
	
	30千瓦
	台
	1
	
	
	

	112
	
	37千瓦
	台
	1
	
	
	

	113
	
	45千瓦
	台
	1
	
	
	

	114
	
	55千瓦
	台
	1
	
	
	

	115
	
	75千瓦
	台
	1
	
	
	

	116
	
	90千瓦
	台
	1
	
	
	

	117
	
	110千瓦
	台
	1
	
	
	

	118
	
	132千瓦
	台
	1
	
	
	

	
	
	更换风叶、风罩、更换电机出线小计
	
	
	

	119
	转子轴/水泵轴磨损修复
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	120
	
	11-15千瓦
	个
	1
	
	
	

	121
	
	18.5-22千瓦
	个
	1
	
	
	

	122
	
	30-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	123
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	124
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	
	
	转子轴/水泵轴磨损修复小计
	
	
	

	125
	电机线圈风干烤漆
	7.5千瓦及以下
	个
	1
	
	
	

	126
	
	11-15千瓦
	个
	1
	
	
	

	127
	
	18.5-22千瓦
	个
	1
	
	
	

	128
	
	30-55千瓦
	个
	1
	
	
	

	129
	
	75-90千瓦
	个
	1
	
	
	

	130
	
	110-132千瓦
	个
	1
	
	
	

	
	
	电机线圈风干烤漆小计
	
	
	

	131
	单次运输费（来回为一次，不限台数）
	15千瓦及以下
	次
	1
	
	
	

	132
	
	15千瓦以上
	次
	1
	
	
	

	
	
	运输费小计
	
	
	

	
	以上报价已含增值税专票，税率为       
	
	
	


注：
（1）投标报价为人民币报价。
（2）投标人应按本报价明细表的要求，详细列明报价。所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明，如有空白项未做说明的，该投标报价无效。
（3）投标报价包含增值税专用发票。
（4）投标报价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料（含零配件）、工具、机具、检查费、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
（5）对于未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，报标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日
商务文件
格式2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人证明格式

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。
（单位盖章）
日期：2024年   月  日
单位通信地址：                                
邮政编码：                 单位联系电话：   
附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年  月  日

	身份证复印件（人像面）
	身份证复印件（国徽面）

	
	


注：法定代表人/负责人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
2.2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州城投综合能源投资经营管理有限公司/广州大学城能源发展有限公司组织的“ 城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2024年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
	身份证复印件（人像面）
	身份证复印件（国徽面）

	
	


注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.3
格式3 供应商调查表

	项目名称：城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	


供应商名称（加盖公章）：
日期：2024年   月  日
2.4 投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）
2.5格式4

投标单位声明函

 广州城投综合能源投资经营管理有限公司/广州大学城能源发展有限公司 ：

关于贵公司 城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

2.6格式5.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级

和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日
2.7.电机维修业绩：投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过类似项目的电机维修业绩（需提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）
2.8.其他资料

供应商提交的其他资料。

附件2：评审办法
一、评审委员会

本次采购由采购人自行组建评审小组，评审小组成员由广州城投综合能源投资经营管理有限公司人员组成，确定5人的评审小组。

二、评分标准及程序

（一）投标文件资格性、有效性审查
评审小组对各投标文件进行评审，评审包括资格性审查和有效性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格性及有效性性审查表》如下：

投标人资格性及有效性审查表

项目名称：城投能源公司、大学城能源公司2024-2026年度三相异步电动机维修年度采购项目
	序号
	评审内容
	备注

	1
	投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明；
	

	2
	投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）
	

	3
	投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）
	

	4
	投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成过类似项目的电机维修业绩（需提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）
	

	5
	投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	6
	投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形；
	

	7
	对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	    

	8
	投标总报价不低于企业自身成本；
	

	9
	投标文件未附有采购人不能接受的条件；
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。 
评委签名：    
日 期：    年   月   日

（二）综合评分表
本项目按综合评分法对投标单位投标报价综合评分，对所有投标供应商的报价等文件进行排名并列入计算分值，具体评分细则如下：
	评分

因子
	分值
	评分标准
	备注

	诚信分
	2
	供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。本项供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。

诚信分≧2分时本项得2分
	

	电机重绕线圈报价
	0-24分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得24分，第2名得20分，第3名得16分，以此类推，后面排名得分依次递减4分。最低分为0分。
	

	
	
	
	

	外转子电机重绕线圈报价
	0-12分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得12分，第2名得8分，第3名得4分，以此类推，后面排名得分依次递减4分。最低分为0分。
	

	电机油漆翻新报价
	0-12分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得14分，第2名得10分，第3名得6分，以此类推，后面排名得分依次递减4分。最低分为0分。
	

	更换进口SKF轴承报价
	0-14分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得16分，第2名得12分，第3名得8分，以此类推，后面排名得分依次递减4分。最低分为0分。
	

	更换电机前后端盖、前立盖、更换接线架/柱、接线盒报价
	0-8分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得8分，第2名得5分，第3名得2分，其余不得分。
	

	更换风扇叶、风扇罩、更换电机出线报价
	0-8分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得8分，第2名得5分，第3名得2分，其余不得分。
	

	转子轴/水泵轴磨损修复报价
	0-8分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得8分，第2名得5分，第3名得2分，其余不得分。
	

	电机线圈风干烤漆报价
	0-4分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余不得分。
	

	单次运输费
	0-8分
	按投标人该项所有电机功率报价的小计由低到高进行排名，第一名得8分，第2名得5分，第3名得2分，其余不得分。如该项报价小计超过600元，该项得分为0分。
	


附件3

设备清单

	设备清单

	序号
	地点
	设备名称
	型号规格
	流量
m³/h
	扬程 m
	生产厂家
	配套电机
	转速r/min
	功率
kW
	电机厂家
	电机内侧轴承
	电机外侧轴承

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中大一期热力站
	2#大泵
	KCC125×100-250 
	173
	60
	肯富来
	YE3-225M-2
	2965
	45
	佛山顺德区信源电机有限公司
	
	

	2
	中大一期热力站
	1#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	3
	中大一期热力站
	2#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	4
	中大一期热力站
	3#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	5
	中大一期热力站
	1#大泵
	ISR125-100-250B 
	173
	60
	广一泵厂
	Y225M-2
	2970
	45
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	6
	中大二期热力站
	2#大泵
	KCC125×100-250 
	173
	60
	肯富来
	YE3-225M-2
	2965
	45
	佛山顺德区信源电机有限公司
	
	

	7
	中大二期热力站
	1#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	8
	中大二期热力站
	2#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	9
	中大二期热力站
	3#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	10
	中大二期热力站
	4#热水供水泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	11
	中大二期热力站
	1#大泵
	ISR125-100-250B 
	173
	60
	广一泵厂
	Y225M-2
	2970
	45
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	12
	中大一期热力站
	#加热泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业制造有限公司
	
	

	13
	中大一期热力站
	2#加热泵
	80DFLF54-14×4
	54
	56
	上海东方
	Y2-160M2-2
	2930
	15
	上海东方泵业制造有限公司
	
	

	14
	中大二期热力站
	1#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	
	

	15
	中大二期热力站
	2#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	
	

	16
	广外热力站
	1#大泵
	ISR125-100-200A
	187
	44
	广一泵厂
	Y200L2-2
	2950
	37
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	17
	广外热力站
	2#热水供水泵
	KQL80-250-22/2 
	60
	72
	凯泉
	Y2-180M-2
	2940
	22
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	
	

	18
	广外热力站
	3#热水供水泵
	KQL80-250-22/2 
	60
	72
	凯泉
	Y2-180M-2
	2940
	22
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	
	

	19
	广外热力站
	4#热水供水泵
	KQL80-250-22/2 
	60
	72
	凯泉
	Y2-180M-2
	2940
	22
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	
	

	20
	广外热力站
	2#大泵
	KCP125X100-400
	165
	50
	肯富来
	BM225S-4；37KW
	1475
	37
	西门子电机（中国）有限公司
	
	

	21
	广外热力站
	1#加热泵
	GDF65-19
	25.2
	19
	广州市第一水泵厂
	Y90L-2
	2825
	2.2
	广州第一水泵厂泵业有限公司
	
	

	22
	广外热力站
	2#加热泵
	GDF65-19
	25.2
	19
	广州市第一水泵厂
	Y90L-2
	2825
	2.2
	广州第一水泵厂泵业有限公司
	
	

	23
	广中医热力站
	2#大泵
	KCC125×100-250 
	173
	60
	肯富来
	YE3-225M-2
	2965
	45
	佛山顺德区信源电机有限公司
	
	

	24
	广中医热力站
	1#热水供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	25
	广中医热力站
	2#热水供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	26
	广中医热力站
	3#热水供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	27
	广中医热力站
	4#热水供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	28
	广中医热力站
	1#大泵
	ISR125-100-250B
	173
	60
	广一泵厂
	Y225M-2;45KW
	2970
	45
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	29
	广中医热力站
	1#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2 
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业集团有限公司
	
	

	30
	广中医热力站
	2#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2 
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业集团有限公司
	
	

	31
	广药热力站
	1#立式供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业（集团）电机有限公司
	
	

	32
	广药热力站
	2#立式供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业（集团）电机有限公司
	
	

	33
	广药热力站
	3#立式供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业（集团）电机有限公司
	
	

	34
	广药热力站
	4#立式供水泵
	80DFLF54-14×5
	64.8
	62.5
	东方
	Y2-160L-2
	2965
	18.5
	上海东方泵业（集团）电机有限公司
	
	

	35
	广药热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	37
	佛山顺德区信源电机有限公司
	
	

	36
	广药热力站
	1#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	37
	佛山顺德区信源电机有限公司
	
	

	37
	广药热力站
	1#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2 
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业集团有限公司
	
	

	38
	广药热力站
	2#加热泵
	65KQL22-16-2.2/2 
	22.3
	16
	凯泉
	YE3-90L-2
	2905
	2.2
	上海凯泉泵业集团有限公司
	
	

	39
	华工一期热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	37
	佛山市顺德区信源电机有限公司
	
	

	40
	华工一期热力站
	1#立式供水泵
	TD 80-47G/SWHCJ
	80
	47
	南方泵业
	YE3-160L-2
	2945
	18.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	41
	华工一期热力站
	2#立式供水泵
	TD 80-47G/SWHCJ
	80
	47
	南方泵业
	YE3-160L-2
	2945
	18.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	42
	华工一期热力站
	1#卧式供水泵
	ISR125-100-200A
	187
	44
	广一泵厂
	Y200L2-2
	2950
	37
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	43
	华工一期热力站
	1#加热泵
	TD40-16G/2SWSCJ
	12.5
	16
	南方泵业
	YE3-80M2-2
	2870
	1.1
	江苏微特利电机制造有限公司
	
	

	44
	华工一期热力站
	2#加热泵
	KQL40-125-11-2
	8.3
	20
	凯泉
	Y2802-2
	2840
	1.1
	南方泵业股份有限公司
	
	

	45
	华工二期热力站
	1#卧式供水泵
	ISR125-100-200A
	187
	44
	广一泵厂
	Y200L2-2
	2950
	37
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	46
	华工二期热力站
	1#立式供水泵
	KG65-50/20
	79
	45
	肯富来
	YE2-160L-2
	2930
	18.5
	广东省东莞电机有限公司
	
	

	47
	华工二期热力站
	2#立式供水泵
	KG65-50/20
	79
	45
	肯富来
	YE2-160L-2
	2930
	18.5
	广东省东莞电机有限公司
	
	

	48
	华工二期热力站
	2#卧式供水泵
	KG65-50/20
	79
	45
	肯富来
	YE2-160L-2
	2930
	18.5
	西门子电机中国有限公司
	
	

	49
	华工二期热力站
	1#加热泵
	DFRG65-125/2
	25
	20
	东方
	Y2-100L-2；3KW
	2860
	3
	上海东方威子电机有限公司
	
	

	50
	华工二期热力站
	2#加热泵
	DFRG65-125/2
	25
	20
	东方
	Y2-100L-2；3KW
	2860
	3
	上海东方泵业制造有限公司电机分公司
	
	

	51
	广工一期热力站
	1#卧式供水泵
	KCP125X100-400
	165
	50
	肯富来
	BM225S-4
	1475
	37
	西门子电机中国有限公司
	
	

	52
	广工一期热力站
	1#立式供水泵
	SBLH80-250B
	73
	48
	申宝
	Y160M2-2
	2930
	15
	上海华滨电有限公司
	
	

	53
	广工一期热力站
	2#立式供水泵
	SBLH80-250B
	73
	48
	申宝
	Y160M2-2
	2930
	15
	上海华滨电有限公司
	
	

	54
	广工一期热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	1.5
	佛山市顺德区信源电机有限公司
	
	

	55
	广工一期热力站
	1#加热泵
	SLHR50-125
	15
	17.5
	连成
	YE2-90S-2
	1480
	1.5
	上海连成电子有限公司
	
	

	56
	广工一期热力站
	2#加热泵
	SLHR50-125
	15
	17.5
	连成
	YE2-90S-2
	1480
	1.5
	上海连成电子有限公司
	
	

	57
	广工二期热力站
	1#卧式供水泵
	 ISR125-100-250B
	173
	60
	广一泵厂
	Y225M-2
	2970
	45
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	58
	广工二期热力站
	2#卧式供水泵
	 ISR125-100-250B
	173
	60
	广一泵厂
	Y225M-2
	2970
	45
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	59
	广工二期热力站
	1#立式供水泵
	100DFLF72-14×4 
	90
	50
	东方
	Y2-160L-2
	2930
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	60
	广工二期热力站
	2#立式供水泵
	100DFLF72-14×4 
	90
	50
	东方
	Y2-160L-2
	2930
	18.5
	上海东方泵业集团电机有限公司
	
	

	61
	广工二期热力站
	3#立式供水泵
	CDMF85-3-2FSWSC
	85
	52
	南方泵业
	YE3-160L-2
	2945
	18.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	62
	广工二期热力站
	1#加热泵
	DFHG65-100/2
	25
	10
	东方
	Y2-90S-2
	2840
	1.5
	上海东方泵业制造有限公司电机分公司
	
	

	63
	广工二期热力站
	2#加热泵
	DFHG65-100/2
	25
	10
	东方
	Y2-90S-2
	2840
	1.5
	上海东方泵业制造有限公司电机分公司
	
	

	64
	广美热力站
	1#卧式供水泵
	CZ100-65-195/Q3KG 
	130
	44
	凯士德
	YE2-180M-2
	2950
	22
	中擎电机有限公司
	
	

	65
	广美热力站
	2#卧式供水泵
	CZ100-65-195/Q3KG 
	130
	44
	凯士德
	YE2-180M-2
	2950
	22
	中擎电机有限公司
	
	

	66
	广美热力站
	1#加热泵
	TD40-16G/2
	12.5
	16
	南方泵业
	YE3-80M2-2
	2870
	1.1
	南方泵业股份有限公司
	
	

	67
	广美热力站
	2#加热泵
	TD40-16G/2
	12.5
	16
	南方泵业
	YE3-80M2-2
	2870
	1.1
	南方泵业股份有限公司
	
	

	68
	广大一期热力站
	1#卧式供水泵
	CZ125-100-392/Q3KG
	150
	44
	凯士德
	YE2-200L-4
	1475
	30
	中擎电机有限公司
	
	

	69
	广大一期热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-392/Q3KG
	150
	44
	凯士德
	YE2-200L-4
	1475
	30
	中擎电机有限公司
	
	

	70
	广大一期热力站
	3#卧式供水泵
	KCP100*65-200
	100
	42
	肯富来
	YE160-2
	2940
	18.5
	山东开元电机有限公司
	
	

	71
	广大一期热力站
	1#加热泵
	SBLH50-100
	34
	10
	申宝
	Y2-90S-2
	2840
	1.5
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	72
	广大一期热力站
	2#加热泵
	SBLH50-100
	34
	10
	申宝
	Y2-90S-2
	2840
	1.5
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	73
	广大二期热力站
	1#大泵
	NIS125-100-200GSWS
	200
	45
	南方泵业
	YE3-200L2-2
	1475
	37
	南方泵业股份有限公司
	
	

	74
	广大二期热力站
	2#热水供水泵
	TD100-48G/2SWSCJ
	100
	48
	南方泵业
	YE3-180M-2
	2955
	22
	南方泵业股份有限公司
	
	

	75
	广大二期热力站
	3#热水供水泵
	TD100-48G/2SWSCJ
	100
	48
	南方泵业
	YE3-180M-2
	2955
	22
	南方泵业股份有限公司
	
	

	76
	广大二期热力站
	2#大泵
	KCP125X100-400
	165
	50
	肯富来
	BM225S-4；37KW
	1475
	37
	西门子电机（中国）有限公司
	
	

	77
	广大二期热力站
	1#加热泵
	1RG50-100
	12.5
	12.5
	上海汉伦
	Y802-2；1.1kw
	2830
	1.1
	沪杰电机制造有限公司
	
	

	78
	广大二期热力站
	2#加热泵
	1RG50-100
	12.5
	12.5
	上海汉伦
	Y802-2；1.1kw
	2830
	1.1
	沪杰电机制造有限公司
	
	

	79
	华师一期热力站
	1#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	37
	佛山市顺德区信源电机有限公司
	
	

	80
	华师一期热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-417KG
	165
	50
	凯士德
	YE2-225S-4
	1480
	37
	佛山市顺德区信源电机有限公司
	
	

	81
	华师一期热力站
	1#立式供水泵
	KG65-50/20
	79
	45
	肯富来
	YE2-160L-2
	2930
	18.5
	广东省东莞电机有限公司
	
	

	82
	华师一期热力站
	2#立式供水泵
	KG65-50/20
	79
	45
	肯富来
	YE2-160L-2
	2930
	18.5
	广东省东莞电机有限公司
	
	

	83
	华师一期热力站
	1#加热泵
	SBH50-125
	11
	16
	申宝
	Y802-2
	2825
	1.1
	江山市国光电机制造有限公司
	
	

	84
	华师一期热力站
	2#加热泵
	SBH50-125
	11
	16
	申宝
	Y802-2
	2825
	1.1
	江山市国光电机制造有限公司
	
	

	85
	华师二期热力站
	1#卧式供水泵
	CZ125-100-193/Q3KG
	150
	44
	凯士德
	YE2-200L1-2
	2960
	30
	中擎电机有限公司
	
	

	86
	华师二期热力站
	2#卧式供水泵
	CZ125-100-193/Q3KG
	150
	44
	凯士德
	YE2-200L1-2
	2960
	30
	中擎电机有限公司
	
	

	87
	华师二期热力站
	3#卧式供水泵
	CZ125-100-193/Q3KG
	150
	44
	凯士德
	YE2-200L1-2
	2960
	30
	中擎电机有限公司
	
	

	88
	华师二期热力站
	4#卧式供水泵
	 ISR100-65-200A
	93.5
	44
	广一泵厂
	Y160L-2；18.5kW
	2930
	18.5
	广州市第一水泵厂电机分厂
	
	

	89
	华师二期热力站
	1#加热泵
	DFHG50-125/2
	10
	20
	东方
	Y2-90-2
	2840
	1.5
	上海东方泵业制造有限公司电机分公司
	
	

	90
	华师二期热力站
	2#加热泵
	DFHG50-125/2
	10
	20
	东方
	Y2-90-2
	2840
	1.5
	上海东方泵业制造有限公司电机分公司
	
	

	91
	星海热力站
	1#卧式供水泵
	CZ100-65-193/Q3KG
	97
	44
	凯士德
	YE2-160L-2；18.5KW
	2945
	18.5
	中擎电机有限公司
	
	

	92
	星海热力站
	2#卧式供水泵
	CZ100-65-193/Q3KG
	97
	44
	凯士德
	YE2-160L-2；18.5KW
	2945
	18.5
	中擎电机有限公司
	
	

	93
	星海热力站
	1#立式供水泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	94
	星海热力站
	2#立式供水泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	95
	星海热力站
	3#立式供水泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	96
	星海热力站
	4#立式供水泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	97
	星海热力站
	5#立式供水辅助泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	98
	星海热力站
	1#加热泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	99
	星海热力站
	2#加热泵
	SBW50F-18-15×3
	18
	45
	申宝
	Y2-112M-2
	2880
	4
	安微皖南电机股份有限公司
	
	

	100
	星海热力站
	学海楼1#供水泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	101
	星海热力站
	学海楼2#供水泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	102
	星海热力站
	学海楼3#供水泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	103
	星海热力站
	1#空气能热循环泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	104
	星海热力站
	2#空气能热循环泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	105
	星海热力站
	1#空气能冷循环泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	106
	星海热力站
	2#空气能冷循环泵
	CDMF15-6FSWSC
	15
	69
	南方泵业
	YE3-132S1-2；5.5KW
	2920
	5.5
	南方泵业股份有限公司
	
	

	107
	制备站一层水泵间
	1#热水供水泵
	NP125/400V-45/4 
	180
	57
	WILO
	M20A225M4A
	1480
	45
	ABB
	6313/C3
	6213/C3

	108
	制备站一层水泵间
	2#热水供水泵
	KPS25-200 
	500
	24
	肯富来
	M20A225M4A
	1480
	45
	ABB
	6313/C3
	6213/C3

	109
	制备站二层制水间
	1#热水循环泵
	150×125FS4JA518.5 
	240
	20
	EBARA
	1L180M-4 B3
	1466
	18.5
	EBARA
	6311
	6311

	110
	制备站二层制水间
	2#热水循环泵
	150×125FS4JA518.5 
	240
	20
	EBARA
	1L180M-4 B3
	1466
	18.5
	EBARA
	6311
	6311

	111
	制备站二层制水间
	3#热水循环泵
	150×125FS4JA518.5 
	240
	20
	EBARA
	1L180M-4 B3
	1466
	18.5
	EBARA
	6311
	6311

	112
	制备站一楼东门
	1#加压泵
	GD125-20A
	190
	10
	肯富来
	Y160M-4
	1460
	11
	东莞电机
	
	

	113
	制备站一楼东门
	2#加压泵
	GD125-20A
	150
	17
	肯富来
	YE2-160M-4
	1460
	11
	东莞电机
	
	

	114
	2#冷站
	DCHP4-1#自用空调泵
	GD125-32
	160
	32
	广一集团
	Y180L-4
	1470
	22
	广州市第一水泵厂
	无
	无

	115
	2#冷站
	DCHP4-2#自用空调泵
	GD125-32
	160
	32
	广一集团
	Y180L-4
	1470
	22
	广州市第一水泵厂
	无
	无

	116
	2#冷站
	GLPB-2#乙二醇补液泵
	IL65/140-7.5/2
	60
	22
	WILO
	M2QA132S2B
	2920
	7.5
	ABB 
	6208/C3
	6207/C3 

	117
	2#冷站
	JYP-1膨胀水箱补水泵
	GD50-40
	18
	40
	广一水泵
	GD50-40
	2900
	4
	广一集团
	无
	无

	118
	2#冷站
	JYP-2 1#冷却水加压泵
	GD150-20A
	200
	17
	佛山水泵厂
	YE3-160L-4
	1470
	15
	佛山信源
	无
	无

	119
	2#冷站
	JYP-3 1#冷却水加压泵
	GD150-20A
	200
	17
	佛山水泵厂
	YE2-160L-4
	1470
	15
	佛山信源
	无
	无

	120
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	121
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	122
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	123
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	124
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	125
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	126
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	127
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	128
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	129
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	130
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	131
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	132
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	133
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	134
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	135
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	136
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	137
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	138
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	139
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	140
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	141
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	142
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	143
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	144
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	145
	2#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	TEV2 180L-6
	970
	15
	TECO无锡东元
	6311ZZ
	6310ZZ

	146
	3#站主机层
	冷冻水膨胀水箱加压泵
	50SG16-50
	16
	50
	上海海洋水泵厂
	Y112M-2
	2890
	4
	安放电机泵业有限公司
	无
	无

	147
	3#站主机层
	1#乙二醇补液泵
	iL65/140-7.5/2
	100
	16
	威乐
	M20A131102-BDA
	2920
	7.5
	ABB
	无
	无

	148
	3#站主机层
	2#乙二醇补液泵
	iL65/140-7.5/2
	100
	16
	威乐
	M20A131102-BDA
	2920
	7.5
	ABB
	无
	无

	149
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	150
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	151
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	152
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	153
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	154
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	155
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	156
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	157
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	158
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	159
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	160
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	161
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	162
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	163
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	164
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	165
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	166
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	167
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	168
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	169
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	170
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	171
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	172
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	173
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	174
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	175
	3#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	
	1LE0003-2AC43 -3GA4-Z
	978
	18.5
	SIEMENS
	NU212
	6212/Z/C3

	176
	4#冷站一层冰槽
	1#乙二醇回液泵
	KQH80
	80
	17
	凯泉泵业
	Y132S1-2
	2900
	5.5
	江苏微特利电机
	无
	无

	177
	4#冷站一层冰槽
	2#乙二醇回液泵
	KQH80
	80
	17
	凯泉泵业
	Y132S1-2
	2900
	5.5
	江苏微特利电机
	无
	无

	178
	4#冷站一层冰槽
	1#高质水加压泵
	GD100-32A
	90
	28
	佛山水泵厂
	YE3-180M1-2
	2945
	11
	信源电机
	无
	无

	179
	4#冷站一层冰槽
	2#高质水加压泵
	TD100-33/2swhcj
	100
	33
	南方泵业
	YE3-180M2-2
	2945
	11
	南方泵业
	无
	无

	180
	4#冷站
	DCHP4-1#自用空调泵
	DY18DL-4
	140
	30
	广州第一水泵
	DY180L-4 B5
	1470
	22
	广州第一水泵厂电机分厂
	6311
	6311

	181
	4#冷站
	DCHP4-2#自用空调泵
	DY18DL-4
	140
	30
	广州第一水泵
	DY180L-4 B5
	1470
	22
	广州第一水泵厂电机分厂
	6311
	6311

	182
	4#冷站
	GLPB-1#乙二醇补液泵
	IL65/140-7.5/2
	60
	22
	WILO
	Moto.M2QA132S2A
	
	7.5
	ABB
	6208/C3
	6207/C3

	183
	4#冷站
	GLPB-2#乙二醇补液泵
	IL65/140-7.5/2
	60
	22
	WILO
	Moto.M2QA132S2A
	
	7.5
	ABB
	6208/C3
	6207/C3

	184
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	185
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	186
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	187
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	188
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	189
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	190
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	191
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	192
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	193
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	194
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	195
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	196
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	197
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	198
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	199
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	200
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	201
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	202
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	203
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	204
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	205
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	206
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	207
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	208
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	209
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	210
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	211
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	212
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3

	213
	4#冷站
	冷却塔风机
	
	
	
	西门子
	1LE0001-1EB2 3-3GA4-Z
	1465
	18.5
	SIEMENS
	NU210
	6210/Z/C3


附件4

三相异步电动机设备培训内容
培训单位：三相异步电动机维修单位
培训对象：设备维保、检修员工
培训内容：
（一）电动机设备的类型种类、型号及对应的功能与参数等铭牌数据基本常识。
（二）三相异步电动机构造、转动原理、转数与转速、定子与转子电路、机械特性等工作原理。
（三）三相异步电动机的起动模式、电动机的调速、电动机的制动。
（四）三相异步电动机定子线圈绕组结构及电机绕圈重绕工艺要求。
（五）三相异步电动机运行中监测的主要参数指标。
（六）三相异步电动机日常维护内容。
（七）三相异步电动机常见的故障，如何判断故障。
（八）三相异步电动机拆装方法。
（九）三相异步电动机维护检修规程。
（十）介绍电机维修步骤，介绍维修主要工具设备。
（十一）年度进行一次现场维修实操培训。

2

