## 一区
综合楼项目概况及各分部工程清单(1区)
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 10P热泵主机. | 额定制热量：40KW； 额定制热功率：8.6KW； 最大功率：12.5KW； 额定制热产水量：864L/h 噪音：58dB(A) 重量：275Kg 参考尺寸：1950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 3
2 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，容积≥10立方，圆形。 | 台 | 3
3 | 安装主机8#槽钢支架 | 焊接制作安装,油漆 | 个 | 3
4 | 水箱基础 | 底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆 | 个 | 3
5 | 10HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：9m³/h；扬程：15m；功率：0.75kw，定频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 3
6 | 供水泵 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：20m³/h；扬程：45m；功率：5.5kW；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
7 | 水箱安装排水截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 3
8 | 水箱溢流管 | De40 PP-R管道 | 个 | 3
9 | 水箱联通管De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 13
10 | 水箱联通管安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
11 | 热泵主机循环系统De50保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 36
12 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 6
13 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 3
14 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN40 | 个 | 12
15 | 供水系统De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 30
16 | 供水系统安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
17 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | P | 1
18 | 供水系统橡胶软接 | DN65 | 个 | 2
19 | 供水系统止回阀 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
20 | 回水立管温控阀 | DN15 | 个 | 8
21 | 回水系统De32保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 8
22 | 回水电磁阀 | DN25，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
23 | 回水系统安装截止阀 | Dn25，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 3
24 | 冷水补水管PPR | De50 | 米 | 8
25 | 冷水补水截止阀 | Dn50，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
26 | 机械水表 | DN40 | 个 | 1
27 | 冷水补水电磁阀 | DN40，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
28 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 1
29 | 排水阀 | De25 | 个 | 4
30 | 排气阀 | DN20 | 个 | 4
31 | 系统自动远程控制电箱. | 更换防水型室外电柜（尺寸暂按2200*1000*800mm），更换3个智能电表，更换5.5KW变频器1台（带modbus-rtu通讯及PID功能、支持4~20mA输入输出），增加1台单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出） | 套 | 1 | 更换电箱外壳，更换柜内已损坏元件，对于经测试能够正常使用的元件保留，不作更换。结合生产部现场排查测试情况，对柜内变频器进行更换。
32 | 热泵主机电源.水泵控制线.液位线.镀锌线槽.线管辅设等 | 电线.(10mm.6mm .4mm. 2.5mm. 1.5mm. 1mm)佛山珠江.网线及联塑PVC线管 | 项 | 0 | 利旧
33 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 1 | 更换同型号的云控制器，接入原有的云平台（原有型号为北京创意博能源科技有限公司R11控制器）
34 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 2
35 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 1
36 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 3
37 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 3
38 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
39 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
40 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
41 | 拆除原有设备及管道水表等及清运 | 工程量等同新建 | 项 | 1
42 | 设备围蔽 | 详见图纸 | 项 | 1
43 | 合计

## 二区
学生2栋/8栋及护理南/北楼项目概况及各分部工程清单
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20P热泵主机. | 额定制热量：80KW； 额定功率：17.76KW； 最大功率：26.5KW； 额定产水量：1776L/h 噪音：68dB(A) 重量：510Kg 参考尺寸：1750*890*2100mm 满足招标其他要求 | 台 | 4
2 | 10P热泵主机. | 额定制热量：40KW； 额定制热功率：8.6KW； 最大功率：12.5KW； 额定制热产水量：864L/h 噪音：58dB(A) 重量：275Kg 参考尺寸：1950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 4
3 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，有效容积≥10立方。 | 个 | 7
4 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，容积≥8立方，圆形。 | 个 | 2
5 | 安装主机10#槽钢支架 | 焊接制作安装、油漆 | 个 | 8
6 | 水箱基础 | 底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆 | 个 | 9
7 | 20HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：18m³/h；扬程：15m；功率：1.5kw；定频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 4
8 | 10HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：9m³/h；扬程：15m；功率：0.75kw，定频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 4
9 | 供水泵-2栋 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：12m³/h；扬程：45m；功率：4.0kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
10 | 供水泵-8栋、护理楼 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：20m³/h；扬程：45m； 功率：5.5kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
11 | 水箱安装排水截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 9
12 | 水箱溢流管 | De40 PP-R管道 | 个 | 9
13 | 水箱联通管De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 13
14 | 水箱联通管安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 16
15 | 热泵主机循环系统De63保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 40
16 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn63，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 12
17 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN50，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
18 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN50 | 个 | 16
19 | 热泵主机循环系统De50保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 40
20 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 8
21 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
22 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN40 | 个 | 16
23 | 供水系统De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 25
24 | 供水系统安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 11
25 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
26 | 供水系统橡胶软接 | DN65 | 个 | 4
27 | 供水系统止回阀 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
28 | 供水系统De90保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 25
29 | 供水系统安装截止阀 | Dn90，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
30 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN80，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
31 | 供水系统橡胶软接 | DN80 | 个 | 2
32 | 供水系统止回阀 | DN80，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
33 | 回水立管温控阀 | DN15 | 个 | 15
34 | 回水系统De32保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 30
35 | 回水电磁阀 | DN25，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 3
36 | 回水系统安装截止阀 | Dn25，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 9
37 | 冷水补水管PPR | De63 | 米 | 10
38 | 冷水补水管PPR | De50 | 米 | 15
39 | 冷水补水截止阀 | Dn63，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 5
40 | 冷水补水截止阀 | Dn50，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
41 | 机械水表 | DN50 | 个 | 1
42 | 冷水补水电磁阀 | DN50，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
43 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 3
44 | 排水阀 | De25 | 个 | 4
45 | 排气阀 | DN20 | 个 | 4
46 | 系统自动远程控制电箱 | 更换防水型室外电柜2个（尺寸暂按2200*1000*800mm），更换6个智能电表，更换63AD型断路器6个，63A接触器12个。更换5.5KW变频器3台（带modbus-rtu通讯及PID功能、支持4~20mA输入输出），增加3台单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出） | 套 | 1 | 更换电箱外壳，更换柜内已损坏元件，因热泵机组功率增加，需更换部分开关，对于经测试能够正常使用的元件保留，不作更换。
47 | 电缆 | ZR-YJY 5*10mm2 电缆 | 米 | 150 | 配套DN100 PVC套管
48 | 电缆 | ZR-YJY 5*6mm2 电缆 | 米 | 100 | 配套DN100 PVC套管
49 | 电缆 | ZR-YJY 5*2.5mm2 电缆 | 米 | 200 | 配套DN100 PVC套管
50 | 控制线 | RVSP 6*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 180 | 配套DN100 PVC套管
51 | 控制线 | RVSP 4*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 150 | 配套DN100 PVC套管
52 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 2 | 更换同型号的云控制器，接入原有的云平台（原有型号为北京创意博能源科技有限公司R11控制器）
53 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 6
54 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 3
55 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 9
56 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 9
57 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
58 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
59 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
60 | 拆除原有设备及管道水表等及清运 | 工程量等同新建 | 项 | 1
61 | 设备围蔽 | 详见图纸 | 项 | 1
62 | 合计

## 三区A
3A栋.3B栋,4栋.5栋项目概况及各分部工程清单
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20P热泵主机. | 额定制热量：80KW； 额定功率：17.76KW； 最大功率：26.5KW； 额定产水量：1776L/h 噪音：68dB(A) 重量：510Kg 参考尺寸：1750*890*2100mm 满足招标其他要求 | 台 | 1
2 | 10P热泵主机. | 额定制热量：40KW； 额定制热功率：8.6KW； 最大功率：12.5KW； 额定制热产水量：864L/h 噪音：58dB(A) 重量：275Kg 参考尺寸：1950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 6
3 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，容积≥10立方，圆形。 | 个 | 7
4 | 安装主机10#槽钢支架 | 焊接制作安装、油漆 | 个 | 7
5 | 水箱基础 | 底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆 | 个 | 7
6 | 20HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：18m³/h；扬程：15m；功率：1.5kw；定频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
7 | 10HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：9m³/h；扬程：15m；功率：0.75kw，定频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 6
8 | 供水泵-3B、4栋 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：16m³/h；扬程：48m；功率：5.5kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
9 | 供水泵-5栋 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：20m³/h；扬程：53m；功率：5.5kW；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。流量： | 台 | 1
10 | 供水泵-3A栋 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：12m³/h；扬程：45m；功率：4.0kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
11 | 水箱安装排水截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 7
12 | 水箱溢流管 | De40 PP-R管道 | 个 | 7
13 | 水箱联通管De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 10
14 | 水箱联通管安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 12
15 | 热泵主机循环系统De63保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 10
16 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn63，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
17 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN50，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
18 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN50 | 个 | 4
19 | 热泵主机循环系统De50保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 60
20 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 12
21 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 6
22 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN40 | 个 | 24
23 | 供水系统De75保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 48
24 | 供水系统安装截止阀 | Dn75，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 13
25 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
26 | 供水系统橡胶软接 | DN65 | 个 | 8
27 | 供水系统止回阀 | DN65，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
28 | 回水立管温控阀 | DN15 | 个 | 19
29 | 回水系统De32保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 40
30 | 回水电磁阀 | DN25，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 4
31 | 回水系统安装截止阀 | Dn25，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 12
32 | 冷水补水管PPR | De63 | 米 | 18
33 | 冷水补水截止阀 | Dn63，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
34 | 冷水补水截止阀 | Dn40，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
35 | 机械水表 | DN50 | 个 | 1
36 | 冷水补水电磁阀 | DN50，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
37 | 冷水补水管PPR | De40 | 米 | 23
38 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 4
39 | 排水阀 | De25 | 个 | 4
40 | 排气阀 | DN20 | 个 | 4
41 | 系统自动远程控制电箱. | 更换防水型室外电柜2个（尺寸暂按2200*1000*800mm），更换4个智能电表，更换63AD型断路器6个，63A接触器10个。更换5.5KW变频器4台（带modbus-rtu通讯及PID功能、支持4~20mA输入输出），增加4台单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出） | 套 | 1 | 更换电箱外壳，更换柜内已损坏元件，对于经测试能够正常使用的元件保留，不作更换。
42 | 电缆 | ZR-YJY 5*10mm2 电缆 | 米 | 150 | 配套DN100 PVC套管
43 | 电缆 | ZR-YJY 5*6mm2 电缆 | 米 | 120 | 配套DN100 PVC套管
44 | 电缆 | ZR-YJY 5*2.5mm2 电缆 | 米 | 230 | 配套DN100 PVC套管
45 | 控制线 | RVSP 6*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 280 | 配套DN100 PVC套管
46 | 控制线 | RVSP 4*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 190 | 配套DN100 PVC套管
47 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 2 | 更换同型号的云控制器，接入原有的云平台（原有型号为北京创意博能源科技有限公司R11控制器）
48 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 8
49 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 4
50 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 7
51 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 7
52 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
53 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
54 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
55 | 拆除原有设备及管道水表等及清运 | 工程量等同新建 | 项 | 1
56 | 设备围蔽 | 详见图纸 | 项 | 1
57 | 合计

## 三区B
新南楼.新北楼项目概况及各分部工程清单
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20P热泵主机. | 额定制热量：80KW； 额定功率：17.76KW； 最大功率：26.5KW； 额定产水量：1776L/h 噪音：68dB(A) 重量：510Kg 参考尺寸：1750*890*2100mm 满足招标其他要求 | 台 | 5
2 | 10P热泵主机. | 额定制热量：40KW； 额定制热功率：8.6KW； 最大功率：12.5KW； 额定制热产水量：864L/h 噪音：58dB(A) 重量：275Kg 参考尺寸：1950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 1
3 | 不锈钢方型保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，有效容积≥45立方，容积≥54立方，参考尺寸4.5*4*3m（H）。 | 个 | 2
4 | 安装主机10#槽钢支架 | 焊接制作安装、油漆 | 个 | 6
5 | 水箱基础 | 底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆 | 个 | 2
6 | 主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：50m³/h；扬程：20m；功率：5.5kW； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2 |  | 3.8929
7 | 供水泵-北楼 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：25m³/h；扬程：62m；功率：7.5kW；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
8 | 供水泵-南楼 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：25m³/h；扬程：62m；功率：7.5kW；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
9 | 水箱安装排水截止阀 | Dn110，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
10 | 水箱溢流管 | De110 PP-R管道 | 个 | 4
11 | 水箱连通管De110保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 3
12 | 水箱连通管安装截止阀 | Dn110，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
13 | 热泵主机循环系统De50保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 10
14 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
15 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN40 | 个 | 2
16 | 热泵主机循环系统止回阀 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
17 | 热泵主机循环系统De63保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 20
18 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn63，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 10
19 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN50 | 个 | 10
20 | 热泵主机循环系统止回阀 | DN50，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 5
21 | 热泵主机循环系统De110保温热水管主管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 46
22 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn110，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
23 | 热泵主机循环系统止回阀 | DN90，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
24 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN90 | 个 | 4
25 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN90，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
26 | 供水系统De160保温热水管-主管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 25
27 | 供水系统安装截止阀-主管 | Dn160，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
28 | 供水系统De110保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 70
29 | 供水系统安装截止阀 | Dn110，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 8
30 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN90，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
31 | 供水系统橡胶软接 | DN90 | 个 | 8
32 | 供水系统止回阀 | DN90，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 4
33 | 回水系统De63保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 70
34 | 回水电磁阀 | DN50，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 2
35 | 回水系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 6
36 | 冷水补水管PPR | De110 | 米 | 20
37 | 冷水补水截止阀 | Dn110，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
38 | 机械水表 | DN90 | 个 | 1
39 | 冷水补水电磁阀 | DN90，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
40 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 2
41 | 排水阀 | De25 | 个 | 4
42 | 排气阀 | DN20 | 个 | 4
43 | 变频电控柜. | 双层室外防水电箱（防护等级IP65，尺寸2200*1000*800mm）.内配总开关（160A）.漏电开关（64A）.变频器（11KW 带modbus通讯、支持4~20mA输入输出）、单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出）、接触器、继电器.热过载.交流.空开.指示灯等电器元件 | 套 | 4 | 新增
44 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 4 | 云控制器放置在变频控制柜内
45 | 电缆 | ZR-YJY 5*50mm2 电缆(含安装) | 米 | 350 | 配套DN100 PVC套管
46 | 电缆 | ZR-YJY 5*10mm2 电缆 | 米 | 180 | 配套DN100 PVC套管
47 | 电缆 | ZR-YJY 5*6mm2 电缆 | 米 | 130 | 配套DN100 PVC套管
48 | 电缆 | ZR-YJY 5*2.5mm2 电缆 | 米 | 350 | 配套DN100 PVC套管
49 | 控制线 | RVSP 6*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 350 | 配套DN100 PVC套管
50 | 控制线 | RVSP 4*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 290 | 配套DN100 PVC套管
51 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 4
52 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 2
53 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 2
54 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 2
55 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
56 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
57 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
58 | 拆除原有设备及管道水表等及清运 | 以现场为准 | 项 | 1
59 | 设备围蔽及架空层围蔽 | 详见图纸及现场为准 | 项 | 1
60 | 室外树木、草坪移除及整平 | 以现场为准 | 项 | 1
61 | 合计

## 四区
综合楼项目概况及各分部工程清单(4区)
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 5P热泵主机. | 额定制热量：20KW； 额定制热功率：4.8KW； 最大功率：5.5KW； 额定制热产水量：400L/h 噪音：58dB(A) 重量：140Kg 参考尺寸：950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 2
2 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，容积≥5立方，圆形。 | 台 | 2
3 | 安装主机8#槽钢支架 | 焊接制作安装,油漆 | 个 | 2
4 | 水箱基础 | 底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆 | 个 | 2
5 | 5HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：4m³/h；扬程：15m；功率：0.55kw，定频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
6 | 供水泵-泳池 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：6m³/h；扬程：25m；功率：0.75kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
7 | 供水泵-临教一栋 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：6m³/h；扬程：35m；功率：1.1kw；变频； 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
8 | 水箱安装排水截止阀 | Dn50 | 个 | 2
9 | 水箱溢流管 | De40 PP-R管道 | 个 | 2
10 | 热泵主机循环系统De40保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 20
11 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn40，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
12 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN32，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
13 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN32 | 个 | 8
14 | 供水系统De40保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 60
15 | 供水系统安装截止阀 | Dn40，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
16 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN32，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
17 | 供水系统橡胶软接 | DN32 | 个 | 4
18 | 供水系统止回阀 | DN32，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
19 | 回水系统De25保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 60
20 | 回水电磁阀 | DN20，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 2
21 | 回水系统安装截止阀 | Dn25，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 6
22 | 冷水补水管PPR | De40 | 米 | 60
23 | 冷水补水截止阀 | Dn40，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 8
24 | 机械水表 | DN32 | 个 | 2
25 | 冷水补水电磁阀 | DN32，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 2
26 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 2
27 | 排水阀 | De25 | 个 | 4
28 | 排气阀 | DN20 | 个 | 4
29 | 管网-泳池 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管，需要查勘现场后深化设计 | 项 | 1 | 泳池浴室10个用水点及相应的水平和竖向立管
30 | 管网-临教一栋 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管，需要查勘现场后深化设计 | 项 | 1 | 临教一栋14个用水点及相应的水平和竖向立管
31 | 泳池土建装饰工程 | 包括但不限于土建、沐浴间间隔、门窗等设备，其中男女浴间的间隔门需为到顶不锈钢门，需要查勘现场后深化设计 | 项 | 1
32 | 变频电控柜. | 双层室外防水电箱（防护等级IP65，尺寸2200*1000*800mm）.内配总开关（63A）.漏电开关.变频器（1.5KW 带modbus通讯、支持4~20mA输入输出）、单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出）、接触器、继电器.热过载.交流.空开.指示灯等电器元件. | 套 | 2 | 新增
33 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 2 | 云控制器放置在变频控制柜内
34 | 电缆 | ZR-YJY 5*4mm2 电缆 | 米 | 200 | 配套DN100 PVC套管
35 | 电缆 | ZR-YJY 5*2.5mm2 电缆 | 米 | 430 | 配套DN100 PVC套管
36 | 控制线 | RVSP 6*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 385 | 配套DN100 PVC套管
37 | 控制线 | RVSP 4*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 376 | 配套DN100 PVC套管
38 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 4
39 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 2
40 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 2
41 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 2
42 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
43 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
44 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
45 | 设备围蔽 | 详见图纸及现场为准 | 项 | 1
46 | 合计

## 五区
综合楼项目概况及各分部工程清单预算(5区)
序号 | 项目名称 | 品牌型号丶规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 5P热泵主机. | 额定制热量：20KW； 额定制热功率：4.8KW； 最大功率：5.5KW； 额定制热产水量：400L/h 噪音：58dB(A) 重量：140Kg 参考尺寸：950*950*1880mm 满足招标其他要求 | 台 | 2
2 | 保温水箱 | 保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能，容积≥5立方，圆形。 | 台 | 1
3 | 安装主机、水箱8#槽钢支架 | 焊接制作安装,油漆 | 个 | 1
5 | 5HP主机循环泵. | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：4m³/h；扬程：15m；功率：0.55kw，定频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 2
6 | 供水泵 | 1、立式单级单吸离心泵/管道泵； 2、规格参数：流量：8m³/h；扬程：20m；功率：1.1kw，变频 3.输送介质：水，温度≤70℃； 4.工作压力：1.0MPa； 5.材质要求：泵体铸铁/304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； 6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 | 台 | 1
8 | 水箱安装排截止阀 | Dn40 | 个 | 1
13 | 水箱溢流管 | De40 PP-R管道 | 个 | 3
9 | 热泵主机循环系统De40保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 16
10 | 热泵主机循环系统安装截止阀 | Dn40，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
11 | 热泵主机循环系统安装铜Y型过滤器 | DN32，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 2
12 | 热泵主机循环系统橡胶软接 | DN32 | 个 | 8
14 | 供水系统De50保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 10
15 | 供水系统安装截止阀 | Dn50，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 2
16 | 供水系统安装铜Y型过滤器 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
17 | 供水系统橡胶软接 | DN40 | 个 | 2
18 | 供水系统止回阀 | DN40，304不锈钢阀体、阀芯 | 个 | 1
19 | 回水立管温控阀 | DN15 | 个 | 8
20 | 回水系统De25保温热水管 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管 | 米 | 10
21 | 回水电磁阀 | DN20，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
| 回水系统安装截止阀 | Dn25，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 3
22 | 太阳能补水De32保温热水管 | De40 | 米 | 5
23 | 补水截止阀 | Dn40，热熔连接，PPR阀体，304不锈钢阀芯 | 个 | 4
24 | 机械水表 | DN32 | 个 | 1
25 | 补水电磁阀 | DN32，工作压力1.0MPa，驱动器电源220V | 个 | 1
26 | 供水管压力表 | 测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa | 个 | 1
27 | 排水阀 | De25 | 个 | 2
28 | 排气阀 | DN20 | 个 | 2
29 | 管网 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管，需要查勘现场后深化设计 | 项 | 1 | 67个用水点及相应的水平和竖向立管
30 | 变频电控柜. | 双层室外防水电箱（防护等级IP65，尺寸2200*1000*800mm）.内配总开关（63A）.漏电开关.变频器（1.5KW 带modbus通讯、支持4~20mA输入输出）、单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）（支持4~20mA输入输出）、接触器、继电器.热过载.交流.空开.指示灯等电器元件. | 套 | 1 | 新增
31 | 云控制器、网关及云平台接入 | 包括云控制器（负责传感器数据采集、阀门控制、水泵启停）、网关（负责RS485总线通讯）、云平台接入（接入追能云平台，可实现远程监控，手机APP监控） | 项 | 1 | 云控制器放置在变频控制柜内
33 | 电缆 | ZR-YJY 5*6mm2 电缆 | 米 | 80 | 配套DN100 PVC套管
34 | 电缆 | ZR-YJY 5*2.5mm2 电缆 | 米 | 130 | 配套DN100 PVC套管
35 | 控制线 | RVSP 6*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 180 | 配套DN100 PVC套管
36 | 控制线 | RVSP 4*1.0mm2 控制线缆 | 米 | 150 | 配套DN100 PVC套管
32 | 温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 2
33 | 压力传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 1
43 | 水箱温度传感器 | PT100，4~20mA信号输出 | 个 | 1
44 | 水箱液位传感器 | 0~3m，4~20mA信号输出 | 个 | 1
34 | 其它辅材 | 连接管件、管卡、螺丝、五金配件等 | 项 | 1
35 | 管道角铁支架、水泵风帽雨蓬制作安装及防雷连接 | 角铁管道支架、水泵底座及线管支架、水泵雨蓬 | 项 | 1
36 | 设备运输及吊装费 |  | 项 | 1
37 | 拆除原有设备及管道水表等及清运 | 工程量等同新建部分，位于屋面 | 项 | 1
38 | 合计