广州城投综合能源投资经营管理有限公司

智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目

竞选文件

- 项目名称和采购内容

- 项目名称：智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目

- 采购限价：21万元。（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 采购内容：完成智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目。具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

- 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章。

- 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。（附投标声明函）

- 投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

- 投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目中央空调自控工程项目业绩，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。

- 本项目不接受联合体报价。

- 主要工程量清单

- 本项目由投标人包工包料，投标人应根据竞选文件及结合现场实际情况综合考虑再进行报价，投标人的投标报价应包括按竞选文件要求完成本项的全部费用。投标报价请按下表《工程量清单表》计算报价明细表。

|  | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PLC | 西门子S7-1500R系列，固件版本：≥V3.0，程序内存不小于1MB，数据内存不小于4.5MB，同步方式：通过PROFINET接口进行冗余同步，系统切换时间：300ms，支持MRP冗余环网，可连接I/O设备的最大数量：64； | 台 | 2 |  |  |
| 1.2 | 交换机 | 西门子工业交换机，8x100Mbps RJ45电气接口，支持1.1项中PLC冗余通讯，支持MRP和H-Sync转发，固件版本≥V4.0 | 台 | 4 |  |  |
| 1.3 | 接口模块 | 西门子ET200M接口模块，适配现有的IO模块 | 台 | 9 |  |  |
| 1.4 | 存储卡 | 24MB，支持1.1项PLC | 块 | 2 |  |  |
| 1.5 | 背板 | 1.1-1.5项安装所需背板 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PLC程序重构与仿真测试 | 重构PLC程序，实现冷站全自动运行，其中参与冷站运行的程序占60%，仿真测试程序占40%。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 上位机程序 | 天气数据获取、冷站以及10楼中控室的组态界面、数据存储、智能优化算法(MPC、负荷预测)嵌入、操作记录、报警等 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机柜改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 接线、硬件调试及辅材 | 含人工及辅材。提供完整图纸，接线压接端子，套号码管。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 培训 | 项目培训，采用文档讲解与仿真的形式，不少于3个工作日，提供不少于3台电脑临时用于培训。 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 项目文档 | 提供电子版，以及5个完整的控制策略A4规格的简装本。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税专票税/元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计/元 |  |  |  |  |  |  |

- 费用、支付方式及货期

- 本工程采用总价包干，包工、包料、包设计、包硬件、包软件、包培训、包安装调试、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包结算、包资料整理、包综合治理、包现场卫生清洁、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

- 付款方式

在合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

合同付款按完成进度支付，具体为：

- 合同签订后，采购人收到中标人请款资料后15个工作日内支付合同价的20%预付款；

- 项目形象进度完成合同工程量60%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的40%；

- 项目形象进度完成合同工程量80%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的60%；

- 项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付合同结算价的95%

- 质保期一年。期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）；

- 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

四、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 价格文件

- 报价一览表：见附件2格式1，加盖公章

2.报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件中列明的工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率及含税总价。

- 商务部分

1.提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；

3.投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函，见附件2格式5）；

- 4.投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。提供证书复印件作为证明材料；

5.供应商调查表（见附件2格式4）；

6.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（见附件2格式3）；

7.投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目中央空调自控工程项目业绩，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章；及其他项目业绩。

8.本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

9.本工程拟派项目团队成员的简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）等

10.投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

- 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

施工方案：供应商应针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

      - 总体方案；

      - 项目重点和难点分析；

      - 技术深度及硬指标（方案中关于系统架构与设计深度、控制系统安全性及可靠性、参数相应与符合度的要求）；

      - 服务的质量与进度保证措施（提出针对本项目提供优质的服务计划及技术支持，其他措施自拟）；

      - 投标人认为其它需要说明的文字。

- 特别注意

（一）本项目公告未明确事项，按采购文件执行。供应商响应报价即为认同本项目所有文件中的约定，本项目报价文件为采购方免费提供，无论成交与否，均默认授权由采购方自行处理，不作退回。

（二）供应商之间不得与同一个第三人存在关联关系，如存在关联关系，则投标无效。如果发现供应商存在围标、串标等违法情形，将列入采购黑名单，不得参与采购人的采购项目。

（三）采购项目若存在项目调整或计划变动，采购人有权单方面终止采购。

（四）如乙方所提供的服务未达甲方要求的，甲方书面提出整改通知，乙方未按要求及时整改或未达整改要求的属于违约行为，甲方有权单方面终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

七、评标方法：

（一）本项目采用综合评分法，对投标人进行价格、商务和技术评审，其中价格评审部分占50%，商务评审部分占30%，技术评审占20%，投标人评审得分=价格得分+商务得分+技术得分，评分标准见附件3。同时通过投标人资格及有效性审查后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

（二） 采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（三）响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

（四）成交方式：收到我司通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

八、递交投标文件

    - 投标文件纸质文件一式一份。纸质文件递交截止时间：2025年11月26日16时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

    - 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

九、竞选文件公示

本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn）、广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十、采购人地址和联系方式

- 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

- 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

- 联系人：詹工 ，联系电话：13928878915，电子邮件：328062345@qq.com

附件1：采购需求

附件2：投标文件目录及格式要求

附件:3：评审办法

采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025年11月17 日

附件1：

智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目采购需求书

一、项目概况

我司现有冷站控制系统已持续运行超过20年，核心控制设备严重老化。目前，2#冷站的S7-400H冗余系统中的备用CPU（S7-414H）已发生故障，由于该型号早已停产，市面上的二手翻新件多次试用均无法兼容，导致冗余功能失效。2#冷站的控制系统处于单点运行的高风险状态，主CPU一旦发生故障，将导致整个冷站停运，引发重大生产事故。现存核心问题:

1、可靠性危机：核心控制器冗余失效，硬件老化，备件缺失且停产停服，系统面临极高的崩溃风险。

2、控制策略落后：冷水机组等重要设备严重依赖人工经验操作，无法实现基于负荷的自动优化运行，系统综合能效（COP）低下，运行成本高昂。

3、程序逻辑混乱：初期程序架构混乱，逻辑耦合严重，任何修改都可能引发不可预知的连锁问题，致使自动化水平提升工作停滞不前。

4、数据价值埋没：各子系统的数据孤立，缺乏有效的监控、分析与融合手段，无法支撑能效考核、故障预测和精细化管理。

二、项目目的

针对以上问题，我部拟对2#站现有的CPU硬件、架构、生产控制系统进行重新优化，最终实现以下目标：

1、完成硬件的架构升级更换；

2、2#冷站生产高度自动化地安全、稳定运行，实现时控、工况切换，设备自主运行与智能调节；

3、枢纽楼10楼中控室实现运行数据实时存储、分析及远程访问；

4、通过算法实现设备最佳负荷分配，主动寻优，优化生产运行策略，降低能耗；

三、企业综合要求

1、技术团队：受托方拥有一支经验丰富的技术团队，包括算法工程师、系统集成专家和现场服务工程师

2、研发能力：受托方能够进行定制化算法开发、硬件研发、系统集成，具备持续创新和快速响应技术挑战的能力，出具优化算法软著或是专利证明，拥有自己的自动化算法开发团队，能清晰阐述其MPC、负荷预测等算法的实现思路和过往业绩

3、技术负责人：需具备8年以上工程施工技术管理经历

4、施工人员、调试人员具有低压电工证，数量不少于2个

四、项目内容

通过对冷站核心控制系统的局部硬件升级与全面的软件创新，构建一个高可靠、高能效、智能化的新一代冷站控制系统平台。主要工作内容分为以下三个层面：

1.硬件层：高可用冗余架构升级与利旧

a.核心控制器升级：选用西门子新一代S7-1500系列冗余PLC（如CPU 1515R型号）替换原有的S7-400H系列。新的CPU硬件具备毫秒级无扰切换能力，从根本上解决单点故障问题，可靠性大幅提升。

b.配套硬件更新：评估并利旧大部分现有的I/O模块、传感器和执行机构，仅更换与新品不兼容的接口模块和电源模块，增加具备冗余功能的交换机，最大限度节约投资，并与现有的I/O模块兼容。

2.软件层：控制逻辑重构与智能算法嵌入

a.基础编程与组态

基于新硬件平台，重构PLC控制程序，包括设备冷水机组群控启停与安全联锁、冷冻/冷却水泵台数控制与切换、冷却塔风机控制与群控、板换一次侧流量调节与二次侧温度控制、全自动模式/时间表运行等功能。在上位WINCC软件中重新进行可视化组态，设计现代化、人性化的人机交互界面。

b.系统能效寻优算法

研发基于模糊控制或模型预测控制（MPC）的冷站整体优化算法，包括冷水机组、冷却塔、水泵联动控制策略。该算法在满足站外负荷的情况下，以系统总耗电量最低为终极目标，动态优化决策冷水机组运行台数与负载分配、冷冻水及冷却水温度设定值、水泵与风机频率，追求系统整体能效最优，而非单点最优。

c.冷却水温度自适应调节

研究开发根据室外湿球温度和历史运行数据的冷却水温度优化设定算法，降低冷凝压力，提升主机效率。

d.负荷预测与预控制

尝试集成历史数据与天气预报信息，构建短期冷负荷预测模型，实现制冷系统的提前响应和“削峰填谷”，减少系统波动和能耗，进一步提升能效。

3.数据层：云边协同与数字化看板

a.边缘侧：利用S7-1500的强大算力，实时计算系统实时COP、分项电耗、节能率、碳排放等关键绩效指标。

b.平台侧：通过内置的OPC UA服务器，为后续数据对接预留标准接口，后续可将全量数据安全、高效地传输至公司级能源管理平台。

c.应用侧：开发冷站智能运维数字化看板（基于WINCC V7.5或更高版本），在冷站本地控制室、10楼中控室大屏实时展示系统能效、告警预警中心、历史数据对比与多维度分析报告等数据，为决策提供直观数据支持。

五、项目要求

1．技术要求

因冷站现有输入输出模块为西门子产品，且本项目不对输入输出模块进行升级，为保证兼容性及可靠性，要求本项目PLC为西门子S7-1500系列及其配套设备。

- CPU：1套S7-1500R冗余CPU（两台），固件版本：≥V3.0，程序内存不小于1MB，数据内存不小于4.5MB，同步方式：通过PROFINET接口进行冗余同步，系统切换时间：300ms，支持MRP冗余环网，可连接I/O设备的最大数量：64；装载存储器最大：32G，支持，ET 200SP，ET 200MP 高性能接口模块 V4.2 以上，未停产产品。

- 系统交换机：支持MRP和H-Sync转发，固件版本≥V4.0

- 接口模块：IM153接口模块，与现有的I/O模块兼容。

- 存储卡：存储容量：24MB，适配更新后的CPU。

- 控制层：重构S7-1500程序、冷却塔PLC程序，集成板换间汇总PLC程序,补充寻优算法，实现冷站半自动/自动运行，能处理典型工况、过渡季节工况等情况，实现一键启停、自动加减载、自动切换供冷模式、异常情况报警、数据整理等功能。

- 数据存储：所有设备运行、状态等的系统数据应按要求归档、保留。事件型数据（报警、安全、操作记录）：完整保留所有记录且永久保存。

- 性能测试：在算法部署前，需进行充分的性能测试与安全性测试，确保算法的稳定性和有效性。

- 上位系统：采用wincc系统，需集成自动寻优、自主学习功能；提供直观用户界面，展示设备运行情况，算法模块应用情况，使操作人员能够轻松监控系统状态，并在必要时进行手动干预，启停设备，调整加载的算法。用户界面应实现权限分级，不同级别的用户界面显示不同的操作选项和数据视图，完成2#冷站控制室及10楼中控室的2#冷站控制系统上位界面。

- 程序代码：要求对每一段落代码均做注释，不得对程序块、内部文件等进行加密。

- 安全性：

系统需通过网络安全评估，支持权限分级与操作审计。权限分级：

- 系统管理员：拥有系统的最高权限，能够访问所有功能，包括用户管理、系统

配置、数据备份等。

- 工程师：能访问系统监控、参数设置等功能，但不能修改用户权限和系统核心配置。

- 操作员：能够进行日常操作、监控设备状态等，但不能修改系统参数。

- 权限变更：任何权限的变更都应经过严格的审批流程，并记录在审计日志中。

2、程序总体要求

- 中标人负责编写控制策略，报甲方审批后实施。为实现高度自动化的项目要求，中标人的控制策略应尽可能详尽、考虑各种工况。中标人不得拒绝甲方提出的为实现高度自动化所提出的修改要求。

- 中标人应在控制策略有效实施的前提下，确保设备安全。控制策略涉及的程序均需编写相应的仿真测试程序进行验证。

- 中标人应按第六章所述的功能要求和结构编写程序，负责实现设备的安全、稳定运行。对业主提出的功能要求，中标人应确保以安全、稳定的方式实现。

- 所有变频器、控制阀实现手自动转换时的无扰切换，在转换时保持输出不变，可手动输出启动信号、手动设置输出频率、开度，在控制信号异常时自动跳手动，保持输出不变。

- 所有设备程序中设软隔离按钮，在上位机由操作员操作，该按钮功能是在检修时使用，禁止PLC启动该设备。

- 各泵组、主机均设置上游电气总开关失电时的保护，切除启动指令，防止复电时同时启动电流过大，在复电后有序恢复运行。

- 程序需要考虑供电局限负荷、强制切负荷时的情况，制定安全、经济的控制策略。

- 程序编写按照城投能源《PLC程序编程规范》。

3、其他要求

- 持续改进：受托方需承诺对项目实施过程中的持续改进和优化能力，验收后1年内的免费技术支持，能在本地提供快速、专业的技术支持服务。

六、程序结构与功能

6.1 PLC程序

中标人的程序应在以下结构上扩展，其中控制器指PLC的功能模块，：

1、UTC用户数据类型。

建立风机、泵、变频器、开关阀、调节阀等设备统一的用户数据类型。

2、输入输出程序模块

  - 模拟量输入：含模块输入量、量程转换、不少于7个点的非线性修正、启用仿真内部点、过程变量、质检允许信号、信号质量正常信号等。质检包含超量程、断线、短路等。

  - 模拟量输出：含PID输出指令、不少于5个点的非线性修正（控制阀）、输出量、质检允许信号等。质检包含超量程、断线、短路等。

  - 数字量输入：模块输入量、启用仿真内部点、过程变量。

  - 数字量输出：投入仿真时，以数字量输出替代反馈输入。

  - 控制对象特性模块：以一次或二次方程表示控制对象特性。在投入仿真时，按照预设的函数反馈给控制系统。

其他：现场没有冷量表、只有流量计的测点，使用已有的流量、温度，采用焓值法和温差法两种方式计算相关冷量，用于冷站组团出口、主机总管等供冷量的计算。流量、冷量具备故障或检修时强制为某一数值的功能，以避免负荷计算出现异常。对于超声波流量计，当Q值降低到设定值以下、融冰/制冰状态下数据超出正常范围时，发出报警。当阀门全关状态下，流量测得流量较大，超过设定值时，发出异常报警。

3、MV控制站

Manual Variable Station手动操作站，同一类设备建立相同程序块，用于人机界面的手动操作、程序的自动控制信号的切换，包括并不限于以下内容：

- 输入人机界面的开关指令（开关阀等）、开度指令（调节阀、变频器等）

- 输入自动控制程序的指令；

- 输入联锁指令。在多设备联锁动作时，输入特定的指令信号。

- 实现自动/手动程序的无扰切换；

- 各类报警，包含故障、开超时、关超时等；

- 设备隔离时，禁止发出任何指令；

- 记录设备一定时间内的启动/动作次数，当达到设定值时，发出报警至人机界面、自动控制程序。该次数限制根据设备说明书或业主要求来设置。

- 指令间隔限制：两次指令的时间小于最小时间间隔，则发出报警至人机界面及自动控制程序。

4、PID模块

对于模拟量控制，要求建立多模态PID模块， P、I、D参数为多分量加权，

输出=Kp * E + Ki * ∫Edt + Kd * dE/dt，

其中：Kp=P1*K1 + P2*K2+…,

Ki=I1*K1 + I2*K2+…,

Kd=D1*K1 + D2*K2+…。

5、双工况主机控制器

协调模式下，接收协调主控发来的双工况主机运行时间表，控制主机、冷冻水泵、冷却水泵、电动阀的开关、启停、温度设定。

定时运行时间表，双工况主机满足启动条件和满足时间表条件时，发出单组主机启动信号。

1）启动条件：

- 主机温度控制指令质检允许、质检正常；

- 变频水泵控制指令及反馈质检允许、质检正常；

- 冷冻水泵、冷却水泵、电动阀处于远程、非隔离状态；

- 双工况主机、冷冻水泵、冷却水泵处于非启动中、非停止中、非启动次数限制、已达到

两次启动时间间隔；

- 非启动失败

单组主机及对应的水泵满足以上启动条件，则发出*号主机组启动允许信号。

2）停止条件：

- 冷冻水泵、冷却水泵、电动阀处于远程状态；

- 双工况主机、冷冻水泵、冷却水泵处于非启动中、非停止中；

3）单组主机启动顺控：

协调控制器发出单组主机启动之前，已经向冷却塔控制器发送了冷却塔启动指令和冷却塔启动需求数。单组主机启动顺控的条件之一是已运行了相应数量的冷却塔。单组主机启动顺序如下：

- 打开冷冻、冷却侧电动阀。若信号反馈正常，则顺序继续进行；若未收到阀门开到位信号，则发出报警，顺控暂停，经操作员确认现场阀门已打开后，在上位机发仿真“已全开”，程序继续；

- 启动冷却水泵，若为变频水泵，则加载至目标频率（操纵员预设）后保持；

- 启动冷冻水泵，若为变频水泵，则变频水泵加载至目标频率（操纵员预设）后保持；

- 收到冷却水泵、冷冻水泵运行信号，经延时后，发出双工况主机温度设定命令（模拟量），及主机启动命令；

- 收到主机运行信号，经延时后，投入冷却水泵、冷冻水泵PID调节（变频泵）；

4）单组主机启动失败：

当电动阀、水泵、主机在启动过程中发出故障信号，或经延时后未收到运行反馈时，发出单组主机启动失败信号，并发出报警，停止本组后续设备启动。

若水泵启动失败，则进入单组停止顺控，自动退出该组运行，并将水泵、主机强制为手动状态；若主机启动失败，则主机控制模式强制为手动状态，由操作员根据主机实际运行情况处理。

5）单组主机停止顺控：

- 发出主机停止指令，收到主机停止信号后，认为主机停止成功；

- 发出主机停止指令后，若水泵为变频，则进入指令跟踪状态，保持频率输出不变，直

至收到主机停止成功信号。频率降至最低频率，经延时后发出水泵停止信号。禁止未经降频而直接切除水泵运行信号。

- 对于制冰模式下停止的主机，程序需要进入冲冰模式，水泵继续运行，以带走主机

的内部冷量，直至温度上升到设定值。

- 先停冷冻水泵，后停冷却水泵。

6）单组主机停止失败：

当水泵、主机在停止过程中发出故障信号，或经延时后未收到停止反馈时，发出单组主机停止失败信号，并发出报警，停止本组后续设备的停止顺控。

若主机、水泵停止失败，则主机控制模式强制为手动状态，由操作员根据主机实际运行情况处理。

7）错峰启动、停止：

因双工况主机台数较多，若一组启动完成后再启动下一组，会造成整体启动时间过长，不能充分利用谷期电价。然而对多个主机组同时发出启动指令，多个设备同时启动，会造成上游开关跳闸。

故系统系统需具备错峰启动、停止功能，精细安排各设备启动间隔，在上游开关允许的负载内，尽快实现主机组的启停。

8）主机最优工况运行：

对于变频主机，调节流量等参数，使其运行于高效区间。

9）电气保护：

当主机运行中10KV进线失电时，切除启动信号，防止母联投入时自动启动。结合冷却冷冻水泵的电源情况，保护主机。

10）故障切换：

当运行的主机跳机、启动失败或水泵异常，造成该主机组无法投入时，自动启动其他备用机组。

11）主机冲冰：

制冰工况结束后，进入防结冰模式，此时需要水泵继续运行一段时间，带走主机冷量，防止主机铜管结冰。同时，板换器也需要升至正常温度。

早上8点左右，制冰结束后，协调主控向双工况主机控制器、板换器控制器、冰槽控制器发出冲冰指令，关闭冰槽乙二醇侧电动阀V2阀组，板换控制器按照预设的需求数量投入板换器，打开V16电动阀，双工况依次进入冲冰顺控。

当全部主机蒸发器温度达到设定之后，向协调主控发出“主机已到正常温度”信号。协调主控向各控制器发出“冲冰结束”信号。

12）防结冰：

在主机正常制冰、冷却水泵跳闸的时，主机同样存在冷量带不走的问题，会导致主机铜管破裂，此时需要关闭冷却水电动阀，自动打开冷却水排水阀，停止乙二醇泵，利用重力流动的冷却水，带走主机冷量，直至主机温度恢复正常。

6、基载主机控制器

协调模式下，接收协调主控发来的机载主机运行时间表，控制主机、冷冻水泵、冷却水泵、电动阀的开关、启停、温度设定，使其运行在高效区间。

除冲冰外，相关功能与双工况主机控制器1-10相同。

7、板换控制器

板换控制器通过控制一级泵、电动阀来控制板换器的换热。板换控制器处于自动、协调控制时，接收协调主控发来的板换需求数，按照板换运行时间的排序，启动对应数量的板换器。

1）板换器可用的条件：

- 该板换器的电动阀、一级泵处于远程、无故障状态；

- 温度传感器质检允许、质检正常；

- 无电动阀、一级泵、板换器隔离信号；

2）板换器的启动：

- 启动一级泵。启动过程中一级泵报故障，或启动超时时，发出一级泵启动失败报警，顺控停止。若启动正常，则顺控程序继续运行。

- 打V16x电动阀。当电动阀打开失败，或超时时，发出电动阀打开失败、板换器启动失败报警，进入板换器停止顺控，退出该板换器运行，同时该板换器跳手动，防止重复启动。若运行人员手动测试电动阀打开时的阀位满足运行要求，只是反馈不到位，则可仿真全开信号，顺控可继续运行。

- 在电动阀全开后，板换启动完成。

3）板换器的停止：

- 关闭电动阀。收到电动阀全关信号时，顺控继续。若电动阀关闭失败或超时，发出电动阀关闭失败报警。运行人员经现场确认后，可仿真全关信号，程序继续运行。

- 停止一级泵。

4）板换器的故障切换：

当水泵、电动阀故障使运行中的板换器退出时，自动加载备用板换器。

8、冰槽控制器

该控制器通过阀门控制进入、释放冰槽的冷量。在协调控制模式下，根据协调控制器的要求，投入一半或全部冰槽。手动模式下，操作员手动操作阀门开关。

1）冰槽控制器投入协调控制模式的条件：

- 冰槽入口至少一组电动阀处于远程/自动状态下，且无故障报警；

- 冰槽出口至少一组电动阀处于远程/自动状态下，且无故障报警；

2）鼓气泵控制：

在高负荷或冰槽出口温度或剩余冰量达到设定值时，投入鼓气泵；

在冰槽达到设定温度或释放完冷量时，停止鼓气泵；

11、冷却塔控制器

冷却塔控制器控制冷却塔的运行。在协调控制模式下，控制运行台数，自动加减塔，下塔目标温度为湿球温度+逼近温度。2#站冷却塔3个小塔为一组。

1）单组塔启动条件：

至少一个小塔的风机与电动阀处于远程、自动模式、非隔离状态下，无报警；

2）单组塔启动顺控：

对于无故障的小塔：

当风机全开后，发打开电动阀命令。当收到电动阀运行反馈时，发出单台塔完成启动信号。当电动阀启动故障或超时时，发出电动阀启动失败、单台塔启动失败报警。

对于电动阀处于隔离（维修）状态、但现场处于全开状态的小塔，在上位机设置强制界面，由操作员勾选后，发出电动阀已全开信号，顺控程序只控制风机运行。

3）单组塔停止顺控

单台塔处于远程、自动、运行状态时，先关阀，再停风机。超时或故障时发出报警。

4）塔组加减

根据下塔温度进行塔组加减，同时考虑左右两侧平衡加减、水量均匀等因素。

在冷却塔发生故障时，自动切换到备用塔。

13、二级泵控制器

采用多模态PID模块，控制二级泵频率，满足板换间负荷需求。

1）变压差设定

由上位机AI预测当日的负荷突变的时段，或操作员根据学校通知手动设置时间表，程序自动改变组团出口压差设定值，增加大管网蓄冷，避免学校集中用冷时冷量不足。针对操作员预设的最不利板换间，或板换间控制器/上位机AI系统自动计算出冷量不足的板换间，自动增减压差设定值。

对于时间表未反应出的、因天气或学校因素引起的负荷变化，由上位机AI程序根据板换间总负荷计算出压差设定值，下发给PLC。

压差设定值改变时在PLC内经限速后写入PID模块，避免压差突变造成扰动。压差设定值的上下限在不同负荷段自动加载不同的数值。

2）组团出口压差压力信号

作为控制用的压差信号对系统极为关键。在输入输出程序模块对压差信号进行质检，信号异常时，PID跳手动，泵频率保持不变，并发出报警。设置压差信号切换逻辑，由操作员手动选择信号来源，当压差传感器信号异常时，采用供回水压力传感器计算压差。

3）变频器频率指令与反馈信号

对变频器频率指令与反馈信号进行质检，当异常时，禁止投入该泵。

4）加减泵

频率增加到上限值经延时后，增加水泵运行台数。在投入新泵之前，PID进入跟踪状态，输出降低到设定值，以避免新泵启动瞬间压力过大。新泵启动完成后，PID投入自动。

5）启动保护

在组团初始启动时，水泵错峰启动，避免尖峰电流叠加。

在电气总开关跳闸后，切除全部启动信号，发出报警；母联投入后，经延时依次启动之前在运行的泵，避免同时启动电流过大。冷站组团出口压差设定值进入跟踪状态，正在运行的二级泵频率强制降低，待母联投入一段时间后，投入组团压差的PID调节，压差设定值经限速后恢复正常数值。

6）故障切换

在启动失败或运行故障时，自动启动备用泵运行。

14、板换间控制器

用于冲冰期间板换间的启停，并在板换间网络异常时，使用预设的冷量作为板换间总负荷计算的依据，该冷量的变量需要新建并独立保存，与原始冷量数据区分开。

15、协调主控

协调主控制器作为PLC程序的总体指挥，向各从属控制器，即双工况主机控制器、基载机控制器、融冰控制器、负荷控制器、冷却塔控制器等，发送启动、停止、主机运行数量等信号，协调系统运行。

1）协调主控的设定，由2种：

- 操作员手动设定模式：由操作员在上位机电脑上手动设定时间表（包括当日、次日），

该时间表包括双工况主机运行台数及温度设定值、基载机运行台数及设定值、制冰目标值、融冰启停时间等；

- 上位机自动设定模式：由上位机的AI程序，经过计算，自动生成能效最优、费用最优

的运行模式时间表，该时间表同样包括双工况主机运行台数及温度设定值、基载机运行台数及设定值、制冰目标值、融冰启停时间等信息；

2）V12、V13控制

V12供回水旁通阀、V13基载机旁通电动阀是系统工况切换时的重要阀门。一般情况下，打开V13电动阀。高负荷时，流量达到设定值、主机运行数量达到设定值，则关闭V13打开V12，以保证主机供冷温度。

V12、V13的投入条件与其他阀门相同，开启关闭时的故障处理参考其他阀门。

3)供冷温度控制

控制V3~V6阀组以控制冷站供水温度，同时考虑节流损失、阀门动作次数限制。

采用多模态PID模块、断续调节等控制技术，保持供冷温度波动±1℃，变负荷时可快速达到温度设定值。由上位机AI预测当日的负荷突变的时段，经操作员根据学校通知对时间表进行手动修正，自动改变供冷设定值，增加大管网蓄冷，避免学校集中用冷时冷量不足。

4)协调控制

统筹各控制器之间的联锁，包括但不限于：

- 制冰/融冰/基载机供冷/双工况主机供冷等模式切换时，向各控制器发出运行台数需求

信号；

- 在冲冰模式下，向各控制器发出联锁指令、运行台数需求信号、操作员勾选板换间强制

开启指令等信号，完成冲冰顺控。

- 电气联锁控制

在设备上游电气开关发生故障、进线失电、因某种原因被切除时，自动计算关联设备的运行需求数，向相关控制器发出联锁指令。

- 系统最优控制

综合湿球温度、冷却水泵能耗、冷冻水泵能耗、主机能耗，计算出冷冻水泵、冷却水泵的最佳运行频率以及最佳冷却塔运行台数，达到综合功耗最小。17、其他未列明的、实现系统全自动运行程序

6.2上位机功能

1）在现有项目文件的基础上重新制作界面，实现以下功能：

- 建立设备信息数据库，存储设备基础信息；

- 点击设备后弹出设备监控界面，包含控制选项卡、设备基础信息选项卡等。控制选项卡包括远程/就地、启停按钮、运行停止反馈、手动自动按钮、参数设置框等；

- 点击界面上模拟量TAG，弹出该模拟量的实时曲线框表和历史曲线框表；

- 建立独立的历史记录和实时记录查询页面，包含TAG组选择，多设备勾选后在曲线框

自动显示曲线，可自定义量程、导出数据，可存储为指定名称的配置文件，方便

调用。最终样式由业主确认。

- 设备、模拟量报警时，发出声音报警，在多个页面存储、记录和显示，包括：流程图

界面的相关设备、模拟量上以规定的颜色显示；建立光字牌，在光字牌上显示；

在报警记录里面存储。报警管理的功能包括闪烁、颜色变化、操作员确认等。

2）AI优化系统

在上位机部署优化系统，根据历史天气、负荷、电价、供电局负荷限制等数据，计算未来3天内的负荷分布情况，给出第二日的运行策略，在当日零点之前下发至PLC，由PLC执行。

3）天气API

通过天气API获取天气实况（5分钟获取一次）、未来3天逐小时、未来7天逐天的天气预报情况及过去10年的历史记录，以供负荷预测。天气API有效期不低于3年（自验收之日起）。

4）权限

设置操作员、工程师等不同的权限，参考前述章节。

七、程序测试与仿真

中标人需要针对每项功能进行仿真测试，以验证功能的完整性和安全性。在冷站开始运行后，对程序进行了任何修改，必须进行全站自动化运行的完整的仿真测试。为此，中标人需要编写相应的PLC程序、上位机界面，建立必要的测试点位。

7.1测试和仿真的方式可采用以下两种方式：

- 在虚拟机中采用仿真PLC运行；

- 中标人自行提供一台实体PLC运行，该PLC仅用于本项目测试，所有权归中标人；

7.2仿真测试的步骤与项目：

- 实机通道测试

通道测试的条件：

- PLC完成更换

- 程序中输入输出模块编写完成

- 上位机手动操作设备的画面完成

- 上位机信号反馈的画面编写完成

通道测试的方法：

- DI点：在KP柜端子排短接相应信号线，模拟反馈信号，观察上位机及PLC中的信号是否正确

- DO点：在上位机发送相关启动/停止指令，观察PLC及继电器是否动作正常。

对于水泵、主机，需要断开电源后再测试

- AI点：在KP柜端子排解开信号线后，使用信号发生器加相关信号，观察上位机及PLC中的信号是否正确。测试点包括0、25%、50%、75%、100%。

- AO点：在KP柜端子排解开信号线后，在上位机发送相关指令，使用万用表测量，观察万用表及PLC中的信号是否正确。测试点包括0、25%、50%、75%、100%。

通道测试记录表的模板由业主给出，且由中标人按照实际点位完善。信号线的解开、恢复、测试由中标人完成，开相关作业票，遵守甲方安全规定。

通道测试完成后，禁止私自对PLC程序的输入输出通道做变更。确需变更的，需经甲方批准，并重新测试。

- PLC基础模块的测试

基础模块包括输入输出模块、MV控制站模块、PID模块等多设备公用的模块，中标人应进行功能测试，以满足使用要求。

- 控制器（功能模块）的测试

中标人应对双工况主机控制器、基载机控制器、二级泵控制器等功能模块进行测试和仿真，包括但不限于以下两方面：

- 手动测试：在上位机勾选相应仿真点，输入相关参数，控制器得到期望的结果；

- 自动测试：编写自动化的测试程序，强制/仿真相关的信号和条件，得到期望的结果。

本测试要求覆盖自动化运行所需的全部要求，实现各种自动化的故障处理，中标人需要根据业主要求实施，不得有遗漏。

- 协调控制器的测试

中标人应对协调控制器进行测试和仿真，测试要求参照上述“功能模块测试”， 实现程序全自动运行，以及一键全自动测试。

八、系统运行及调试

中标人完成PLC更换、程序仿真测试后，编写试运行方案，经批准和办理工作票后，在生产环境测试泵组切换、加减载等功能，逐步测试到全自动化运行。中标人负责进行参数的调试，以满足全自动运行要求。部分功能的测试和调试需要在夜间甚至后半夜进行，中标人应按业主要求的时间委派工程师到现场进行调试。

3-4月部分负荷月份、7-9高负荷月份，中标人需要持续对系统参数进行调整，以满足全自动运行的要求。

九、人员派驻

本项目涉及采购人与中标人之间大量的沟通、密集的测试和仿真，程序要求稳定性、完善性非常高，以避免出现影响正常供冷的情况，故需要项目期间中标人派遣相关工作人员驻场工作，工作地点为信息枢纽楼及冷站，要求如下：

1、控制策略完成编写、正式呈批之前，要求技术负责人，以及程序编写工程师到场工作日不低于正常工作日的50%。控制策略要求细化到重要连锁信号的具体命名。

2、在控制策略编写完成之后、全自动化测试和仿真实现之前，要求技术负责人和程序编写工程师到场工作日不低于正常工作日的60%。

3、调试期间按照生产需要，中标人按照甲方规定的时间驻场，不限于白天和夜间。

人员驻场期间，应在甲方处签到。本项目涉及的加班产生的费用包含在总价中，不另外计算，食宿自理。若中标人派驻的人员不能胜任项目需求，甲方要求中标人在规定的时间内更换为合格人员。

十、工程量及报价清单

|  | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PLC | 西门子S7-1500R系列，固件版本：≥V3.0，程序内存不小于1MB，数据内存不小于4.5MB，同步方式：通过PROFINET接口进行冗余同步，系统切换时间：300ms，支持MRP冗余环网，可连接I/O设备的最大数量：64； | 台 | 2 |  |  |
| 1.2 | 交换机 | 西门子工业交换机，8x100Mbps RJ45电气接口，支持1.1项中PLC冗余通讯，支持MRP和H-Sync转发，固件版本≥V4.0 | 台 | 4 |  |  |
| 1.3 | 接口模块 | 西门子ET200M接口模块，适配现有的IO模块 | 台 | 9 |  |  |
| 1.4 | 存储卡 | 24MB，支持1.1项PLC | 块 | 2 |  |  |
| 1.5 | 背板 | 1.1-1.5项安装所需背板 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PLC程序重构与仿真测试 | 重构PLC程序，实现冷站全自动运行，其中参与冷站运行的程序占60%，仿真测试程序占40%。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 上位机程序 | 天气数据获取、冷站以及10楼中控室的组态界面、数据存储、智能优化算法(MPC、负荷预测)嵌入、操作记录、报警等 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机柜改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 接线、硬件调试及辅材 | 含人工及辅材。提供完整图纸，接线压接端子，套号码管。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 培训 | 项目培训，采用文档讲解与仿真的形式，不少于3个工作日，提供不少于3台电脑临时用于培训。 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 项目文档 | 提供电子版，以及5个完整的控制策略A4规格的简装本。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

十一、工期

1、硬件设备要求到货时间为合同签署后1个月；

2、PLC硬件更换、机柜改造及通道测试，要求在7天内完成，确保到期时具备上位机手动操作设备的能力，具体开工时间以甲方通知为准。

3、控制策略编写与优化，在合同签署后30天内完成。

4、软件部分的开发、部署、测试仿真，要求在合同签署后120天内完成；

十一、验收

空调负荷具有周期性，每年3月-4月底为过渡季节，负荷较低，5-8月负荷较高。冷站全自动的程序运行需要包含过度月份与高负荷月份，因此本项目进度按照以下约定：

- 硬件改造，形象进度为40%；

- 冷站工程量清单中软件部分的开发、部署和测试、试运行，形象进度为40%，

- 2026年9月之前的过度月份与高负荷月份运行、参数调整，形象进度为10%，

- 其他部分形象进度为10%。

竣工验收在系统满足验收条件、2026年9月测试全自动运行正常的条件下继进行，以下为竣工验收标准：

| # 序号 | # 预期目标 | # 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 系统高可用性 | # 模拟主CPU断电、故障，系统应能在500ms内无扰自动切换至备用CPU，控制输出无波动。所有设备、程序、上位系统需通过72小时连续运行测试. |
| # 2 | # 系统自动化程度 | # 系统能根据天气、时间表和负荷需求，自动完成所有设备的启停、切换，无需人工干预。(现场到PLC柜接线端子的信号由我司负责) |
| # 3 | # 智能优化功能投运 | # 智能算法模块投入自动运行，对比改造前同期数据，系统整体COP提升≥3%。 |
| # 4 | # 数据整合与展示 | # 在WINCC及数字化看板上能正确显示整合后全站数据，包括能耗看板、实时COP、分项电耗等。 |
| # 5 | # 系统响应性能 | # 关键画面切换速度<1s，控制指令响应时间<1s，系统响应时间≤500ms，数据完整率≥99.9%。。 |
| # 6 | # 文档与培训 | # 收到完整、规范的技术文档，维护人员通过培训能够独立进行日常维护和基本故障排查。 |

十二、违约责任

本项目涉及大学城岛内师生的正常用冷，自控系统是冷站正常运行的大脑和神经网络，中标人必须认真对待以避免影响项目目标的实现，中标人应承担相应的违约责任：

- 未按要求派驻人员，每缺勤一人一天扣罚合同软件部分价格的1%。

- 未按甲方要求进行编写控制策略、测试表格，不予验收软件部分。

- 因中标人原因未按工期要求完成相应目标，每延迟一天扣罚该项目的5%；若造成冷站在冬季检修之后无法正常投入，视影响的经营收入情况扣罚。

- 硬件改造缺少号码管、接线端子，每缺一个扣罚50元；接线不稳固，每个扣罚50元；套错号码管，每个扣罚100元。

- 通道测试弄虚作假，所提交的测试资料与实际不符，每出现一个点扣罚机柜改造部分的5%。

5、 程序编写不完善、测试与仿真不完整、通道测试作假等造成严重后果的，中标人承担相应责任。

十三、其他

研发成果归属：所有研发过程中产生的软件、算法、技术文档等知识产权均归本采购人所有。中标人仅有根据合同约定获得相应的报酬。

保密协议：需签署保密协议，确保在研发过程中及项目结束后，不泄露任何与项目相关的技术信息和商业秘密。

后续开发权利：采购人保留对研发成果进行后续开发、改进、商业化的权利。

项目前期应进场做好相应的能耗、能效数据采集，如现有采集数据不够全面，需及时反馈，采购人视情况补充相应采集的硬件设备。

附件2

投标文件目录及格式要求

| 序号 | 内容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | 报价一览表（见格式1） |  |  |  |
| 1.2 | 报价明细表 |  |  |  |
| 二 | 商务文件 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.2 | 法定代表人证明及授权书(格式3) |  |  |  |
| 2.3 | 供应商调查表(格式4) |  |  |  |
| 2.4 | 投标单位“信用中国”网站的信用记录查询结果截图或信用信息报告 |  |  |  |
| 2.5 | 投标单位声明函(格式5) |  |  |  |
| 2.6 | 拟投入本项目的项目团队成员情况表(格式6) |  |  |  |
| 2.7 | 类似项目业绩复印件 |  |  |  |
| 2.8 | 资质证书复印件 |  |  |  |
| 2.9 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 三 | 技术方案文件 |  |  |  |

一、报价文件1.1

格式1

报价一览表

项目名称： 智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（含税） | 大写： 小写： 含增值税专用发票，税点（ ） |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 3 | 拟委派的项目 负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 主要工作经验 |  |
|  |  | 联系方式 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）以上报价包含供应商按实际现状完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和供应商应承担的一切税费，如有漏报，视为供应商已将相关费用计进其他项目中或属于供应商单方面作出的让利，采购人不另行增加费用。采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

1.2报价明细表

- 商务文件

2.1供应商营业执照复印件

格式3.法定代表人/负责人证明或授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人证明格式

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年  月  日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

2.2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州城投综合能源投资经营管理有限公司组织的“智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

2.3格式4

编号：TZ4-23

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2025年  月   日

2.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章。

2.5格式5

投标单位声明函

广州城投综合能源投资经营管理有限公司：

关于贵公司智慧运维与节能降耗的冷站控制系统的数字化研究与开发项目采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

投标人名称（盖公章）：

日期：

2.6   格式6.拟投入本项目的团队成员情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

- 2.7.类似项目业绩复印件：

- 1、投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目中央空调自控工程项目业绩，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。

- 2、投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目业绩，且为大型PLC冗余系统（I/0 点数为1万点及以上），I/0 点数为1万点及以上可提供说明文件作为支撑证明。提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。

2.8投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，提供证书复印件。

2.9.其他资料

供应商提交的其他资料。（如A级纳税人称号证明、西门子集成授权商证明、科研能力证明等）

附件3：评审办法

一、评审委员会

本次采购由采购人自行组建评审小组，评审小组成员由广州城投综合能源投资经营管理有限公司人员组成，确定5人的评审小组。

二、评审标准及程序

（一）投标文件资格性、有效性审查

评审小组对各投标文件进行评审，评审包括资格性审查和有效性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格性及有效性性审查表》如下：

投标人资格性及有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明； |  |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章 |  |
| 3 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函） |  |
| 4 | 投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质，提供证书复印件作为证明材料； |  |
| 5 | - 投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目中央空调自控工程项目业绩，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。 |  |
| 6 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 7 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 8 | 对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 8 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 9 | 投标报价不超过投标限价； |  |
| 10 | 投标总报价不低于企业自身成本； |  |
| 11 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件； |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

（二）评标方法：本项目采用综合评分法，对投标人进行价格、商务和技术评审，其中价格评审部分占50%，商务评审部分占30%，技术评审占20%，投标人评审得分=价格得分+商务得分+技术得分，评分标准见下表。同时通过投标人资格及有效性审查后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

综合评分细则

| 评审大项 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（30） | 类似业绩 | 10 | 投标人具有完成过区域供冷或集中供冷或蓄冷项目业绩，且为大型PLC冗余系统（I/0 点数为1万点及以上）每个项目得2分，此项最高得10分。 本项累计最高得10分。 提交证明资料中，项目合同中能体现为：区域供冷或集中供冷或蓄冷项目业绩，大型PLC冗余系统（I/0 点数为1万点及以上）可提供说明文件作为支撑证明。提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。 |
|  | 科研能力情况 | 10 | - 自2020年1月1日至今，投标人具有自控系统升级相关算法软件著作权，每提供1项得1.5分，提供证书复印件。 - 自2020年1月1日至今，投标人具有自控系统升级相关算法发明专利，每提供1项得2.5分，提供证书复印件。 本项最高得分10分。 |
|  | A级纳税人称号 | 5 | 投标人连续5年及以上被评定“A级纳税人”为得5分，连续3年被评定为评定“A级纳税人”为得3分，连续2年被评定为评定“A级纳税人”为得1分，其余不得分。 说明：不计算子公司和分公司；A级纳税人以“国家税务总局”官网 （http://www.chinatax.gov.cn）查询结果为准，应提交在上述官网的查询结果截图，否则不得分。 |
|  | 投标人服务能力 | 5 | 投标人具有有效期内西门子系统集成商授权证书，得5分 |
| 技术部分 （20分） | 总体方案评审 | 6 | A.对项目有深入研究熟悉，总体方案具有针对性，符合项目特点，配置合理、先进且可操作性强，构思方案优良，得5-6分。 B. 对项目较为了解，总体案有一定的针对性，基本符合项目特点，基本合理，可操作性一般，构思方案一般，得3-4分。 C. 不了解项目情况，总体方案泛泛没有针对性，不符合项目或不合理，可操作性差，构思方案差，得0-2分。 |
|  | 项目的重点和难点分析 | 6 | A. 技术理念先进，叙述全面，且简明扼要，重点突出，经济可行。项目难点的分析透彻，并提出实际可行的针对措施，得5-6分。 B. 技术理念有合理，叙述较为全面，可操作性一般，重点基本突出。项目难点分析欠透彻，解决措施可行性一般，得2-4-5分。 C. 技术理念无新意，可操作性差，重点不突出；项目重点、难点的分析不透彻，解决措施差或不可行，得0-1分。 |
|  | 技术深度及硬指标（方案中关于系统架构与设计深度、控制系统安全性及可靠性、参数相应与符合度的要求） | 6 | A. 有完善的硬件配置、网络设计、接口方案，软件功能齐全，有功能安全、网络安全及冗余设计，并且对招标文件钟技术调控的逐条相应与证明，得5-6分。 B. 有硬件配置、网络设计、接口方案，软件功能一般，有描述功能安全、网络安全及冗余设计的方案，但不太全面及详尽，得3-4分。 C. 硬件配置、网络设计、接口方案有缺失，软件功能不满足要求，功能安全、网络安全及冗余设计的方案不详尽或缺失，得0-1分。 |
|  | 服务的质量与进度保证措施（提出针对本项目提供优质的服务计划及技术支持，其他措施自拟） | 2 | A.措施合理、具体可行，可操作性强，工期安排较优，完全满足各阶段的服务要求，人员配置合理、分工明确、架构科学，能及时回应采购人有关诉求得2分。 B.措施较为合理，基本可行，可操作性一般，工期基本满足采购人需求。人员配置及构架基本合理，基本满是采购人需求，得1分。 其余不得分。 |
| 价格部分 （50分） | 报价 | 50 | 通过资格性和有效性审查的投标人中，以投标人报价的最低价为评标基准价，通过资格性和有效性审查的各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝评标基准价÷投标人投标报价×50。 |