广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目

公开竞选文件

- 项目概况

- 工程名称： 2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目

- 工程地点： 广州大学城

- 采购限价：人民币9万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 项目简介

我司负责大学城岛内的供冷、供热服务，为加强对中央空调冷冻水、乙二醇及生活热水水质的监督，了解水质情况，及时发现和解决潜在的问题，为确保水源的安全，防止生活热水因微生物导致的卫生问题，防止结垢、微生物、藻类生成，抑制设备和管道腐蚀，保护中央空调设备，延长机组使用寿命，需定期对生活热水、冷冻水、乙二醇进行检测。

- 投标资格要求

- 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。按国家法律经营，经营范围必须包含有计量认证或检定或检测或校准或技术咨询等相关业务。

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

- 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；

- 投标人具有有效的国家计量认证（CMA）和合格评定国家认可委员会（CNAS）资质，认可的能力范围必须包含冷冻水检测、生活热水检测等。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。

- 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)。

- 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求：

- 项目施工内容

根据我司的水质管理制度要求，冷冻水检测频次为1次/半年，乙二醇检测频为1次/年，生活热水检测频次为1次/月（供热时各热力站、制备站每月轮流抽检，抽检次数不多于10次/年），补充水源检测频次为1次/季度。

- 表1 冷冻水检测项目

| 序 号 | 检测项目 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值（25℃） |  |  |
| 2 | 浊度 | NTU |  |
| 3 | 电导率(25℃) | μS/cm |  |
| 4 | Cl- | mg/L |  |
| 5 | 总 铁 | mg/L |  |
| 6 | 总碱度(以CaCO3计) | mg/L |  |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L |  |

- 表2 乙二醇溶液检测项目

| 序 号 | 检测项目 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值（25℃） |  |  |
| 2 | 总铁 | mg/L |  |
| 3 | 总铜 | mg/L |  |
| 4 | 质量浓度 | % |  |
| 5 | 密度（25℃） | g/mL |  |
| 6 | 电导率 | μS/cm |  |
| 7 | 细菌总数 | mg/L |  |
| 8 | 冰点（凝固点） | ℃ | 常压下 |

- 表3 生活热水（制备站及热力站）检测项目

| 序 号 | 检测项目 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL |  |
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  |
| 3 | PH值（25℃） | mg/L |  |
| 4 | 色度 | 度 |  |
| 5 | 浑浊度 | NUT |  |
| 6 | 臭和味 | - |  |
| 7 | 肉眼可见物 | - |  |

- 表4 冷冻水、生活热水补充水源检测项目

| 序 号 | 检测项目 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值（25℃） |  |  |
| 2 | 浊度 | NTU |  |
| 3 | 电导率(25℃) | μS/cm |  |
| 4 | Cl- | mg/L |  |
| 5 | 总 铁 | mg/L |  |
| 6 | 总碱度(以CaCO3计) | mg/L |  |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L |  |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL |  |
| 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  |

- 检测依据

  - 参考标准及规范

《采暖空调系统水质》(GB/T 29044)

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750)

《工业用乙二醇试验方法》(GB/T 14571)

  - 水质检测法方法及要求

部分水质的检测方法建议选用表5规定的方法，也可采用ISO方法体系等其它等效检测方法，但应进行适用性检验。

表5 部分水质检测方法要求

| 序 号 | 检测项目 | 检测方法 | 操作方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值（25℃） | 电位法 | GB/T 6904 |
| 2 | 钙硬度 | 离子色谱法 | GB/T 15454 |
| 3 | 总碱度 | 滴定法 | GB/T 15451 |
| 4 | 浊度 | 散射光法 | GB/T 15893.1 |
| 5 | 电导率（25℃） | 电极法 | GB/T 6908 |
| 6 | Cl- | 滴定法 | GB/T 15453 |
| 7 | 总铁 | 1,10-菲罗啉分光光度法 | GB/T 14427 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
| 8 | 总铜 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 13689 |
| 9 | 菌落总数及生活热水检测项目 |  | GB/T 5750 |

- 检测要求

  - 每份水样单独出具检测报告，并对检测报告的真实性负责。

  - 本项目涉及微生物的检测，为确保时效及准确性，我司自行送检，要求检测单位的化验室在广州市区内。

  - 本项目主要针对大学城区域供冷及集中供热的水质进行检测，每年约40个送检水样，最终按实际送检量进行结算。

  - 在合同期内，若出现由于部分水样需重新检测的，则按报价单中的单价执行。

- 送样时间及报告时效要求

我司基本每月进行1次水样送检，检验报告要求在收到水样后的10个工作日内出具，检测单位将报告的纸质文件邮寄至我司专人处。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

本项目服务期限3年（含节假日，连续计算），自合同签署之日起计算。

- 工程验收标准及方式

  - 验收标准：按国家检定规程、国际标准、国家标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行检测,并达到上述规定要求。检测证书要有相应的检测数据。

  - 工程量核对和验收：工作完成后，检测单位提供校验报告，按校验报告数量结算实际工程量。

- 工程费用及支付方式

- 本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价固定不变。

- 付款方式

  - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

  - 在合同期内每半年支付一次 ，乙方按要求完成当期的检测工作并提交检测报告，经甲方验收合格,且在甲方收到乙方按请款资料、增值税专用发票等资料，经审核无误后20个工作日内，由甲方扣除违约金后（如有）以对公转账的方式支付给乙方。

- 投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

  - 企业营业执照或事业单位法人证书副本、企业法人组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）；

  - 有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书复印件及相应的检测水质认证范围；

  - 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 本项目拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

  - 投标人近3年内(2022年1月1日至今)完成质量合格的类似检测项目业绩。同时提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料复印件并加盖公章，合同复印件包括首页、尾页、签字盖章页、关键信息页。合同复印件中的关键信息不能隐藏，否则由此造成的业绩不被承认的后果将由投标人承担。（关键信息指用于评审的主要数据，如：签订日期、合同承包范围等）；

  - 投标人认为有必要提交的其他资料。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2025年11月 21日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部韦工，联系电话：13600001745。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 报名及投标

- 投标文件递交截止时间：2025年11月25日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：廖工

联系电话：（020）39302079

传真：（020）39340019

附件1：报价一览表

附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025年11月18日

附件1

报价一览表

项目名称：2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 检验标准 |  |  |
| 3 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需我司支付的本次项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、报告等文件的快递费、税费及相关措施费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2025年    月   日

报价清单

| 序 号 | 冷冻水检测项目 | 单 位 | 单价 | 次数 | 小计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值（25℃） |  |  | 6 |  |
| 2 | 浊度 | NTU |  | 6 |  |
| 3 | 电导率(25℃) | μS/cm |  | 6 |  |
| 4 | Cl- | mg/L |  | 6 |  |
| 5 | 总 铁 | mg/L |  | 6 |  |
| 6 | 总碱度(以CaCO3计) | mg/L |  | 6 |  |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L |  | 6 |  |
| 一、冷冻水合计 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 乙二醇检测项目 | 单 位 | 单价 | 次数 | 小计 |
| 1 | PH值（25℃） |  |  | 3 |  |
| 2 | 总铁 | mg/L |  | 3 |  |
| 3 | 总铜 | mg/L |  | 3 |  |
| 4 | 质量浓度 | % |  | 3 |  |
| 5 | 密度（25℃） | g/mL |  | 3 |  |
| 6 | 电导率 | μS/cm |  | 3 |  |
| 7 | 细菌总数 | mg/L |  | 3 |  |
|  | 二、乙二醇检测合计 |  |  |  |  |
| 序 号 | 生活热水（制备站及热力站）检测项目 | 单 位 | 单价 | 次数 | 小计 |
| 1 | PH值（25℃） |  |  | 30 |  |
| 2 | 浊度 | NTU |  | 30 |  |
| 3 | 电导率(25℃) | μS/cm |  | 30 |  |
| 4 | Cl- | mg/L |  | 30 |  |
| 5 | 总 铁 | mg/L |  | 30 |  |
| 6 | 总碱度(以CaCO3计) | mg/L |  | 30 |  |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L |  | 30 |  |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL |  | 30 |  |
| 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 30 |  |
|  | 三、生活热水（制备站及热力站）检测合计 |  |  |  |  |
| 序 号 | 冷冻水、生活热水补充水源检测 | 单 位 | 单价 | 次数 | 小计 |
| 1 | PH值（25℃） |  |  | 12 |  |
| 2 | 浊度 | NTU |  | 12 |  |
| 3 | 电导率(25℃) | μS/cm |  | 12 |  |
| 4 | Cl- | mg/L |  | 12 |  |
| 5 | 总 铁 | mg/L |  | 12 |  |
| 6 | 总碱度(以CaCO3计) | mg/L |  | 12 |  |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L |  | 12 |  |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL |  | 12 |  |
| 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 12 |  |
|  | 四、冷冻水、生活热水补充水源检测合计 |  |  |  |  |
|  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |

附件2

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO： | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2025年   月   日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20  年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 提供法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具有有效的国家计量认证（CMA）和合格评定国家认可委员会（CNAS）资质，认可的能力范围必须包含冷冻水检测、生活热水检测等； |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：2025-2028年冷冻水、乙二醇、生活热水水质第三方检测项目

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

  - 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

  - 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

  - 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

  - 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日