广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025年3#站水泵更新改造工程

竞选文件

- 项目基本情况

- 项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程

- 项目地点：广州番禺区大学城

- 采购限价：人民币98.35万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 项目概况

1、3#站增加新用户广工科技楼，新增1个电动开关蝶阀实现组团1、2水泵台数的自由切换，解决组团2紧急情况下的无备用水泵的问题。

2、3#冷站乙二醇水泵扬程远高于管网阻力。更换6台乙二醇泵及阻力止回阀，解决乙二醇泵叶轮汽蚀问题及乙二醇泵的不节能运行问题。

- 合格投标人资格要求

(一)必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明；

(二)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；

（三）投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）；

(四)具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

（五）投标人近3年内(2022年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

（六）不接受联合体报价。

- 项目内容

（一）在原供水主管增加一个电动开关蝶阀。电气自控方面，在电动阀旁边柱子上设置尺寸为300*400*200mm的就地控制箱，就地控制箱电源由附近的电控箱进行供电（电动阀电压380V），就地控制箱包含阀门二次控制回路，可实现对阀门的手自动/启停控制，并且预留接口给现有PLC自控系统，以作后续PLC自动控制接入。

| 电动开关蝶阀位置 | 电动开关蝶阀和就地控制箱位置 |
| --- | --- |
| 电动开关阀在系统图中的位置 |  |

电动开关阀主要内容

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地控制箱 | 双层门不锈钢电箱，初步尺寸300*400*200mm（长*高*厚），具体根据实际情况调整，含安装，电箱内安装16A3P开关1个，6A3P开关2个，6A2P开关2个，含二次控制回路（继电器、旋钮、端子） | 个 | 1 |
| 2 | 电动开关蝶阀 | DN1000,电动开关蝶阀，含安装、管道法兰、支架、彩壳、保温、油漆等。电动阀电压380V，电源线采用ZR-YJV5*2.5mm、从附近就地控制箱接驳（含套管）,控制线采用RVSP8*1.0mm，从就地控制箱接驳（含套管） | 个 | 1 |

（二）3#冷站更换6台二醇泵及阻力止回阀。此方案电气自控工程量较少，电气柜和电气电缆不需要更换，需要调整断路器整定电流值，以及软启动柜的额定电流和保护电流值。弱电柜体和控制信号线也可以利用原有模块和回路。

乙二醇泵现状图

乙二醇泵改造主要内容

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵及电机拆除 | 旧水泵及电机保护性拆除，放置于指定位置（第四冷站仓库） | 台 | 6 |
| 2 | 拆除阀门 | 旧止回阀、过滤器等保护性拆除，放置于指定位置（第四冷站仓库） | 项 | 1 |
| 3 | 水泵及电机安装 | Q=1103m3/h，H=27.5m，电机功率110kW，新水泵电机安装于现有混凝土基座上，含法兰垫片安装、钢结构基础（如需） | 台 | 6 |
| 4 | 管道 | DN400，螺旋焊缝钢管,含弯头、支架、彩壳等，含安装 | m | 18 |
| 5 | 管道油漆 | 两底一面 | m2 | 4 |
| 6 | 金属软连接 | 不锈钢波纹管，DN400，PN1.6，含安装（6个更换、6个利旧） | 个 | 12 |
| 7 | 大小头安装 | 大小头（参考尺寸DN400转300具体数量、DN400转250具体数量，具体尺寸以现场管道和水泵为准），含安装 | 个 | 12 |
| 8 | 静音止回阀 | DN400止回阀，阻力≤1m，含安装，含法兰垫片（安装于2#、3#、6#、7#、8#乙二醇泵） | 个 | 5 |
| 9 | Y型过滤器 | DN400过滤器，安装含法兰垫片，含安装（安装于2#、3#、6#、7#、8#乙二醇泵） | 个 | 5 |
| 10 | 排污阀及排污管 | DN50铜闸阀1个，排污管1m，含安装,水泵进口要按原样恢复焊接dn50短管（单边外牙） | 套 | 6 |
| 11 | 其他管道及安装 | 过滤器前后要恢复dn15短管焊接，泵出口止回阀前也要恢复dn15短管焊接，（用于安装铜闸阀，压力表利旧） | 套 | 6 |
| 12 | 压差开关 | 包括8mm铜管12m，配接头跟螺帽，含安装 | 套 | 12 |
| 13 | 保温 | 橡塑保温32mm，三层，含安装于管道、水泵上 | m3 | 8 |
| 14 | 自控、电缆 | 电机自控、电缆接线（利旧），含安装，含安装 | 项 | 1 |

- 工程量及材料说明

- 以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料包安装包调试包措施，投标人应根据竞选文件及结合现场实际情况综合考虑再进行报价，投标人的投标报价应包括按竞选文件要求完成本项的全部费用。

- 1、电动阀更换工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地控制箱 | 双层门不锈钢电箱，初步尺寸300*400*200mm（长*高*厚），具体根据实际情况调整，含安装，地点电动阀附件墙柱 | 个 | 1 | 控制箱需深化设计后由发包方确权 |
| 2 | 开关1 | 开关型号16A3P，安装于就地控制箱内 | 个 | 1 |  |
| 3 | 开关2 | 开关型号6A3P，安装于就地控制箱内 | 个 | 2 |  |
| 4 | 开关3 | 开关型号6A2P，安装于就地控制箱内 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电箱其他零星配件 | 含二次控制回路（继电器、旋钮、端子） | 项 | 1 |  |
| 6 | 管道切割 | DN1000，拆除表面保温，切割管道，注意切口平顺 | 项 | 1 |  |
| 7 | 电动开关阀门（蝶阀） | DN1000,电动开关，电动阀电压380V，电源线采用ZR-YJV5*2.5mm、从附近就地控制箱接驳（含套管）,控制线采用RVSP8*1.0mm，从就地控制箱接驳（含套管），含安装、管道法兰 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电动阀其他零星事项 | 电动阀支架、保温、油漆等。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 自控线缆 | 电机自控线缆，RVSP8*1.0mm，含套管和安装 | m | 60m | 按实结算 |
| 10 | 电缆 | 电缆接线,新增ZR-YJV5*2.5mm，含套管和安装 | m | 40m | 按实结算 |

- 2、乙二醇泵更换工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵及电机拆除 | 旧水泵及电机保护性拆除，放置于指定位置（第四冷站仓库）；旧水泵参数：威乐ASP300A-110/4（1103m3/h，27.5m，进口DN350，出口DN300） | 台 | 6 |  |
| 2 | 拆除阀门等 | 旧止回阀、过滤器、金属软连接等保护性拆除，放置于指定位置（第四冷站仓库），DN400 | 组 | 6 | 6个止回阀+6个过滤器+附属废弃管道 |
| 3 | 水泵及电机安装 | Q=1103m3/h，H=27.5m，电机功率110kW，新水泵电机安装于现有混凝土基座上，含法兰垫片安装、钢结构基础（如需），注意安装措施费 | 台 | 6 | 充分勘察已有钢结构基础，如有锈蚀需除锈防腐、必要时进行更换 |
| 4 | 设备吊装 | 新旧水泵、电机、阀门、管道、弯头等管道和设备在拆除和安装时的吊装，设备和管道从室外吊装至室内和室内吊装至室外 | 项 | 1 |  |
| 5 | 二层主机层地面保护 | 设备运输和施工过程中，地面保护措施 | 项 | 1 |  |
| 6 | 主管道利旧安装 | DN400，螺旋焊缝钢管,含弯头、支架、彩壳等，含安装 | m | 24 | 按实结算 |
| 7 | 主管道新管安装 | 主管道利旧不够的情况下，采用新管道。DN400，螺旋焊缝钢管,含弯头、支架、彩壳等，含安装 | m | 6 | 按实结算 |
| 8 | 管道防腐（油漆） | 除锈后两底一面 | m2 | 30 | 按实结算 |
| 9 | 旧金属软管拆除后再次安装 | 旧不锈钢波纹管，DN400，PN1.6，保护性拆除后再安装 | 个 | 6 |  |
| 10 | 新金属软连接 | 新不锈钢波纹管，DN400，PN1.6，含安装 | 个 | 6 |  |
| 11 | 新大小头安装1 | 大小头（参考尺寸DN400转300具体数量，具体尺寸以现场管道和水泵为准），含安装 | 个 | 6 |  |
| 12 | 新大小头安装2 | 大小头（参考尺寸DN400转250具体数量，具体尺寸以现场管道和水泵为准），含安装 | 个 | 6 |  |
| 13 | 新静音止回阀 | DN400止回阀，阻力≤1m，含安装，含法兰垫片（安装于2#、3#、6#、7#、8#乙二醇泵） | 个 | 5 |  |
| 14 | 新Y型过滤器 | DN400过滤器，安装含法兰垫片，含安装（安装于2#、3#、6#、7#、8#乙二醇泵） | 个 | 5 |  |
| 15 | 排污阀及排污管 | DN50铜闸阀1个，排污管1m，含安装,水泵进口要按原样恢复焊接dn50短管（单边外牙） | 套 | 6 |  |
| 16 | 其他管道及安装 | 过滤器前后要恢复dn15短管焊接，泵出口止回阀前也要恢复dn15短管焊接，（用于安装铜闸阀，压力表利旧） | 套 | 6 |  |
| 17 | 压差开关 | 包括8mm铜管12m，配接头跟螺帽，含安装 | 套 | 12 |  |
| 18 | 保温 | 橡塑保温单层厚度32mm，共三层，含安装于管道、阀门（止回阀和Y型过滤器）、水泵（泵头） | m3 | 8 |  |
| 19 | 自控、电缆安装 | 电机自控、电缆接线（利旧原有电缆线和控制线缆），含安装 | 项 | 1 |  |
| 20 | 安全文明措施 | 安全文明施工，包含但不限于警示带隔离、周边成品保护、防尘措施。 | 项 | 1 |  |
| 21 | 废弃物外运 | 无法利旧、无收回价值的废弃物外运 | 项 | 1 |  |

注意：1、本项目包工包料，项目所有材料及辅助材料、棚架、工具机具等，除备注甲供外，均由乙方提供并承担相关费用。报价应包含该工程所需的全部主材费、辅料费、人工费、机具费、交通费等。

（二）材料设备要求

详见附件1乙供材料技术需求书

- 施工要求及注意事项

（一）施工单位投标前必须提前联系项目负责人到施工现场察看，清晰了解乙二醇泵和电动阀及周边情况，了解施工要求及其工作内容，如二层设备、管线、地面、吊装口现状、周边安装环境、吊装作业环境。特别注意，施工前对旧设备进行拍照留底（设备、阀门、止回阀、Y型过滤器、压力表、排污阀和排污管、压差开关、自控电缆接入方式），以便指导后续施工并核验。

（二）本项目涉及动火、高处作业、吊装，必须严格按照甲方制度、办票后执行；办票进场施工相关手续，遵守相应的管理规定和要求。

（三）本项目所涉及的管道焊接，外委施工方需按我司《焊接质量管理制度》执行，进场施工的焊工必须先试焊考试合格。本项目施工方应高度重视焊接质量，避免返工增加不必要的成本。管道焊缝须进行探伤，由发包方指定的检测公司进行，费用由发包方负责，施工单位协助探伤。如检测不合格，由施工单位返工并承担二次检测费用。

本项目管道焊接时，可能少量水流渗出，焊接时，需采取措施。管道切割后，清除焊渣，管道开坡口，坡口的尺寸应符合现行国家标准的有关规定。焊缝外观质量不允许有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅和未焊透，咬边深度不大于0.5mm。

（四）管道切割和焊接必须做好保护措施（如封堵措施），防止焊渣进入管道，法兰焊接完安装阀门前，须清理干净，并经双方确认，管道内无遗留物物体和杂质。

（五）新法兰盘、阀门安装包括更换螺栓和密封垫，螺栓要求专业厂家生产，强度等级要求4.8级，表面镀锌，含一母一弹一平。密封垫采用金属复合波齿垫片。

（六）管道防腐应在阀门安装完工、管道探伤、试压后进行，管道表面清除锈迹、焊渣、水份，涂刷两遍底漆、面漆一遍。

（七）拆除下来的管道、乙二醇泵、电机、旧阀门等材料由乙方负责从施工现场运送至甲方仓库。

（八）施工地点在三号冷站二层机房，与其他冬季检修一同施工，注意施工区域隔离、避免垂直交叉作业，注意二层主机地面保护措施、如地面破损则需修复。

（九）二层机房甲方可提供接电，施工单位应自配电箱（带漏电开关）。

（十）本工程施工需在今年冬季停冷后分批进行，具体开工时间以我司通知为准。

（十一）包废弃物、垃圾外运，完工后场地清理。

（十二）进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，注意文明施工，特种作业人员必须持证上岗，如焊工证等。

（十三）现场起重吊装（含起重机吊装、自搭架子吊装等）、动火作业、高处作业等，安全员应到场管理。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

本项目工期90日历天。预计自2025年12月下旬开始，春节期间停工，要求在2026年4月10前完工。具体开工日期以甲方采购人通知为准。

- 验收标准

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T 50243-2016）及国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。

焊接完成后需进行探伤检测；项目完工后，需试运行，试运行无异常后方可验收。

（二）乙方采购的设备及主材，须提供厂家合格证、检验证明、发货单、货运单、订货合同等证明文件，材料到达现场应通知甲方项目负责人现场检查查验，确认合格后方可安装使用。

（四）工程验收的方式

- 项目分材料验收、过程验收及竣工验收。

- 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。

3.施工方全部施工完毕，通知采购方，由采购方根据现场条件组织验收。

4.施工单位必须将产品所有随机资料（包括但不限于设备及材料检验合格证书等）提交采购方，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

（五）质保期：本工程质保期要求为1年，质保期从设备安装调试验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题均由施工单位免费负责维修。

- 工程费用及支付方式

- 本工程采用合同综合单价包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包结算、包资料整理、包综合治理、包现场卫生清洁、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

- 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 付款方式

- 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

- 合同付款按施工进度支付，具体为：

（1）合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款。

（2）项目形象进度完成合同工程量60%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的40%

（3）项目形象进度完成合同工程量80%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的60%。

（3）工程全部完工，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的80%。

（4）项目竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%。

（5）质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

- 每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

1.提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；

3.投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函，见附件2格式4）；

4.供应商调查表（见附件2格式3）

5.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（见附件2格式2）；

6.有效的安全生产许可证及资质证书；

7.本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

8.近3年内(2022年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件；

9.专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有安全生产考核合格证书（C3），提供复印件；

10.投标偏差表（见附件2格式5）

11.投标人认为有必要的其他材料复印件。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

说明：投标人如没有提供施工方案的，视为投标人承诺中标后的施工能完全满足竞选文件的要求。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

3.主要设备报价品牌响应表

九、特别注意

（一）本项目公告未明确事项，按采购文件执行。供应商响应报价即为认同本项目所有文件中的约定，本项目报价文件为采购方免费提供，无论成交与否，均默认授权由采购方自行处理，不作退回。

（二）供应商之间不得与同一个第三人存在关联关系，如存在关联关系，则投标无效。如果发现供应商存在围标、串标等违法情形，将列入采购黑名单，不得参与采购人的采购项目。

（三）采购项目若存在项目调整或计划变动，采购人有权单方面终止采购。

（四）如乙方所提供的服务未达甲方要求的，甲方书面提出整改通知，乙方未按要求及时整改或未达整改要求的属于违约行为，甲方有权单方面终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

（五）中标后，乙方须按规定缴纳安全履约保证金，每个项目按合同金额的10%缴纳（最低500—最高10000元），施工结束后未发生安全扣罚事件凭收据予以归还。

十、项目违约责任

（一）甲方发现乙方施工过程存在违规、违章，不按施工方案施工或施工进度滞后、不服从甲方管理等行为，情节较轻时，可直接扣罚乙方100-1000元，重犯或态度恶劣的加倍扣罚。情节严重的按以下方式处理。

- 书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方有权向乙方发出书面警告，每次书面警告，乙方应当支付违约金人民币500元给甲方。

- 限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在甲方限定的时间内履行义务，同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币1000元。

- 一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金（合同价50万元以下的按0.2万元/次；50万元≤合同价<100万（含）的按0.3万元/次；100万元≤合同价<400万的按0.5万元/次）。若乙方再犯性质相同的违约行为，加倍扣罚。

- 严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金（合同价50万元以下的按0.5万元/次；50万元≤合同价<100万（含）的按1万元/次；100万元≤合同价<400万的按2万元/次）。

- 解除合同。当乙方严重违反合同约定时，甲方有权向乙方发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。解除合同不减免乙方应承担的违约责任和赔偿损失的责任。

- 赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方除按上述规定承担责任违约责任外，乙方还应向甲方赔偿因其造成的直接经济损失。

乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接抵扣，乙方不得有异议。

(二)工期延误方面的违约责任

(1)  乙方不能按照甲方通知时间进场施工或不能按合同约定的竣工日期竣工或不能按经甲方审核确认的施工进度完成节点工作的，每逾期1日，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金（违约金的总额不超过合同总价的30％），并赔偿甲方因此遭受的实际损失；逾期超过30天的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同。

(2) 乙方在接到甲方的进场通知后，应在甲方要求的时间内提供满足项目要求的人员、设备、物资材料如期进场。因乙方原因每逾期一天进场，乙方必须按合同总价的1%向甲方支付违约金（违约金的总额不超过合同总价的30％），逾期进场时间超过10天的，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方全额退回已收取的合同款。

(三） 工程质量方面的违约责任

（1）甲方在抽查乙方的工程材料时，发现所检查的材料与报价上的任何一项不符合时，甲方有权要求乙方全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失。乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权与其解除合同。

（2）甲方在抽查乙方的工程材料时，发现承包人未按报价或合同要求采购的设备、材料的，甲方有权要求乙方全部退换货，拒绝验收，直至满足合同要求质量，可根据情节严重程度直接扣罚乙方500-5000元/次。

（3）乙方在施工过程中，出现施工质量不合格的情况，除要求乙方免费返工外，并可直接扣罚200-2000元/次。重犯或态度恶劣的加倍扣罚。

（4）乙方应按设计要求和合同约定要求提供工程所需设备、材料。过程中如发现乙方提供的材料（包括但不限于管道、阀门、保温、电缆、开关水泵等）不符合要求的，乙方应无条件退换；若因实际情况无法更换的，经甲方同意后，甲方按满足标准要求的材料价格与实际供货的材料价格两者的差价扣减费用，同时按9.3.2条对乙方进行违约扣罚。

（5）工程竣工验收达不到合同约定质量标准的，乙方应免费返工，如因此而造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

（6）质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，拒不返工的，甲方有权扣除乙方该工程项目的质保金，必要时有权向乙方索赔。

（7）乙方在施工过程中质量存在问题（如焊接、防腐、保温冲洗、回填等），乙方应按要求负责整改，直至合格，且甲方有权视工程情况进行扣罚，扣罚金额为500-5000元/次。

十一、评标方法

（一）本项目采用综合评分法，对投标人进行价格、商务和技术评审，其中价格评审部分占60%，技术方案评审占40%，投标人评审得分=价格得分+技术方案得分。同时通过投标人资格审查和投标文件有效性审查后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

（二） 采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（三）响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

（四）成交方式：收到我司通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

十二、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2025年12月16日10时0分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人工程部周工，联系电话：020-31100995转707。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十三、递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2025年12月26日北京时间14时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2025年3#站水泵更新改造工程投标文件”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

十四、竞选文件公示

本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn））、广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十五、采购人地址和联系方式

（一）采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

（二）联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

（三）联系人：詹工  联系电话：020-31100995转877

附件1：乙供材料技术需求书

附件2：投标文件目录及格式要求

附件:3：评审办法

采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025年12月11日

附件1

2025年3#站水泵更新改造工程

乙供材料技术需求书

一、阀门及附件

## 1.1静音止回阀

本项目需求为静音止回阀DN400，数量为5个。

### 1.1.1安装形式

安装形式：法兰式

### 1.1.2各部件材料

阀体：球墨铸铁（QT450-10）；

导流体：球墨铸铁（QT450-10）；

★阀瓣：不锈钢（SUS304及以上）；

阀轴：不锈钢（2Cr13及以上）；

阀座：不锈钢（SUS304及以上）；

★弹簧：不锈钢（SUS304及以上）。

### 1.1.3性能技术要求

1）阀体、导流体应采取喷涂环氧树脂等防腐及耐磨处理措施；

2）阀座密封为聚四氟乙烯覆盖或由制造厂建议适用之材料；

3）中心导向的阀瓣须随着水流速度自由浮动而无需利用润滑脂或反重量平衡的装置配合。

4）须防止阀瓣和阀座于装配后互相磨损。

5）须设置可拆除的帽盖，以检查轴承及阀瓣的工作状况。

6）设计流量下对应的压力降≤10kPa。

### 1.1.4使用流体介质

使用流体介质：28%乙二醇溶液

### 1.1.5品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（合资）

德森云阀科技（江苏）有限公司（合资）

浙江班尼戈流体控制有限公司（外资）

广东永泉阀门科技有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

上海良工阀门厂有限公司

## 1.2 Y型过滤器

本项目需求为Y型过滤器DN400，数量为5个。

### 1.2.1安装形式

安装形式：法兰式

### 1.2.2各部件材料

★阀体：球墨铸铁（QT450-10）；

★阀盖：球墨铸铁（QT450-10）；

★滤网：不锈钢。

### 1.2.3性能技术要求

阀体阀盖表面处理：应采取喷涂环氧树脂等防腐及耐磨处理措施。

滤网：为304不锈钢板一次冲压成型，滤网应有加强筋结构；水泵吸入口处过滤器精度20目。

过滤网应配有膛锁装置以便当拆除盖板时不影响笼网位置。滤网盖板应配有特别铰链及以螺栓及六角丝帽牢固。

设计流量下对应的压力降≤10kPa。

### 1.2.4使用流体介质

使用流体介质：28%乙二醇溶液

### 1.2.5品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（合资）

德森云阀科技（江苏）有限公司（合资）

浙江班尼戈流体控制有限公司（外资）

广东永泉阀门科技有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

上海良工阀门厂有限公司

## 1.3 电动开关蝶阀

本项目需求为电动开关蝶阀DN1000，数量为1个。

### 1.3.1安装形式

安装形式：法兰式

### 1.3.2各部件材料

★阀座： EPDM（三元乙丙橡胶）,具有食品卫生级认证。

★阀体：球墨铸铁QT450-10。

★阀板：材质为304不锈钢。

阀杆：材质为416ss不锈钢材料。

### 1.3.3性能技术要求

1）阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求。★电动双位蝶阀承压1.6MPa。

2）外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》(GB12220)的规定。

3）阀体应采取喷涂环氧树脂等防腐及耐磨处理措施。

4）舌槽结合式阀座，能够完全把阀体和管内介质隔离，就地更换阀座方便快捷。阀座有模压成一体的O型环，不需要在安装时另加法兰垫片。

5）阀杆与阀座的连接：高强度的阀杆穿过阀板，并用紧密配合的双扁式来驱动阀板，这样的设计是阀杆避免与管道内流体接触，轴和阀板采用无销式连接。

6）操纵把手：模块化设计理念，大于直径150毫米以上的蝶形阀，须设置涡轮，并有位置指示及开关上下限位装置。

7）保温管道上之阀门：须按照保温额定厚度将轴杆及颈管相应加长并有足够距离以操作手动执行器。

8）密封等级要达到或高于六级：双向零泄漏。

9）★阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质密封材料。严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性。

10）除易损件可在正常寿命期间更换外，阀门的密封材料10年以上，不锈钢金属约20年，整体使用寿命不少于10年。承包商应提供阀门的整体使用寿命、平均无故障时间、平均故障修复时间以及主要部件和易损件的使用年限。

11）执行器：380V供电，4～20Ma信号控制，具有位置信号(4～20Ma DC)反馈。执行器应具有全行程的过载保护装置，以免在阀门堵塞或关闭压差过大时烧毁电机。执行器在断电后，可以弹簧复位安全关闭。

12）调节特性: 理想的等百分比（要求提供阀门调节特性曲线图）。

13）电动执行器外壳采用铝合金表面喷涂环氧树脂，防腐能力高，防护等级：IP67。

14）带手动装置，在掉电或停机时系统处于安全状态，也应能手动操作，以便该执行器自动功能故障时不致使整台机组停机；

15）★电动双位蝶阀具备断电后自保持和信号缺失自保持功能。

16）接收无源干接点信号（脉冲命令），执行全开和全关动作。反馈信号：提供无源干接点的“开到位”和“关到位”信号。”

17）安全开关运行次数应不低于100,000次，并提供国内权威机构出具的检测报告。

18）须根据实际通过阀门的最大流量和允许的最大压降计算选择合适Kvs值的阀门规格，并提供完整、正确的阀门规格计算选型书。

19）阀体与驱动器为同一生产厂商供应，最小关闭压差均在1.5bar以上。

### 1.3.4使用流体介质

使用流体介质：清水

### 1.3.5品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

搏力谋自控设备（上海）有限公司（外资）

欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司（外资）

泰德尔物联（辽宁）有限公司

罗斯韦尔流体控制（广州/天津）有限公司

## 1.4 不锈钢波纹管

### 1.4.1安装形式

安装形式：法兰式

### 1.4.2各部件材料

接头、法兰、管体、网套：304不锈钢；

### 1.4.3性能技术要求

L=500mm，许可压缩位移30mm，许可拉伸位移15mm；

### 1.4.4使用流体介质

使用流体介质：28%乙二醇溶液

### 1.4.5品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

杭州万全金属软管有限公司

广州市天河新三和阀门有限公司

浙江正康实业股份有限公司

二、管道

## 2.1工作钢管技术参数要求

1）工作管采用螺旋焊缝钢管，要求使用卷板制造焊接钢管。使用的卷板板宽要求：DN800及以上管道，板宽不小于1.5米，其余管道板宽不小于1.2米，不允许使用带钢制造焊接钢管。在一段钢管中，只允许有一条制管钢板对头焊缝。

2）管材执行标准：GB/T9711-2011《石油天然气工业管线输送系统用钢管》

材质：Q235B；

化学成分：GB700-88；

屈服极限：235MPa；

抗拉强度：430MPa；

伸长率：8%；

弹性模量：20600MPa；

线膨胀系数：0.12×10-8m/℃；

密度：7850kg/m3；

进行100%X光探伤；

| 标准号 | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T9711-97 | Q235B | 0.12-0.20 | ≤0.30 | 0.30-0.70 | ≤0.045 | 0.045 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |

3）管道焊接应符合下列要求：

a）工作管的对接焊缝应采用氩弧焊接打底配以CO2气体保护焊或电弧焊盖面，角焊缝宜采用CO2气体保护焊或电弧焊。

b）焊接前，端面应进行坡口加工。

c）对接焊缝应进行100%超声波无损探伤。

4）所有钢管均按公称外径和公称壁厚交货（即公称外径×公称壁厚），各管径管道外径及壁厚详见供货范围表。

5）钢管应按定尺长度12m，长度偏差为-20，+50mm。

6）任一钢管的每米弯曲度应符合如下规定：

钢管弯曲度不得大于1.5mm/m；

同时，任一钢管的全长弯曲度应不大于钢管总长度的1.5‰。

7）任一钢管同一截面的不圆度和壁厚不均应分别不超过外径和壁厚公差的80％。

8）端头外形：钢管两端端面应与钢管轴线切成直角，并清除毛刺。

9）交货钢管实际重量与理论重量的偏差应符合如下规定：

单根钢管为±5％，同时每批最小10吨的钢管为±3.5％。

10）钢管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T2102的规定。其中包装应能避免钢管在正常装卸、运输、贮存中松散和受损；标志应至少包含以下内容：制造厂名称或商标、产品标准号、钢的牌号、产品规格及可追踪性识别号码；每批交货的钢管应附有证明该钢管符合订货合同和产品标准规定的质量证明书。

11）钢管应进行弯曲试验。

12）钢管应逐根进行液压试验，可以采用涡流探伤、漏磁探伤或超声波探伤代替液压试验。

13）表面质量

钢管的内外表面不允许有裂纹、折叠、结疤、轧折和离层。这些缺陷应完全清除掉，清除深度应不超过公称壁厚的负偏差，清理处的实际壁厚应不得小于壁厚偏差所允许的最小值。

14）工作管的表面锈蚀等级应符合GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中A级、B级的规定。

15)螺旋钢管供应厂家应为国内通过ISO9000认证的大型生产厂家，中标人需提供钢管采购合同、付款凭证、购货发票等资料。

## 2.2.弯头、三通、变径技术参数要求

弯头、三通、变径技术参数要求与直管段相同，板厚详清单。

| 序号 | 公称直径 | 管道壁厚 | 序号 | 公称直径 | 管道壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50 | Ф60*3.5 | 10 | DN350 | Ф377*8 |
| 2 | DN70 | Ф76*3.5 | 11 | DN400 | Ф426*8 |
| 3 | DN80 | Ф89*4 | 12 | DN500 | Ф529*8 |
| 4 | DN100 | Ф108*4.5 | 13 | DN600 | Ф630*10 |
| 5 | DN125 | Ф133*4.5 | 14 | DN700 | Ф720*10 |
| 6 | DN150 | Ф159*5 | 15 | DN800 | Ф820*10 |
| 7 | DN200 | Ф219*7 | 16 | DN900 | Ф920*10 |
| 8 | DN250 | Ф273*7 | 17 | DN1000 | Ф1020*11 |
| 9 | DN300 | Ф325*8 |  |  |  |

## 2.3管件恢复

1)过滤器前后要恢复DN15短管焊接，泵出口止回阀前也要恢复DN15短管焊接，（用于安装铜闸阀，压力表利旧）,具体安装位置由业主现场确定；

2）水泵进口要按原样恢复焊接DN50短管（单边外牙）。

## 2.3品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

宝鸡石油钢管有限责任公司

辽阳石油钢管制造有限公司

湖南胜利湘钢钢管有限公司

辽宁大型钢管有限公司

三、油漆

底漆环氧富锌底漆，面漆采用环氧面漆，面漆颜色与现场相同或相近。

底漆刷两遍，面漆刷一遍。

底漆品牌：中山森田、佐敦、海虹老人、国际或同等品牌。

面漆品牌：沃马、佐敦、海虹老人、国际或同等品牌。

四、保温

供回水管、阀门均保温，制冷机房内管道保冷材料，均采用高品质闭泡橡塑防潮防结露绝热材料，燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012，保温材料为B1级难燃型闭孔橡塑管壳及板材，穿墙处保温不能间断。橡塑保温后要求外包难燃型复合塑料管壳做保护层，其粘结剂要求采用不燃或难燃B1级材料。对冷冻水泵、接冷水侧的水处理设备等，需做好防结露保护措施，并满足正常的检修维护。

橡塑保温材料技术参数如下表:

| 性能参数 | 单位 | 指标要求 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 | w/（m∙k） | 0±2℃时，≤0.036 | GB/T 17794-2021 |
| 湿阻因子 |  | ≥10000 | GB/T 17794-2021 |
| 表观密度 | Kg/m³ | ≤60 | GB/T 17794-2021 |
| 抗老化性能150h |  | 无裂纹，无针孔，不变形 | GB/T 17794-2021 |
| 真空体积吸水率 | % | ≤0.5 | GB/T 17794-2021 |
| 尺寸稳定性（105±3）℃7d | % | ＜10% | GB/T 17794-2021 |
| 压缩回弹率 | % | ≥70 | GB/T 17794-2021 |
| 氧指数 | % | ≥32 |  |

投标产品应具有由第三方检测机构出具的复合橡塑保温材料导热系数、湿阻因子、压缩回弹率、燃烧性能等性能检测报告。

保温材料品牌：

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品

杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司

华美节能科技集团有限公司

赢胜节能集团股份有限公司

五、水泵技术要求

## 4.1总则

4.1.1范围：乙二醇泵

4.1.2引用标准、规范、规定

水泵满足国家和地方相关水泵设计、生产、检验的标准、规范和规定（包括推荐标准）。水泵除满足本技术规范要求外，同时还需满足方案、设计文件、相关国家标准及规定和业主的其它要求，如有矛盾，按较高(优)标准执行。包括且不仅限于以下规范：

a)《离心泵效率》GB/T13007-2011

b)《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529-2013

c)《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531-2013

d)《球墨铸铁件》GB/T1348-2019

e)《旋转电机定额和性能》GB/T 755-2019

f)《电气绝缘 耐热性和表示方法》GB/T11021-2014

g)《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2017

h)《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007

i)《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020

4.1.3每台设备必须是一套完整的、满足使用功能的机器；已列出的设备、附件仅为最低要求，并非全部；须提供完整的水泵配套，包括水泵本体，配套电机、隔振台座、防滑构造及减震器。为满足机器正常使用所必须的设备附件、安装配件等也应一并提供。

4.1.4★所用型号/产品及组件，不接受贴牌产品。

4.1.5水泵选型资料组织结构清晰、逻辑性强，资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

4.1.6水泵制造商须具有高精度的水泵测试平台，试验平台应满足（GB/T3216-2016）1级精度。

4.1.7提供水泵需满足的重要性能指标：

水泵效率满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）目标能效限定值的要求。

水泵振动符合《泵的振动测量与评价方法》（GB/T29531-2013）B级的要求。

水泵噪声符合《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T29529-2013）B级的要求。

★电机满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）一级能效要求，并提供一级能效标示认证。

选型：效率曲线需具有较宽广的高效区；泵在额定工作点时，应在稳定工作区内且在最高效率线的左边区域；水泵在额定工作点的流量应不超过水泵曲线末端(最大流量)的75%，并随时满足业主方现场复核。

水泵电机功率应满足ISO5199安全余量要求且按全流量范围内轴功率不过载配置。

水泵的型式和水泵进出口方向、大小尺寸等需满足现场布置和土建条件要求。

4.1.8资料送审

水泵参数表。水泵选型需采用专业水泵选型软件，不接受样本直接选型。在参数表中包含的内容：水泵种类、规格型号、流量、压头、效率、电机功率（含电压）、噪音。

说明水泵主要部件（叶轮、壳体、底座、轴封、轴承、轴、联轴器、减震器、电机）材料、型号、厂家、产地、技术参数。

提供水泵及其附件的完整样本及安装尺寸、外形尺寸、电气接线图、安装说明/详图。

提供标明水泵工作点的水泵性能曲线（流量、压头、效率、轴功率、汽蚀余量），水泵变频调节范围25Hz~50Hz，并提供性能曲线图，性能曲线图包括水泵流量-扬程曲线，轴功率曲线，NPSH曲线，效率曲线，变频调节曲线（频率35Hz、40Hz，45Hz，50Hz），水泵并联曲线。

提供水泵在故障时，详细的水泵维修方法说明。

提供水泵使用寿命的承诺文件，并作为考察因素之一。

提供设备到货后安装前的特殊说明（如有）。

4.1.9水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。

4.1.10水泵必须是技术先进，经济合理，成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性，既能够满足机组各种运行方式的需要，亦能适应机组变负荷的要求。

4.1.11每台水泵应附有原厂的标志牌要包括但不限于以下信息：制造商/产地，型号，序列号，规格，分钟转数，叶轮尺寸，泵的额定值，制造日期，工作电压，相位，电流和频率，额定电流和功率，启动方式和启动电流，功率系数。

4.1.12在运送，储存及安装时应采取正确的保护设施，以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

4.1.13水泵电机接线应满足现场利旧电缆和便于检修的要求，电机接线盒尺寸、穿线孔尺寸、接线方向等应现场安装的要求。穿线孔直径不小于6cm，且与电缆尺寸相配合。

## 4.2产品

### 4.2.1整体要求

水泵形式：卧式双吸泵，工作温度范围：-15℃～50℃。

水泵输送介质：28%质量浓度的工业抑制性乙二醇溶液（具体见设备表）（6台）。

★水泵承压1.6Mpa，所有水泵承压部件应能承受1.5倍工作压力的试验压力而不渗漏。

水泵应运行在最高效率点附近，当水泵的流量不超过设计流量25%的情况下运行时，水泵不应有破坏点，并且电机应不出现超铭牌上的额定功率的情况，同时在规定的环境条件下，电机应能长期运行，不得超过允许的温升。

水泵应符合本技术规格书和相关规定的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件及供需双方技术协议的要求制造。

水泵必须在工厂组装完整，并且水泵制造商在国内的工厂必须自备能够测试供货水泵吨位的性能测试平台（包括压力测试、工作曲线测试及工作点测试），每一台供货水泵在出厂前都必须在工厂完成压力测试及性能测试，同时提供水泵的完整详实的性能测试报告，满足甲方或监理对产品目击测试考察的要求。

水泵应在额定及实际运行电压下能正常启动和运转，每台泵在出厂前，应进行检查和试运转。

水泵效率满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）泵目标能效限定值的要求。水泵效率应大于86%，水泵汽蚀余量NPSH值小于5m。

### 4.2.2泵壳

泵壳采用铸铁HT250或力学性能不低于铸铁HT250的其他材质，并符合GB1348－2019，以保证足够的水泵承压，应设有排水及排气孔。外表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷，内表面经过抛光处理或由精密树脂铸造。叶轮应加以固定以防止它按指定方向旋转时沿周向和轴向移动。泵壳叶轮导叶等金属材料，应满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。

拆卸上泵壳以及轴承座时可将完整的旋转部件拆下而不影响管路连接；水泵有可移动的轴承座，以便在检查或更换机械密封，轴套以及轴承时，不用拆下叶轮等旋转部件或上部泵壳。

采用补偿式双蜗壳结构，处于水泵高效区，设有独立轴承箱，可在不移除上泵壳情况下，拆卸轴承和机封，双吸泵泵头法兰采用整体铸造。

应明确规定泵在最恶劣工作条件下的极限压力（最大允许压力）。包括轴封箱、密封端在内的压力壳体，须有适当的厚度使之能在工作温度下经受住最大容许压力并限制变形。泵体还应适合于环境温度下的水压实验压力。

### 4.2.3叶轮

★双吸泵叶轮制造材料应为304不锈钢材质。

叶轮应加以固定以防止它按指定方向旋转时沿周向和轴向移动。确定静止件和旋转件之间的运行间隙时，应考虑工作条件和这些零件所使用材料的性能。水泵叶轮平衡应按照ISO1940/1（最新版本）标准进行动、静平衡测试，动平衡等级不低于G6.3级，以保证水泵高效及平衡运行。

叶轮应经水力平衡。叶轮的直径在工厂经计算机计算选择，在出厂前叶轮已经切割至用户实际需要的尺寸。

### 4.2.4轴封及轴承

★泵轴采用SS420等实心不锈钢。

轴承（包括推力轴承）采用NSK、NTN或者SKF轴承，优良的脂润滑保证轴承寿命不小于80,000小时。轴应有足够的尺寸和刚性以便传递电机的额定功率，使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低，应对启动方法和有关惯性负荷给予应有的考虑。轴承容许的转子轴向位移不得对机械密封的性能产生有害的影响。轴承更换时不能影响管路连接。

轴封采用国际名牌（参照或相当于：伯格曼、约翰克兰、福斯），平衡式免维护标准机械密封，应采用适合的材质以保证在225F度（100℃）的连续运行。满足耐磨损、耐腐蚀和机械应力等要求及更换周期，设计寿命不低于60000小时。

水泵应带有可靠的轴套设计，以确保轴在运行中不被磨损、腐蚀，水泵制造商应提供相应技术证明资料。

应阐述机械密封元件的材料、型式（平衡型、非平衡型、波纹管型等）。在给定的工作条件下，机械密封应满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等要求及更换周期。机械密封应采用质量可靠的优质产品，碳化钨/碳化钨等合金材质（乙二醇介质）等密封端面，不锈钢弹簧，可承受水泵压头要求。橡胶部分材质为EPDM。机械密封使用寿命不低于60000小时。

### 4.2.5电机

应采用国产优质同档次品牌高效低噪声电机，除符合国家相关标准外，还必须符合GB和IEC标准，并提供认证文件。

应选用符合国际标准的通用电机。电机形式为风冷鼠笼式全封闭三相异步电机，应选用GB18613-2020一级能效或以上电机（提供一级能效标示认证），且满足IEC标准要求能效等级IE5。

供电条件为：3/380V/50HZ，允许电压偏差：±6％，转速≤1500rpm。

电机接线盒接线孔接线孔直径不小于6cm，并应该与电缆的尺寸相配合。

电机功率应保证水泵在其整个运行曲线范围内不会过载，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。环境空气温度≤40℃，最大相对湿度为99%时，电机应保持稳定运行。电机必须内设防电机过载的热敏开关，确保电机过载时可自动停机。

电机必须能传动设备由静止状态加速至额定的转速。在额定转矩和任何供应电压为50Hz标准电压的90%与106%之间时，电机须能连续地操作，或在额定短暂用途的电机上，也须可在短暂期间内操作。当在标准电压70%并运转10秒时，它们必须能提供额定转矩，而没有损害性过热，并在此情况下，转差百分数也不许超过10%。

电机必须能在任何情况下充分地应付有关传动单位的工作要求及受机电保护装置的限制。

电机必须能够持续操作而没有损害性影响，并能够在任何频率为48Hz至52Hz之间和任何电压在标准电压90%至106%之间把电机转动到它们额定的输出率。

电机设计须能适用于低转轴电流，并必须具有适当设备，以防止转轴电流对轴承造成损毁。

所有达至30kW的电机须有不少于88%的满载效率，和功率因子不少于0.85滞后。

电机应能在额定电压为±15%，315KW及以下电机频率为25~50Hz以内变化时正常满载长期运行而无损害。

电机应适应变频运行。

电机服务系数：电机服务系数为1.0，不得采用大于1.0的电机服务系数。

电机的正常起动次数应设计为不小于1000次/年，除特殊说明外，所选的电机在75%额定电压且带有实际负荷的条件下，应适应每小时三次连续冷起动和每小时两次两次连续热启动。

电机须按照GB755/T《旋转电机定额和性能》及GB/T11021《电气绝缘 耐热性和表示方法》所定的“F”级物质作绝缘，并须采用非吸湿性及抗油的绝缘清漆浸染。绝缘物质须能适合不同的天气情况。

保护：除特殊说明外，电机的保护程度至少须符合GB4208/T《外壳防护等级(IP代码)》标准的IP55的保护条件，前者说明在室内应用时要完全防水滴，后者说明在室外应用时要以全封闭扇冷作保护，还须符合以下的附加要求：

a)坚强有力的钢或铸铁框架连铸铁框架的后部托架。

b)接地的装置。

c)外表面处理：红氧化铬酸锌底漆和两层灰漆（提供色卡由甲方确认）。

### 4.2.6其它技术要求

介质：28%质量浓度的工业抑制性乙二醇溶液（-15～50℃）。

乙二醇泵为低温型离心泵，耐腐蚀性能佳。

### 4.2.7联轴器

水泵制造商需提供连轴器防护罩；水泵联轴器全部采用柔性连接，防护罩位于水泵和电机之间，并紧固于底座上。

### 4.2.8泵底座

泵底座的最低刚度满足ANSI/HI1.3.4-1997卧式泵底座设计标准。

### 4.2.9减震措施

水泵安装在其底座上必须采取适当的减震措施。

### 4.2.10泵、电机与底座的装配

泵、电机与底座在工厂装配，经工厂测试。水泵和电机要在工厂做好预对中，并在水泵通电调试前对泵重新对中。

## 4.3出厂前检测

水泵制造过程中必须进行叶轮动平衡试验，以及承压部件的水压实验，出厂前必须按照GB/T3216-2016进行性能测试，并出具以上相关试验的检测报告。甲方可要求进行现监检。

## 4.4现场测试及安装

水泵安装完毕，应由厂家人员校准电机与水泵轴的同轴度。

根据实际操作条件，验证水泵的功能与本技术说明书要求相符，检查所有线路和接驳口的完整。

水泵运行时如发觉产生过量的震动或噪音或其它不良之地方时，须马上予以修理或更换损坏部件并重新进行测试。

联同自动控制制造厂代表测试自动控制系统。

水泵混凝土基础现场利旧，水泵应按照现有混凝土基础适配安装。

## 4.5品牌要求

品牌等同或相当于以下厂家档次的产品：

南方泵业股份有限公司

上海凯泉泵业（集团）有限公司

上海东方泵业（集团）有限公司

广东肯富来泵业股份有限公司

上海连成(集团)有限公司

广州广一泵业有限公司

蓝深集团股份有限公司

## 4.6水泵参数表

| 序号 | 水泵名称 | 数量 | 安装地点 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇泵 | 6 | 第三冷站 | 水泵形式：卧式离心双吸泵 进出水方向：以现场布置为准 工作温度：-15℃～50℃ 输送介质：28%质量浓度的工业抑制性乙二醇溶液 流量：1103m3/h 扬程：27.5mH2O 工作压力：不小于1.6MPa 功率：不大于110KW，380V，50Hz 转速：≤1500rpm 效率：≥86% |

五 配电柜/控制柜

柜内导线、导线颜色、按钮、指示灯、插接件、布线槽等均应符合国家或行业的有关标准；

接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

厂家根据施工图进行深化，深化图纸需经过审核后，方可实施。

## 5.1箱体部分

5.1.1配电箱、柜板材的各种指标必须符合国家的有关标准要求。所有配电箱、柜应采用符合国家标准的双层门不锈钢电箱。

配电箱长边不大于 600mm时，板厚不得小于1.0mm；

配电箱长边不大于1000mm时，板厚不得小于1.5mm；

长边大于1000mm时，板厚不得小于2.0mm。

5.1.2 落地柜配活顶盖，配电箱不开敲落孔，根据安装情况现场开孔。

5.1.3 照明箱内应设盖板。

5.1.4 电气竖井、高低压配电室、风机房、水泵房、电梯机房等所有设备房内的配电箱门、柜门均采用标准套筒型通锁通匙；其它部位的配电箱柜门锁须采用齿匙锁芯，所有齿匙及锁芯也为通锁通匙。

5.1.5配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均须良好接地，配电箱、柜的门接地应采用镀锡铜编织软线穿透明塑料管与接地金属构架进行可靠电气连接。

5.1.6箱内配电母线、中性线汇流排、地线汇流排及其它导线材料应选用电解铜，其纯度达到99.90%以上。

5.1.7配电箱箱体表面采用环氧粉末喷涂。

5.1.8防护等级：所有柜体的防护等级必须满足方案相关要求。

## 5.2元件部分

### 5.2.1塑壳开关：

额定绝缘电压：≥AC690V。

额定工作电压： ≥AC500V。

额定冲击耐压：不少于8KV。

极限短路分断能力Icu：10KA

额定运行短路分断能力Ics=100%Icu。

为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换。

断路器必须是抗湿热产品。

### 5.2.2微型断路器：

额定绝缘电压：≥ 500V。

额定工作电压：≥230/400V。

额定冲击耐压：不少于4kV。

运行短路分断能力Ics≮4.5kA。

为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换。

断路器必须是抗湿热产品。

### 5.2.3 负荷隔离开关

额定绝缘电压：≥AC750V。

额定工作电压： ≥AC400V。

额定冲击耐压：不小于8kV。

### 5.2.4浪涌保护器：

全模保护（L-N，L-G，L-L，N-G），每相使用LED显示保护状态或者机械窗口指示显示保护状态。

额定工作电压230/400V，最大连续工作电压275/440V。

保护电压水平≤2kV。

带故障指示功能。

最大放电电流（Iimp）50kA

## 5.3组装配线

5.3.1配电箱、柜上的电器、仪表应符合电器、仪表排列间距要求。

5.3.2全部紧固件均采用镀锌件。

5.3.3二次配线均采用黑色线，加套管编序，线径按厂家标准。

5.3.4分层配电箱接线应考虑干线进出。

5.3.5开关接线端子应与导线截面匹配。

5.3.6配电箱、柜装有计量仪表的导线；多芯铜线须采用套管或线鼻压接，并做好搪锡。

5.3.7电器安装后的配线须排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处，配线应留适当长度。

5.3.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷。（指面对配电装置）

5.3.9配电箱、柜电源指示等，应接在总电源开关前侧。

5.3.10配电箱、柜内的配线须按规范相序分色。配电箱、柜内的电源母线，应有颜色分相标志。

| 相序 | 标色 |
| --- | --- |
| L1 | 黄 |
| L2 | 绿 |
| L3 | 红 |
| N | 淡兰 |
| PE | 黄＋绿 |

5.1.11 所有铜母线连接处做搪锡处理，裸露部分均喷黑漆，贴色标。

5.3.12 配线整齐、清晰，导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

5.3.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求，导线不得盘成弹簧状。

5.3.14配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与方案文件相符的设计编号。

5.3.15凡是两根以上电缆（包括有∏接的电缆）连接一个箱体（链接方式，电缆一进一出）的配电箱总开关上端须要设链接母线，规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

5.3.16配电箱、柜内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子最多只能压一根PE线，PE线截面应符合施工规范要求。

5.3.17消防设备的配电箱、柜必须有红色明显标识。

5.3.18不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线（6平方毫米以下）一个端子上最多只能压两根。

5.3.19生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料，箱门贴图必须过塑且需与箱、柜内标识对应。所有打印的资料均应采用喷墨（黑色）打印。

5.3.20配电箱、柜内的系统图必须采用塑封，注明各支路所控制的主要区域的名称。并制作插入图框。

5.3.21 所有标记用阻燃PVC或亚克力材料制成，刻出字样，并用镀铬螺丝固定。

六 低压电缆

## 6.1 基本要求

6.1.1. 每一种规定的电缆型号须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书（有3C 强制认证要求的）。

6.1.2. 电缆的载流量和电压降须等于GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》和当地之条件，即电缆成组校正因子，最高环境温度等。

6.1.3. 在本章内所有铜线都必需以高纯度铜制造，回收铜或含杂质的铜均不接受。

6.1.4. 同一类形的电线，必须为同一品牌生产及同一系列。

6.1.5. 电缆参照或相当于番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等品牌，如选用推荐外的品牌，最终选型由招标方确认。

6.1.6. 承包单位需于电缆穿过变型缝及后浇带的地方，提供特别措施。在建筑或结构之正常沉降情况下， 不会使电缆承受任何应力。

6.1.7. 满足《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014 要求，。

6.1.8 资料呈审

在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批：

1、详细的设备和部件表和制造厂商的数据包括制造厂商的型式试验证书及试验文件。

2、经协调的电缆路径图，电缆在电缆桥架/梯架上的排列，电缆及电缆桥架/梯架之固定方法等。

3、电缆直线接头和分支接头的安装方法。

4、对建筑及结构之要求。

## 6.2 产品

6.2.1 电力电缆 (YJY/YJV)

6.2.1.1. 此种电缆须为600/1000V 电压， 符合GB/T12706.1-2008《额定电压1KV(UM=1.2KV)到35KV(UM=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压1KV(UM=1.2KV) 到3KV(UM=3.6KV)电缆》，铜芯导线、交联聚乙烯绝缘，聚烯烃护套。

6.2.1.2. 导线须为符合GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。对多芯电缆，每条导线芯须为相同之截面。

6.2.1.3. 电缆的护套符合GB/T18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》的阻燃要求。

6.2.1.4. 电缆的护套表面须有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志， 标志须字迹清楚、容易辨认、耐擦。电缆标志须符合GB6995.3-2008《电线电缆识别标志方法第3 部分：电线电缆识别标志》的要求。

6.2.2 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套绞型软电线（RVSP）

额定电压：300/300V；

绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km (20°C)

回路电阻：≤ 39 Ω/km

工作环境：适用于强干扰环境或高要求场合；

阻抗匹配：必须与您所使用的设备（如PLC、变频器、传感器）的接口阻抗相匹配。

认证与标准：符合国家标准（如GB/T）或国际标准（如IEC）的产品，确保质量和一致性。

6.2.3 无卤低烟阻燃耐火电缆 (WDZN)

6.2.3.1. 此种型式的电缆须为600/1000V 电压，铜芯，耐火材料绝缘电缆，在规定温度和时间的火焰燃烧下，仍能保持线路完整性的电线电缆。此种电缆须符合GB/T12706.1-2008 《额定电压1KV(UM=1.2KV)到35KV(UM=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压1KV(UM=1.2KV)和3KV(UM=3.6KV)电缆》的要求。

6.2.3.2. 电缆之外护套须为聚乙烯护套符合GB/T19216.11-2003 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11 部分：试验装置火焰温度不低于750°C 的单独供火》的耐火要求。

6.2.3.3. 同时需满足2.10 项无卤低烟阻燃之要求。

6.2.4 无卤低烟阻燃电缆 (WDZ)

6.2.4.1. 此种型式的电缆须为600/1000V 电压，铜芯，低烟无卤阻燃材料绝缘电缆，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。此种电缆须符合GB/T12706.1-2008 《额定电压1KV(UM=1.2KV) 到35KV(UM=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压1KV(UM=1.2KV)和3KV(UM=3.6KV)电缆》的要求。

6.2.4.2. 阻燃测试须符合GB/T18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》规定的标准。

6.2.4.3. 无卤低烟测试须按GB/T17650-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》及GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》之要求。

6.2.5 铠装和非铠装电缆之电缆终端头及其附件

6.2.5.1. 所有电缆进/出配电装置均须按照电缆规格的尺寸，要求配置紧固装置。

6.2.5.2. 所有电缆头的封套必须按电缆规格尺寸匹配，须紧裹电缆及其各条导线。

6.2.5.3. 电缆终端头须要未涂层的黄铜制成， 并符合GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》之要求进行制造并试验。

6.2.5.4. 铠装电缆之终端头须采取加强绝缘，密封防潮、防水及机械保护等措施，并使金属护套接地。黄铜终端密头螺帽须带锥形铠装线夹， 其设计须确保每条铠装钢带/ 丝同等地担负接地连接的导电。非铠装电缆之终端密封头须经精密加工，使外护套与内护套间具有防水密封。

6.2.5.5. 每套电缆终端头须有黄铜螺帽锁定裸铜接地环片及阻燃聚乙烯绝缘护套管。接地环片须为扁平环形置于终端头及与之收紧，确保设备/ 接地环片与终端头间金属之接触。螺纹之啮合须不低于国标所规定的限度。聚乙烯绝缘护套管须完全遮盖终端头至电缆的外护套形成有效的密封。

6.2.5.6. 对于由ＡＣＢｓ或ＭＣＣＢｓ保护的电缆须配备整体铸成的接地线耳作为电缆封套之进入部份供夹紧电缆铠装钢带/丝用。此线耳须带锌钝化的螺帽以便将铠装钢带/丝接至供电端的主接地系统。

6.2.6 矿物绝缘电缆之电缆终端头及其附件

6.2.6.1. 所规定之电缆绝缘护套管、电缆终端头、电缆夹、电缆接头、连接器等均须由生产电缆的制造厂商供应，并按厂商要求处理。

6.2.6.2. 连接至设备和开关装置之电缆用的封套必须为压缩型黄铜终端头。绝缘护套管须包括终端头本体、压缩环及限动螺帽使无缝铜包护套和终端头间具有防水密封及良好的接地延续性。

6.2.6.3. 电缆密封须为拧装型密封， 带黄铜封杯、帽、绝缘套和适合于105°C 运行的绝缘物。对大截面单芯电缆之绝缘护套管，也可用光渗交联半刚性聚烯烃材料的热缩密封管和导线套管。

6.2.6.4. 在电缆需要连接处必须使用标准直线过线连接盒。连接盒须包括一内螺纹黄铜套电缆密封和电缆两端带压缩连接器的终端头或加于每条导线上的镀锡焊接套。

6.2.6.5. 电缆鞍形夹和电缆线夹须由包塑料的铜料制，并用铜螺栓固定。

6.2.7 电缆梯架

6.2.7.1. 电缆梯架须由热浸镀锌钢板制作， 并符合 T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程设计规程》的要求。具有一定的宽度以用不同的方法固定电缆包括尼龙带扣，鞍型夹，冲孔带，电缆夹等固定夹。

6.2.7.2. 在水平弯曲，垂直方向弯曲、分支和电缆梯架缩小宽度时，须使用制造厂的标准直角弯节，分支接头，偏心缩节，直线缩节。为适应电缆梯架之胀缩必须使用制造厂的标准伸缩接合板。

6.2.7.3. 所有夹紧螺栓，螺帽，垫片等均须热浸镀锌。

6.2.7.4. 除上述要求外，整个电缆梯架系统须有电气上的连续性接地。

6.2.7.5. 电缆梯架之尺寸如方案所示，其不同尺寸之最小厚度要求如下：

6.2.8 电缆桥架

6.2.8.1. 电缆托盘须由低碳钢制作并于冲孔后热浸镀锌， 并符合 T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程设计规程》的要求。

1、冲孔须为椭圆形排列。

2、须使用标准弯节和分支节。

3、所有夹紧螺栓，螺帽，垫片等均须热浸镀锌。

4 、除上述要求外， 整个电缆梯架系统须有电气上的连续性接地。

5、电缆桥架之尺寸如方案所示，其不同尺寸之最小厚度要求如下：

6.2.8.2. 供应急供电回路用的电缆桥架为防火封闭式金属槽式桥架，涂或喷防火漆。整个电缆梯架系统须有电气上的连续性接地。

6.2.9 抗震支吊架

6.2.9.1. 桥架与线管的安装敷设，其与结构主体的连接的支吊架、托架安装设置应满足GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》及国家相关抗震设计规范的要求。

6.2.9.2.≥DN60 的电气配管，重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽需进行抗震设防。

6.2.9.3 抗震支架的最大间距要求：刚性材质的电线套管、电缆桥架、电缆槽盒侧向间距不得超过12m，纵向不得超过24m; 非金属材质的电线套管、电缆桥架、电缆槽盒侧向间距不得超过6m，纵向不得超过12m。

6.2.9.4 抗震设计需进行二次深化设计，经设计单位及业主单位审核批准后方能进行施工。

## 6.3 施工

6.3.1 电缆安装

6.3.1.1. 总则

1. 按方案要求所示的电缆路径安装电缆，并须符合GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求。

2. 在安装时须小心以避免损伤电缆。

3. 若于其它专业之工程尚未完成的地段安装电缆时需采取措施保护电缆以避免于其它工程施工时损伤电缆。

4. 敷设电缆时须利用人力将电缆自电缆盘上放出。整段电缆放置在滚动导轮上并用手拉使之通过。

5. 电缆须加以保护免遭受在正常工作条件下可能的机械损伤。

6. 按GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》布线规程的要求安装电缆。每个电缆弯曲时的弯曲内径不能使电缆受损并不得小于GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的规定值和电缆厂家建议。

7. 电缆除敷设于电缆管外，均必须敷设于水平和垂直的电缆托盘或梯架上， 并按规定方式予以牢固。在水平方向以尼龙带扣将电缆束牢。在垂直方向敷设的电缆上以批准的电缆夹或鞍型夹固定。电缆固定点的间距须按GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》和GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》布线规程的规定。

8. 电缆穿过楼板和墙壁处须以批准之防火材料将电缆孔封闭，以保持与所穿过的楼板和墙壁相同的耐火等级。

9. 电缆穿过建筑沉降缝处，须留一圆环。圆环之大小须使沉降缝移动时不会使电缆承受任何压力。

6.3.1.2. 电缆直线段之连接盒

1. 所供应的电缆须为两终端间连续的整段而无中间接头。如由于电缆长度或路径的关系必需有直线接头则在开工前将拟采用的连接方法报批。

2. 电缆接头盒中电缆的连接须在机械上， 电气上均牢固可靠， 须予以保护免受机械及震动之损害。在连接处不得受任何机械压力亦不得使电缆导线受到机械损伤。

3. 电缆连接盒须适合于所使用的电缆截面和电缆型式。在连接多股导线时不得切断芯股。须使用电缆和电缆连接盒制造厂商所规定的工具。

4. 连接盒中铠装接地夹的接头至少须具有与电缆铠装相同的电导并具有足够的热容量以免在短路时过热。

5. 若必需连接铠装带/丝则必须用铜焊或电焊，表面之不规则处须予以清除。

6.3.1.3. 电缆之终接

1. 按规定选用适当的电缆封套将电缆终接。

2. 封套外套以规定的聚乙烯护罩。

3. 对铠装电缆， 清除铠装和铠装夹或连接器之表面并于终接前使连接器与铠装接触。将铠装夹旋紧以保证电气接触良好。

4. 电缆导线的终端须用重型无焊电缆线耳需有足够过载流量。线耳须为高导电镀锌铜制，除另有规定外，须用液压压接钳压于导线上。

5. 电缆终接须用螺栓，螺帽与电气设备收紧，确保电气接触良好。

6.3.1.4. 电缆之识别

1. 在电缆之终端，在埋地电缆管之进出点及其它需要识别和寻迹电缆路径处配置电缆识别标志。电缆非穿管敷设并有多条一起敷设时则每隔10m须设立标志。

2. 电缆标志牌上须注明线路编号，当无编号时，须写明电缆型号，规格及起迄地点；标志牌的字迹须清晰不易脱落。标志牌规格须统一，能防腐，挂装牢固。

6.3.2 电缆梯架/电缆桥架安装

6.3.2.1. 按图所示使用电缆梯架/电缆桥架。

6.3.2.2. 如两条直线电缆梯架/电缆桥架连在一起，需使用外联接器以避免在该连接处产生弧垂或弯曲。联接器与每条电缆梯架/电缆桥架间至少需用两支螺栓固定于电缆梯架/电缆桥架之边缘上。

6.3.2.3. 电缆梯架/电缆桥架之弯节须使夹于电缆电缆梯架/电缆桥架上大截面电缆之弯曲半径不超过GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》布线规程中所规定的弯曲半径限度。

6.3.2.4. 使用工厂制造的弯节和分支节。

6.3.2.5. 在下列地方须将电缆加以固定：

1. 电缆垂直敷设时须采用木制电缆卡或胶木电缆卡固定在墙上，固定点间距为1.5m。

2. 电缆垂水平敷设时须采用塑料、尼龙绑扎带固定在桥架上，固定点间距为10m，在首末两端及转弯位、接头的两端处都须加装尼龙绑扎带。

6.3.2.6. 电缆梯架/电缆桥架吊架/支架的安装

1. 电缆梯架/ 电缆桥架以软钢支架和吊杆支持或悬挂于结构板，梁，墙上，其间距在直线段上不须超过1m，距弯节和分支节不须超过225mm。支架和吊杆须为热浸镀锌并涂以防锈漆。

2. 垂直电缆梯架/电缆桥架须在每根立管的中部用通过认可的钢托架支撑，以防摇晃、下垂、震动和共震，避免支架或固定支架之间的拉或扭弯而使管道承受压力。

3. 所有固定支架和吊架须采用有足够强度的伸缩栓所固定。

4. 把吊架固定到嵌藏在混凝土中的金属嵌件中，如果没有这种嵌件，可用膨胀螺栓锚固于混凝土中。

6.3.2.7. 电缆梯架/ 电缆桥架接地，须有一条镀锡铜带以螺栓与其相邻的电缆梯架/电缆桥架连接以保证电气上的连续性。

## 6.4 电缆测试及验收

以下为电缆验收时最低限度所须要的测试：

6.4.1. 连续性测试

每一保护导体，须作连续性测试。进行测试时，须在总线的位置把中性及保护导体互相连接，然后使用连续性试验器在每一用电位的地线与中性线之间进行检验，该处所显示的读数须接近零。

6.4.2. 耐压测试

耐压试验采用工频交流电压或直流电压。单芯屏蔽电缆的试验电压须施加在导体与金属屏蔽之间，时间为5 分钟。对于分相屏蔽的多芯电缆，在每一相导体与金属层间施加试验电压5 分钟。

6.4.3. 绝缘电阻测试

1. 使用合适的直流电绝缘试验器来量度绝缘电阻。小心确保测试中器具的绝缘能够抵受测试电压而不致损坏。

2. 在量度所有连接至电源的任何一相或极的各导体，及所有连接至另一相或极的各导体，绝缘电阻的数值不能少于当地供电局要求。

附件2

投标文件目录及格式要求

| 序号 | 内容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | 报价一览表（见格式1） |  |  |  |
| 1.2 | 报价明细表 |  |  |  |
| 1.3 | 主要设备报价品牌响应表 |  |  |  |
| 二 | 商务文件 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.2 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.3 | 供应商调查表(格式3) |  |  |  |
| 2.4 | “信用中国”网站的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章 |  |  |  |
| 2.5 | 投标单位声明函(格式4) |  |  |  |
| 2.6 | 拟投入本项目的项目负责人情况表(格式5) |  |  |  |
| 2.7 | 类似项目业绩复印件 |  |  |  |
| 2.8 | 有效的安全生产许可证及资质证书 |  |  |  |
| 2.9 | 专职安全员有效的安全生产考核合格证 |  |  |  |
| 2.10 | 投标偏差表 |  |  |  |
| 2.10 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 三 | 技术方案文件 |  |  |  |

一、报价文件

1.1格式1

报价一览表

项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

1.2  报价明细表（自拟）

1.3主要设备报价品牌响应表

|  |  |  |  | 主要设备材料报价品牌响应表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备材料 | 报价品牌 |  | ★条款以外的主要性能参数响应 |  | ★条款以外的主要性能参数偏差 | 备注 |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  | 报价品牌如非附件1乙供材料技术需求书中列举品牌，需提供等同或相当于同等档次品牌说明及产品手册。 |  |
| 静音止回阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| Y型过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动开关蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务文件

格式2.法定代表人/负责人证明或授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人证明格式

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年  月  日

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

2.2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州城投综合能源投资经营管理有限公司组织的“2号站V6b电动阀执行器及涡轮箱更换工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

2.3格式3                                        编号：TZ4-23

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2025年   月  日

2.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章。

2.5格式4

投标单位声明函

广州城投综合能源投资经营管理有限公司：

关于贵公司2025年3#站水泵更新改造工程采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

投标人名称（盖公章）：

日期：

2.6   格式5.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

2.7.类似项目业绩复印件：近3年内(2022年1月1日至今) 完成过完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）。

2.8有效的安全生产许可证及资质证书（具有有效期内机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有有效期内建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，及有效期内安全生产许可证；）

2.9专职安全员有效的安全生产考核合格证

2.10 格式6 投标偏差表

项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程

| 序号 | 竞选文件条目号 | 竞选文件条款 | 投标文件条目号 | 投标文件条款 | 是否完全响应（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

1.投标人对竞选文件的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明；如完全响应，投标人应在偏差表中填写“是”，如偏差表无填写内容的，视为投标方完全响应本项目竞选文件的所有标注★号及非★号的参数或条款。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，采购人将视为投标人未提出该偏差，视为投标方完全响应本项目竞选文件的所有标注★号及非★号的参数或条款。 附件1乙供材料技术需求书所有标注★号内容，如投标人在投标偏差表中“是否完全响应”一栏中填写“否”，视为不通过投标文件有效性审查。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。

投标人名称（公章）：

日     期：      年      月     日

注：竞选文件要求及投标人认为有必要提供相关证明材料附表格下方。格式自定义，需加盖公章。

2.11其他资料

供应商提交的其他资料。

附件3：评审办法

一、评审委员会

本次采购由采购人自行组建评审小组，评审小组成员由广州城投综合能源投资经营管理有限公司人员组成，确定5人的评审小组。

二、评审标准及程序

（一）投标文件资格性、有效性审查

评审小组对各投标文件进行评审，评审包括资格性审查和有效性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《投标人资格审查表》和《投标人有效性审查表》如下：

投标人资格审查表

项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明； |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 投标单位必须具有有效期内机电工程施工总承包叁级及以上资质；或具有有效期内建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质； |  |
| 4 | 有效期内的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 投标单位提供专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书（C3）复印件； |  |
| 6 | 近3年内(2022年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

投标文件有效性审查表

项目名称：2025年3#站水泵更新改造工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章 |  |
| 4 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函） |  |
| 5 | 投标文件投标偏差表完全响应 附件1乙供材料技术需求书所有标注★号内容。 |  |
| 6 | 对同一竞选项目未：出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 7 | 投标总报价不低于企业自身成本； |  |
| 8 | 投标报价不超过采购限价； |  |
| 9 | 工期满足竞选文件要求的； |  |
| 10 | 施工方案或施工组织设计响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 11 | 投标文件无附有采购人不能接受的条件； |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2025年月 日

- 评标方法：本项目采用综合评分法，对投标人进行价格、商务和技术评审，其中价格评审部分占80%，技术评审占40%，投标人评审得分=价格得分+技术得分，评分标准见下表。同时通过投标人资格及有效性审查后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

综合评分细则

| 评审大项 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案部分 （40分） | 主要设备材料响应情况 | 15 | 所报价的设备材料品牌、主要性能参数等对比乙供材料技术需求书要求的符合和满足程度，及附带投标设备材料说明、产品手册资料等进行综合评审； 优的得15分； 良的得8分； 一般的得2分。 |
|  | 总体施工方案评审 | 8 | A.对项目已深入研究熟悉，总体方案具有针对性，符合项目特点，合理且可操作性强，构思方案优良，得6-8分。 B. 对项目较为了解，总体案有一定的针对性，基本符合项目特点，基本合理，可操作性一般，构思方案一般，得3-5分。 C. 项目情况了解一般，总体方案泛泛，得0-2分。 |
|  | 施工的质量与进度保证措施（提出针对本项目提供优质的施工计划及技术支持，其他措施自拟） | 8 | A.措施合理、具体可行，可操作性强，工期安排较优，完全满足各阶段的服务要求，人员配置合理、分工明确、架构科学，能及时回应采购人有关诉求得6-8分。 B.措施较为合理，基本可行，可操作性一般，工期基本满足采购人需求。人员配置及构架基本合理，基本满是采购人需求，得3-5分。 其余不得分。 |
|  | 项目的重点和难点分析 | 7 | A. 技术理念先进，叙述全面，且简明扼要，重点突出，近远期结合，经济可行。项目难点的分析透彻，并提出实际可行的针对措施，得5-7分。 B. 技术理念有合理，叙述较为全面，可操作性一般，重点基本突出。项目难点分析欠透彻，解决措施可行性一般，得2-4分。 C. 技术理念无新意，可操作性差，重点不突出；项目重点、难点的分析不透彻，解决措施差或不可行，得0-1分 |
|  | 采购人供应商管理系统查到的分值 | 2 | 供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。本项供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。 诚信分≧2分时本项得2分。 |
| 价格部分 （60分） | 报价 | 60 | 通过资格性和有效性审查的投标人中，以投标人报价的最低价为评标基准价，通过资格性和有效性审查的各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝评标基准价÷投标人投标报价×60 |