广州大学城能源发展有限公司

广大二期热力站节能优化改造项目材料采购竞选文件

- 项目名称和采购内容

（一）项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料采购

（二）采购内容：包组一：电气自控材料，包组二热泵，包组三暖通零星材料，具体详见附件1本项目“采购需求”，具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

- 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；

- 投标人声明没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）；

- 适用包组一：2021年1月1日至今，投标人完成过质量合格的PLC自动控制的项目业绩（供货+调试），提供合同和验收等证明材料复印件并加盖公章。

- 不接受联合体报价。

- 费用、支付方式及货期。

- 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价及总价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、包装运输至交货地（含装卸）、安装和调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

- 付款方式：

包组一电气自控柜材料：包组一中第4-50项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第4-50项结算价的100%，包组一中第1-3项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-3项控制柜合同结算价的95%款项（含预付款），同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为1年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

包组二：热泵：合同签订后甲方预付合同总价20%。到货付款：货物到达现场并到货验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的60%，货物安装调试完成并经试运行验收后，甲方向乙方支付至合同结算价的95%，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为2年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

包组三：暖通零星材料：第6-55项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第5-55项结算价的100%；第1-5项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-5项结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为1年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

- 项目地点：广州大学城

四、报价响应要求

- 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）。

- 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 价格文件（格式见附件2格式1，加盖公章）

- 报价明细表

- 商务部分

1、有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。

2、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件2格式2）。

3、供应商调查表（附件2格式3）。

4、附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章。

5、投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。（附件2格式4)。

6、实质性要求响应表（附件2格式5）。

7、供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

8、（包组一电气自控柜）相关项目业绩

- 技术部分（包组一，格式自定，加盖公章）投标书技术文件必须包含控制柜内元器件清单，清单内容必须有品牌、型号、类型等内容（PLC的CPU及I/O模块）。

服务方案（如有）：供应商应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

1、总体实施方案；

2、实施进度计划和工期承诺书；

3、确保实施进度的技术和组织措施；

4、确保安全文明施工的技术和组织措施；

5、投入的人员配置情况；

6、供应商认为其它需要说明的文字。

六、评标方法：

1、本项目采用经评审的最低价评标法，投标人在通过投标人资格审查和投标文件有效性审查（见附件3）后，各投标人按价格由低至高低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 2、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 3、响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

七、递交投标文件

（一）投标文件递交截止时间：2025年12月26日北京时间16时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“广大二期热力站节能优化改造项目材料采购包组    ”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

八、采购人地址和联系方式

- 采购单位：广州大学城能源发展有限公司

- 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

- 联系人：詹小姐，联系电话：020-31100995-877，电子邮件：328062345@qq.com

附件1、采购需求

附件2、投标文件目录及格式要求

附件3、资格性和有效性审查表

采购人： 广州大学城能源发展有限公司

2025年12月17日

附件1：

包组一采购需求

- 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

- 资质要求

无

- 业绩

2021年1月1日至今，至少1个完成过质量合格的PLC自动控制的项目业绩（供货+调试），提供合同和验收等证明材料复印件并加盖公章。

- 需求内容

- 广大二期热力站节能优化改造项目材料采购清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 申请数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频柜 | 1.规格:600*800*350mm（长*高*厚），厚1.0mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门），详见设计图纸。2.柜内配电含变频器（变频器功率7.5KW，支持modbus-rtu协议），详见设计图纸广大二期热力站-电气自控柜图，含智能数字电表（modbus-rtu协议）、二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子等。3.详见广大二期热力站节能优化改造项目电气自控采购需求书及设计图纸广大二期热力站-电气自控柜图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出。5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：施耐德、ABB、西门子、正泰或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：ABB、施耐德、丹佛斯、西门子、汇川、英威腾或同等品牌 | 个 | 1 | 送货至广大教B热力站 |
| 2 | PLC远程IO控制箱KP1 | 1.规格:600*800*250mm（长*高*厚），厚1.0mm，IP20，单开门，详见设计图纸。2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、西门子1200系列配套远程IO模块、模拟量数字量扩展模块、利旧现有的交换机预留空间、触摸屏10寸、信号隔离栅、继电器、端子、导轨、按钮、旋钮、五孔插座、散热风扇、接线端子等，详见设计图纸。3.详见PLC程序编程规范、广大二期热力站节能优化改造项目电气自控采购需求书及设计图纸广大二期热力站-电气自控柜图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出。5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子1200触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：施耐德、ABB、西门子、正泰或同等品牌 | 个 | 1 | 送货至广大二期热力站 |
| 3 | PLC远程IO控制箱KP2 | 此项无需箱体，只需提供箱内材料，需求如下：1.无需供箱子，现场已有柜子，背板尺寸：宽75CM*高130CM。2.I/O：10个DO，6个AI，2个AO，增加20%的余量，配置西门子1200系列配套远程IO模块、模拟量数字量扩展模块、信号隔离栅、继电器、端子、导轨、按钮、旋钮、五孔插座、接线端子等，详见设计图纸。3.详见PLC程序编程规范、广大二期热力站节能优化改造项目电气自控采购需求书及设计图纸广大二期热力站-电气自控柜图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。PLC控制模块:西门子1200接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：施耐德、ABB、西门子、正泰或同等品牌 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJV2.规格:5×4mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 5 |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJV2.规格:4×2.5mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 10 |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJV2.规格:3×4mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 20 |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJV2.规格:3×2.5mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 30 |  |
| 8 | 接地线 | 6mm2黄绿多股软线 | 米 | 100 |  |
| 9 | 接地线 | 1.5mm2黄绿多股软线 | 米 | 100 |  |
| 10 | 接地线 | 2.5mm2黄绿多股软线 | 米 | 100 |  |
| 11 | 接地线 | 4mm2黄绿多股软线 | 米 | 100 |  |
| 12 | 带漏电保护断路器 | 技术参数：MCCB 100A/4P 30mA | 个 | 2 |  |
| 13 | 断路器 | 技术参数：MCCB D25/3P | 个 | 1 |  |
| 14 | 铝箔铜网双屏蔽双绞多芯软导线 | 1.型号:ZR-RVSP2.规格:6×1.0mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 120 |  |
| 15 | 铝箔铜网双屏蔽双绞多芯软导线 | 1.型号:ZR-RVSP2.规格:4×1.0mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 80 |  |
| 16 | 铝箔铜网双屏蔽双绞多芯软导线 | 1.型号:ZR-RVSP2.规格:3×1.0mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 80 |  |
| 17 | 铝箔铜网双屏蔽双绞多芯软导线 | 1.型号:ZR-RVSP2.规格:2×1.5mm²3.材质:铜芯4.番禺电缆厂、广州珠江电线电缆厂、广州南洋电缆厂等国优产品 | 米 | 565 |  |
| 18 | 网线 | 1.名称:网线2.规格：CAT6，6类，带屏蔽线4.国优产品 | 米 | 12 |  |
| 19 | DI扩展模块 | DI 16,西门子1200系列 | 个 | 1 |  |
| 20 | DO扩展模块 | DO 8,西门子1200系列 | 个 | 1 |  |
| 21 | AI扩展模块 | AI 6,西门子1200系列 | 个 | 1 |  |
| 22 | AO扩展模块 | AO 2,西门子1200系列 | 个 | 1 |  |
| 23 | 镀锌扁铁 | 40×4mm | 米 | 10 |  |
| 24 | 尼龙阻燃波纹管 | PA66阻燃，AD42.5(内径36mm） | 米 | 15 |  |
| 25 | 尼龙阻燃波纹管 | PA66阻燃，AD21.2(内径17mm） | 米 | 100 |  |
| 26 | 尼龙阻燃波纹管接头 | 螺纹规格AD42.5-M40*1.5 | 个 | 20 |  |
| 27 | 尼龙阻燃波纹管接头 | 螺纹规格AD21.2-M20*1.5 | 个 | 30 |  |
| 28 | 交换机 | 环网二层管理工业交换机，24VDC,两路以上冗余电源，支持环网协议，DIN导轨安装，2千兆光口+12千兆电口。支持现有TPLINK交换机环网协议。 | 台 | 1 | 【TP-LINKTL-SG2210工业级】普联（TP-LINK）环网二层管理工业交换机/TL-SG2210工业级 10口千兆【行情 报价 价格 评测】-京东 |
| 29 | 光纤模块 | 千兆SFP模块，单模双纤LC接口，20KM工业级。PLC远程IO控制箱KP1内的光纤配对使用。 | 个 | 1 | 普联（TP-LINK）千兆SFP光纤模块 光口转电口网口 适用于千兆工业级交换机路由器 SM312LS-20KM工业级 单模双纤LC【图片 价格 品牌 报价】-京东 |
| 30 | 光纤跳线 | SC-LC，单模双芯，9/125μm，3米，独立密封包装 | 条 | 2 |  |
| 31 | 接线端子 | UK3N | 个 | 100 |  |
| 32 | 接线端子 | UK5N | 个 | 100 |  |
| 33 | 接线端子 | UK6N | 个 | 100 |  |
| 34 | 端子排挡片 | UK3-25N | 个 | 20 | D-UK2.5B接线端子挡板隔板封板挡片UK1.5/3-25N接线端子配件UDK4-tmall.com天猫 |
| 35 | 端子排标记条 | UK3N，数字1-30 | 套 | 2 |  |
| 36 | 端子排标记条 | UK5N，数字1-30 | 套 | 2 |  |
| 37 | 端子排标记条 | UK6N，数字1-30 | 套 | 2 |  |
| 38 | 端子排标记座 | UKB2 | 个 | 20 | 接线端子标记座UK-B1/b2标识牌UBE/D导轨标签夹EUK标志KLMA记号板-淘宝网 |
| 39 | 紫铜线耳 | DT 4平方 | 个 | 40 |  |
| 40 | 紫铜线耳 | DT 6平方 | 个 | 20 |  |
| 41 | 紫铜线耳 | DT 10平方 | 个 | 20 |  |
| 42 | O型铜接线端子 | OT1.5-6 | 个 | 100 |  |
| 43 | O型铜接线端子 | OT1.5-8 | 个 | 100 |  |
| 44 | O型铜接线端子 | OT1.5-10 | 个 | 100 |  |
| 45 | 扎带 | 3mm*100mm，100条/包 | 包 | 1 |  |
| 46 | 扎带 | 5mm*200mm，100条/包 | 包 | 1 |  |
| 47 | 已送电牌（磁性） | 20cm*10cm，PVC白色 | 块 | 10 |  |
| 48 | 已停电牌（磁性） | 20cm*10cm，PVC白色 | 块 | 10 |  |
| 49 | 镀锌导轨 | 国标1.1（厚1.0) | 米 | 10 |  |
| 50 | PVC电缆牌（无字） | 72mm*31mm,PVC白色 | 块 | 20 |  |

- ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、包装运输至交货地（含装卸）、深化设计、调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 报价有效期不低于30天。

- ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

- 特别说明

- 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。

- 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。

- 交货要求

1.项目地点：广州大学城

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.货期：控制柜货期20天，辅材7天（如有变更，以采购人书面通知时间为准）。

- 包装和装运

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。

- 验收要求

1.成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。

2.合格率100%。

- 质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

- ★采购清单中第1-3项质保期最少为安装调试验收合格之日起1年（不少于1年）。

- 在质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。质保期内故障货物由采购方负责拆下并邮寄到供应商进行更换或维修，来回运费由供应商负责，修复或更换的货物需10日内寄回采购方，时间节点以收货时间为准。

4、如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。

- 商务要求

- ★付款方式：

包组一中第4-50项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第4-50项结算价的100%，包组一中第1-3项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-3项控制柜合同结算价的95%款项（含预付款），同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为1年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

- 违约责任

- 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过_10_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。

- 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。

- 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。

- 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

- 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件1.1

广大二期热力站节能优化改造项目电气自控采购需求书

- 项目内容

详见包组一采购清单和图纸。

- 技术要求

  - 一般要求

接线端子排及附件要按图纸安装，要求完整、编号无缺失，所有紧固螺丝要拧紧，力矩合适，无松动或滑丝，线缆两端要按图纸套号码管，号码管长度，方向要一致，使用合适的字号，所有线缆接线端要压线卡，线卡无松动、变形，控制柜内无杂物，器件上无铁屑、灰尘，控制柜的附件齐全。

  - 控制柜配置规格要求

★ 2.2.1投标书技术文件必须包含控制柜内元器件清单，清单内容必须有品牌、型号、类型等内容（PLC的CPU及I/O模块）。

2.2.2中标单位签订合同后7日内完成控制柜的最终优化设计，优化设计通过业主审核后进行组装、测试。送货时必须包含控制柜的设计图纸，包括柜内配置图，接线图和点表清单。业主有电柜最终布局的决定权。

2.2.3实现CPU/网关控制柜与IO控制柜的通讯，编写测试程序，完成通道测试。触摸屏程序包含实际点位名称，测试模板由甲方提供，中标单位根据实际点位进行完善。测试方法如下：

- DI点：在电柜进线端子排短接相关信号，PLC模块相应通道灯亮，触摸屏数据反馈正确。

- DO点：在触摸屏手动给定开关信号，PLC模块相关通道灯亮，继电器动作正常，在端子排上使用万用表测量，信号正确。

- AI点：在电柜进线端子排使用信号发生器模拟现场信号，PLC模块相应通道和触摸屏的数据应正常。测试点：0、25%、50%、75%、100%。

- AO点：触摸屏上发出指令，PLC相应通道和端子排上使用万用表测量的数据，应正常。测试点：0、25%、50%、75%、100%。

测试通过后提交IO点的测试报告，业主审核后再送至业主指定地点，由乙方完成单点调试工作。测试结果不得弄虚作假。若甲方检测发现测试有误，则按合同进行相应扣罚。

2.2.4控制柜内电线颜色必须满足，24V-红色，0V-黑色，DI-橙色，DO-黄色，AI-粉色，AO-紫色，485通讯线-白色。

2.2.5防护等级为IP20。

2.2.6变频器靠柜内上半部分安装，预留散热空间。

2.2.7柜门内侧安装图纸收纳盒。柜门带限位止动器，柜体色标RAL7032；材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。电柜带进出风扇，滤网可方便拆装，风扇电压220VAC，通风量可满足柜内元件散热需求。

2.2.8线槽应足够大，在布线完成后留有20%的空余内部空间。强弱电线槽分离，走线分离。弱电线槽距离柜内元件不低于5cm，强电线槽距离柜内元件不利于10cm。

2.2.9柜内接线端子至变频器、网关的通讯线需要采用双绞屏蔽线，屏蔽线接到柜内工作接地排；

2.2.10柜内网线要求采用优质成品网线；

2.2.11柜内设工作接地排和保护接地排；

2.3触摸屏

10寸，以太网接口，做好单点测试界面，根据图纸画做好原理图界面，模拟量界面有显示值、传感器的量程上下限设定值，触摸屏采集数据方式，统一通过网关采集转发成ModBus TCP至触摸屏，唯一的采集通道。

2.4交换机

★工业级，两个光口，含光模块，与现有的光模块配对（参考现有热力站），电口12口以上。

2.5 PLC

1）、编程环境，编程规则，遵循甲方公司发布的《PLC程序编程规范》。

2）、PLC项目程序编辑时，汇总到一个项目文件。

★ 3）、与广大教B原有的扩展i/o模块使用同规格，同型号，同品牌。模拟量模块通道采用通用型。

★ 4）、一个控制柜不能有2个以上（含本数）CPU，不允许CPU与I/O模块向下兼容，例如：1200系列CPU配smart I/O模块。（参考广中医国际楼、华师二期节能改造、广大教B）。

2.6终端设备的通讯

1、稳定可靠，通讯方式：与网关直连，不允许中间设备协议转发，采用行业标准协议，不允许分段采集，不允许自定义协议驱动。（对设备的通讯要求，如热泵、能量计、电表等有485通讯的）

2、数据换算在网关内解决，终端设备与网关通讯测试也是单点测试的内容。

2.7其它要求

供货商负责供货、调试，工艺满足原设计要求、满足使用要求；随时提供技术咨询或现场培训；供货单位熟悉PLC系统及编程软件，按要求设计机柜图，并提供设计安装图纸；提供免费的PLC编程软件、调试软件、网关软件、触摸屏软件、软件授权不限时不绑定硬件、免费提供软件技术支持、培训服务，免费提供软件相关的现场服务。

- 服务

  - 供货商负责对业主进行设备使用培训，供货商必须派有经验的工程技术人员对业主技术及操作人员进行设备的运行、维护方面的培训和指导；在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员对设备充分了解，达到更好的操作和维护设备的目的。

  - 设备验收合格并交付业主前，供货商应自行保管设备材料，并自行承担这些设备材料损坏、丢失的风险。

  - 供货商负责系统试运行的全过程，试运行是考核整个系统的质量和可靠性的重要步骤，在试运行满足要求后，验收才能进行。

  - 提供所有设备的规格及说明书、合格证、配件、图纸。

  - 质保期的服务：供货商必须为设备提供2年的免费维修保养和缺陷保修，时间从安装调试验收合格之日算起。要求维修维护服务24小时服务，在接到要求维护维修通知四小时内作出响应，12小时内赶到现场服务，直到问题得到妥善解决。保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供货商必须免费负责修理或更换。

  - 验收时或单点测试前提供动力电缆绝缘测试报告、成套设备单机测试报告、设备单机试运转，材料按业主要求搬运到广州大学城校区指定的位置或仓库指定位置。

  - 电柜出厂前需要完成通道测试，到货时提供盖章版的测试报告。

- 验收

  - 质量验收标准：《人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则》GB/T4205-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《计算机房设计规范》GB/T29467-2017、《电气和电子设备机械结构符合英制系列和公制系列机柜的热管理》GB_T40815.5-2022及其它相关验收规范。

  - 验收完毕，供货商需提交电子版CAD图及相关设备使用说明书、出厂合格证明等相关资料

- 其它

★1、本项目禁止转包，所有集成工作必须由供货商本单位人员完成，包括但不限于图纸深化（优化设计）、机柜布线与元件安装、调试等工作；集成场地必须是供货商自有或自行租用。

3、对于供货商集成场地在广州市周边的，业主保留到集成场地进行厂验的权利，来回交通由集成商负责；对于集成场地距离广州市较远的，业主保留要求进行线上厂验的权利，具体以通知为准。供货商应按照业主的厂验意见进行整改，以满足需求，整改完成后进行第二次厂验复检。

- 货期要求

电器、自控柜\箱货期20天，辅材7天。

附件1.1

PLC程序编程规范（试行）

- 适用范围

- 本规范适用于广州城投综合能源投资经营管理有限公司及各层级子公司（含全资、控股及实际控制公司）的新建、扩建、改建等项目中涉及的PLC控制系统编程工作。

- 编程基础要求

- 编程语言与标准

  - 语言选择：

    - 主程序使用 IEC 61131-3 结构化文本（ST） 编写复杂算法（如PID调节、冷量计算）；

    - 设备控制逻辑优先采用 梯形图（LAD），确保直观可读。

    - 禁止使用 非标语言扩展功能（如特定厂商的未经文档化指令）。

  - 代码风格：

    - 所有逻辑块（FB、FC）必须对齐缩进，条件语句（IF/ELSE）需换行；

    - 每行代码不宜超过80字符，避免水平滚动条影响可读性。

- 开发环境与版本管理

  - 工具版本：

    - 明确指定编程软件版本（如TIA Portal V17），并固化在项目文件要求。

    - 禁用Beta版本或未经验证的更新补丁。

  - 版本控制：

    - 使用 Git 管理代码，按功能模块划分分支（如生产分支main、测试分支test、开发分支dev_xxx）；

    - 每次提交需包含：提交人、日期、修改摘要（例：[Fix] 修复水泵启动联锁条件）。

  - 依赖管理：

    - 第三方库（如Modbus协议栈）需提供来源、版本及兼容性说明。

- 命名与注释规范

- 变量命名规则

  - 前缀规则：

    - I_：输入信号

    - Q_：输出信号

    - M_：中间变量

    - FLG_：内部标志位

    - UDT_：用户自定义数据类型

  - 命名格式：

    - ​骆驼命名法（camelCase）​：用于普通变量、接口参数

    - ​帕斯卡命名法（PascalCase）​：用于功能块、数据块、结构体

    - ​全大写+下划线：仅用于常量（如MAX_TEMPERATURE）

    - 禁止混用中文/拼音、无意义名称

  - 数据块（DB）命名：

  - 格式：DB_[功能层级]_[设备/工艺名称]

  - 特殊场景：

    - 定时器与计数器：前缀T_/C_+功能描述（如T_delay10s）

    - 异常报警：Alarm_[报警代码]

- 注释规范

  - 块级注释：

structuredtext

//*******************************************************

// 功能描述：冷冻水泵启停控制逻辑

// 输入变量：I_freezePump_Enable（使能信号）, I_freezeFlow_Rate（流量反馈）

// 输出变量：Q _freezePump_Run（运行指令）, FLG_freezePump_Fault（故障标志）

// 版本记录：

//   V1.0 | 2025-10-01 | 张三 | 初版

//   V1.1 | 2025-10-05 | 李四 | 增加流量低报警联锁

//*******************************************************

  - 行内注释：

关键逻辑需注释设计意图，而非重复代码行为（例：// 当流量<设定值且无故障时，延时10s停泵）。

  - 特殊标记：

未完成代码标记// TODO: 待添加压力保护逻辑；

风险代码标记// WARNING: 此段禁用自动模式！。

- 程序结构规范

- 架构分层设计

  - 架构分层模型

- ​设备层（I/O层）​：

​功能：直接处理传感器/执行器的读写。

​实现：使用FC或硬件组态中的I/O映射。

- ​控制层（逻辑层）​：

​功能：实现设备控制逻辑（如电机启停连锁、报警处理）。

​实现：通过FB调用设备层接口。

- ​工艺层（应用层）​：

​功能：处理复杂工艺流程（如协调多电机同步运行）。

​实现：调用控制层模块，协调多设备动作。

- ​HMI/SCADA接口层：

​功能：与触摸屏或上位机通信，暴露关键变量。

​实现：在DB中定义HMI映射区域，使用 AT 关键字优化数据布局。

- ​管理层：

​功能：与MES/ERP系统交互，处理生产数据。

​实现：通过 TSEND_C/TRCV_C 等函数块实现数据上传。

- 分层交互规则

- ​单向依赖：上层可调用下层，禁止下层反向调用。

- ​数据流隔离：设备层仅处理原始信号，控制层以上使用规范化数据。

- 模块化设计

  - 接口标准化

    - 输入/输出参数：通过形参传递信号，而非直接操作全局变量。

    - 错误处理：返回错误代码和状态，便于诊断。

  - 代码复用

    - 库管理：将通用模块（如PID算法、通信协议）保存为全局库，供调用。

  - ​函数块（FB）与函数（FC）​

    - ​FB：封装可重复使用的逻辑（如电机控制、阀门控制），带背景数据块（DB）存储状态。

    - ​FC：用于无状态操作（如数学计算、单位转换）。

- 文档移交清单

- 技术图纸

  - 电气原理图（PDF+CAD源文件）：需标注PLC模块型号、端子号、信号类型（如AI 4-20mA）。

  - 网络拓扑图：包含PLC、HMI、第三方设备的IP地址、子网掩码及通信协议（Modbus TCP/Profinet）。

- 程序文件

  - 完整工程包（含硬件组态、程序块、注释、变量表）。

  - 导出为厂商标准格式（如西门子的.ap15+.zap15归档文件）。

  - 程序文件中禁止任何限制读取/编辑的密码保护。

- 说明文档

  - 系统功能描述书

    - 控制逻辑流程图（使用Visio或Draw.io绘制）。

    - 运行模式说明（如夏季模式/冬季模式切换条件）。

  - 报警代码表（Excel格式）

| 错误代码 | 等级 | 描述 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E101 | 紧急 | 冷冻水流量超限 | 检查传感器及调节阀 |

- 测试记录

  - Factory Acceptance Test（FAT）：仿真测试截图+结果。

  - Site Acceptance Test（SAT）：现场调试视频（关键设备动作验证）。

- 测试与验证要求

  - 测试用例设计（覆盖所有功能需求，包括正常操作、故障场景、紧急停机等）

    - 正常工况测试：启动、停机、负荷调节；

    - 故障注入测试：模拟传感器断线、通讯中断、电源故障，验证冗余逻辑。

  - 验证要求

    - 功能性：确认程序逻辑符合设计规范。

    - 稳定性：连续运行72小时，CPU负载率、内存使用、通信延迟处于正常范围。

    - 安全性：急停触发后，设备应在规定时间内完全停机。

- 后期维护调整指南

- 变更管理流程

  - 变更申请单：按要求填写变更申请单，审批后执行，变更后按方案进行测试。

  - 版本回滚：保留至少3个历史版本，并记录回滚条件。

- 培训与知识转移

  - 能力分层

- ​基础层：掌握PLC硬件配置、程序启停、HMI基础操作。

- ​进阶层：实现程序监控、参数调整、故障代码解读。

- ​专家层：具备程序逻辑修改、功能扩展及复杂故障诊断能力。

  - 知识传递

    - 系统架构拓扑

    - 程序模块设计

    - 安全机制

  - 培训对象分级

| 对象类型 | 培训重点 |
| --- | --- |
| 操作人员 | HMI操作流程、报警处理、生产数据记录 |
| 维护工程师 | 硬件诊断（指示灯解读）、软件在线诊断、备份恢复 |
| 技术主管 | 系统架构评估、程序版本管理、变更控制流程 |

附件模板

模板使用说明

1.	变量命名表：需与程序同步更新，移交时提供Excel可筛选版本；

2.	变更申请单：所有修改（包括紧急修复）均需填写此单，电子版存档至项目Git仓库；

3.	测试报告：FAT/SAT需分开装订，关键测试项需附现场照片或视频片段。

附件1：PLC变量命名表模板.xlsx

| 变量前缀 | 变量名称 | 数据类型 | 地址/标签 | 注释 | 关联设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

地址/标签：硬件地址需与电气图纸一致；标签需与程序内名称完全匹配。

关联设备：标注变量对应的实际设备名称及安装位置。

附件2：程序变更申请单模板.docx

程序变更申请单

项目名称：XX自控系统

申请日期：________________

| 字段 | 内容填写要求 |
| --- | --- |
| 变更内容 | 描述需修改的功能模块、代码段及预期效果 |
| 影响分析 | 列出受影响的程序块、硬件设备及可能风险 |
| 测试方案 | 明确测试步骤、工具及验收标准 |

姓名/工号：_________ 部门：_________ 联系方式：_________

审批流程：

1.	技术负责人审核（签字/日期）：_________

2.	安全工程师确认（签字/日期）：_________

3.	现场代表批准（签字/日期）：_________

变更记录：

•	提交代码版本号：_________

•	完成日期：_________

附件3：FAT_SAT测试报告模板.pdf

工厂验收测试（FAT）报告

测试项目：冷水机组启停逻辑验证

测试步骤：

1.	在TIA Portal中加载程序，启用仿真模式；

2.	强制I_ machine_Ready为TRUE，观察Q_machine _Start输出是否置位；

3.	模拟I_flowRate低于设定值，检查是否触发FLG_pump_Fault报警。

测试结果：

| 用例编号 | 预期结果 | 实际结果 | 通过（√/×） | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAT-001 | 冷水机组正常启动 | 符合 | √ | 张三 |

现场验收测试（SAT）报告

测试项目：板换调节阀开度闭环控制

测试步骤：

1.在HMI设置出水温度设定值为7℃；

2.使用万用表测量AO通道输出电流（4-20mA对应0-100%）；

3.检查阀门实际开度与HMI显示值是否一致。

测试结果：

| 设定值 | 实测电流（mA） | 阀门开度（%） | 误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30% | 8.8 | 29.5 | 0.5% | 合格 |

验收结论：

□ 通过 □ 不通过（需整改项：________________）

签字栏：

•	工程师：_________

•	项目代表：_________

•	日期：_________

包组二采购需求

- 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

- 需求内容

- 广大二期热力站节能优化改造项目材料采购--包组二热泵清单

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四管制风冷热泵热水机组/全热回收型风冷热泵热水机组 | 1.名称：四管制风冷热泵热水机组/全热回收型风冷热泵热水机组2.规格：制生活热水模式：制热量86kW（允许偏差±7%），供回水温差：5°C，制生活热水+制冷模式：制热量86kW（偏差允许±7%），制冷量75kW（偏差允许±15%），供回水温差：5°C，能效等级不低于2级,自带或配套提供水流开关，工作压力：≥1.0MPa，最大输入功率：≤31kW,热水阻力：≤80kPa，冷冻水阻力：≤50kPa，标准工况：室外20°C DB/15°CWB，热水初始水温15°C，终止水温55°C，冷冻水供水温7°C，回水温12°C，噪音：≤72dB(A）；3.制冷剂：环保制冷剂；4.减振装置形式、数量：橡胶减振垫，4个；5.热泵外壳采用SUS304不锈钢或热镀锌钢； ★6.厂家提供热泵自身控制需用到的传感器等；提供RS485通讯接口，并实现上位机对每台设备进行投切选择、启停控制、参数设置、模式选择、状态监控等功能；厂家根据图纸，负责提供设备安装必要的钢筋混凝土基础或钢结构基础。★7.满足以热定冷要求：待机状态下，冷冻水泵和热水循环泵均不启动；制生活热水模式下，冷冻水泵不启动；制生活热水+制冷模式下，当热水达到设定温度后，应立即进入待机状态。★8.热泵应在厂内测试合格，并由需方安排人员前往见证确认后，方可发货，热泵安装、接线和调试由厂家负责。9.其他按设计图纸和相关规范要求。 10.安装和交货位置：广大教B宿舍楼下； | 台 | 2 |  |

- ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、安装、接线、调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 报价有效期不低于30天。

- ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

- 特别说明

- 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。

- 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。

- 交货要求

- 1.需送货至指定地点：广大教B宿舍楼下。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商若为非生产厂家，在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）等证明文件，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

- 包装和装运

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。

- 验收要求

- 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。

- 合格率100%。

- 质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

2.★采购清单中质保期最少为安装调试验收合格之日起2年（不少于2年）

3.在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。

4.如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。

- 商务要求

- ★付款方式：合同签订后甲方预付合同总价20%。到货付款：货物到达现场并到货验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的60%，货物安装调试完成并经试运行验收后，甲方向乙方支付至合同结算价的95%，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为2年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

- 违约责任

- 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过_10_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。

- 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。

- 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。

- 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

- 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组三采购需求

- 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

- 需求内容

- 广大二期热力站节能优化改造项目材料采购--包组三暖通零星清单

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式离心泵（恒压供水泵） | 1.名称：立式多级离心泵2.规格参数：流量16m³/h（允许偏差﹢5%），扬程53m（允许偏差﹢5%），效率≥81%，5.5KW/380V，IP55；3.输送介质：水，温度≤70℃4.工作压力：≥1.0MPa；5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）；6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)；7.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀；2.规格：DN150,PN16，硬密封； 3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑），阀板、阀杆SUS304； 4.电动执行机构：智能型一体化电动执行机构，AC220V，IP67，带开阀、关阀控制功能和开到位、关到位反馈功能；5.连接方式：法兰连接；6.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电动蝶阀 | 1.名称：电动蝶阀；2.规格：DN100,PN16，硬密封； 3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑），阀板、阀杆SUS304； 4.电动执行机构：智能型一体化电动执行机构，AC220V，IP67，带开阀、关阀控制功能和开到位、关到位反馈功能；5.连接方式：法兰连接；6.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 法兰蝶阀（生活热水系统） | 1.名称：法兰蝶阀；2.规格：DN100，PN16，硬密封，涡轮和手轮调节；3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑），阀板为304不锈钢；4.连接方式：法兰连接。5.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 法兰蝶阀（生活热水系统） | 1.名称：法兰蝶阀；2.规格：DN50，PN16，硬密封，涡轮和手轮调节；3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑），阀板为304不锈钢；4.连接方式：法兰连接。5.其他按设计图纸和相关规范要求。 6.品牌参照或相当于： | 个 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢无缝钢管 | 1.名称：S30408薄壁不锈钢给水管；2.规格：φ273*4mm； 3.材质：S30408；4.管道承压：1.0MPa； 5.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 米 | 20 |  |
| 7 | 不锈钢无缝钢管 | 1.名称：S30408薄壁不锈钢给水管；2.规格：φ159*3mm； 3.材质：S30408； 4.管道承压：1.0MPa； 5.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 米 | 25 |  |
| 8 | 不锈钢无缝钢管 | 1.名称：S30408薄壁不锈钢给水管；2.规格：φ108*2.5mm；3.材质：S30408； 4.管道承压：1.0MPa； 5.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 米 | 30 |  |
| 9 | 不锈钢法兰 | DN150,PN10,法兰内径160，厚度23mm,材质SUS304 | 片 | 2 |  |
| 10 | 不锈钢法兰 | DN100,PN10,法兰内径110，厚度22mm,材质SUS304 | 片 | 10 |  |
| 11 | 不锈钢法兰 | DN50,PN16,法兰内径60，厚度20mm,材质SUS304 | 片 | 4 |  |
| 12 | 不锈钢弯头 | DN250,PN10,外径277，壁厚4mm，材质SUS304 | 个 | 5 |  |
| 13 | 不锈钢弯头 | DN100,PN10,外径108，壁厚2.5mm，材质SUS304 | 个 | 20 |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | DN80,PN10,外径89，壁厚2.5mm，材质SUS304 | 个 | 2 |  |
| 15 | 不锈钢弯头 | DN50,PN10,外径60，壁厚2.5mm，材质SUS304 | 个 | 2 |  |
| 16 | 不锈钢三通 | DN150,PN10,外径159，壁厚4mm，材质SUS304 | 个 | 1 |  |
| 17 | 不锈钢三通 | DN100,PN10,外径108，壁厚3mm，材质SUS304 | 个 | 2 |  |
| 18 | 不锈钢无缝焊接大小头 | 273*108，厚度6mm，材质SUS304，同心 | 个 | 2 |  |
| 19 | 不锈钢无缝焊接大小头 | 159*108，厚度4mm，材质SUS304，同心 | 个 | 2 |  |
| 20 | 不锈钢无缝焊接大小头 | 108*89，厚度5mm，材质SUS304，同心 | 个 | 4 |  |
| 21 | 不锈钢无缝大小头 | 76*60，厚度3mm，材质SUS304，同心 | 个 | 6 |  |
| 22 | 堵头 | PPR，110*110，热熔连接 | 个 | 3 |  |
| 23 | 不锈钢封头 | 108*4mm，材质SUS304 | 个 | 5 |  |
| 24 | 铜球阀 | 201，DN15,PN25 | 个 | 2 |  |
| 25 | 铜球阀 | 201，DN20,PN40 | 个 | 2 |  |
| 26 | 不锈钢短管 | DN20，外径27，厚度3.5，长度80mm，单头牙长25mm，螺纹G3/4",材质SUS304 | 条 | 10 |  |
| 27 | 不锈钢短管 | DN15，外径22，厚度3.5，长度80mm，单头牙长25mm，螺纹G1/2”,材质SUS304 | 条 | 10 |  |
| 28 | 六角螺栓 | M16*65，4.8级，镀锌，配平垫、螺母 | 套 | 1200 |  |
| 29 | 温度传感器（管道） | 1.名称：管道铠装温度探头（二线制变送器）；2.测量介质：冷热水；3.测量范围：0～100℃,PT100；4.参数：探头末端直径φ6，L=125mm；DC24V电源供电，输出信号4~20mA，探头深入管道长度25mm，含安装304不锈钢底座、螺纹M27*2，电气接口M20*1.5；5.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 30 | 压力传感器（管道） | 1.名称：管道压力传感器（二线制变送器）；2.测量介质：冷热水；3.测量范围：0～1mpa；4.管径：DN100；5. 精度等级：±0.5% FS；6. IP65 (防尘防水)，电源24V；7. 配安装接头、球阀、不锈钢焊接短管，带显示屏，可现场读取压力8.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 镀锌电缆桥架 | CT100mm*50mm，厚1.0mm | 米 | 110 |  |
| 32 | 镀锌电缆桥架三通 | 1.名称及规格：CT-100*50*1.0mm 桥架水平三通 2. 材质：热浸镀锌钢 | 个 | 4 |  |
| 33 | 镀锌电缆桥架90水平弯头 | 1.名称及规格：CT-100*50*1.0mm 桥架90水平弯头 2. 材质：热浸镀锌钢 | 个 | 3 |  |
| 34 | 镀锌电缆桥架90垂直下弯头 | 1.名称及规格：CT-100*50*1.0mm 桥架90垂直下弯头 2. 材质：热浸镀锌钢 | 个 | 10 |  |
| 35 | 桥架连接片 | CT100*50线槽连接片 | 片 | 30 |  |
| 36 | 桥架连接片螺丝螺母 | M6*10+花边螺母 | 套 | 160 |  |
| 37 | 桥架接地线 | 黄绿双色跨接线孔径6mm,线径4平方毫米*250mm | 条 | 30 |  |
| 38 | 角钢（3#） | 30*30*3mm，热浸镀锌 | 米 | 30 |  |
| 39 | 金属石墨缠绕垫 | DN100,内径108，外径155，石墨 | 片 | 100 |  |
| 40 | 保温棉管材 | 1.名称：柔性闭孔发泡橡塑保温板材料 2.规格：内径108*30，厚度30mm 3.参数：难燃B1级,0℃导热系数≤0.033 W/m•K；20℃时≤0.036 W/m•K；湿阻因子≥ 10000，容重40～65kg/m3,真空吸水率≤10%，闭孔发泡结构； 4.其余按技术需求书和国家标准； 5.品牌参照或相当于：赢胜节能集团有限公司华美节能科技集团有限公司神州节能科技集团有限公司 | 米 | 40 |  |
| 41 | 保温棉管材 | 1.名称：柔性闭孔发泡橡塑保温板材料 2.规格：内径60*30，厚度30mm 3.参数：难燃B1级,0℃导热系数≤0.033 W/m•K；20℃时≤0.036 W/m•K；湿阻因子≥ 10000，容重40～65kg/m3,真空吸水率≤10%，闭孔发泡结构； 4.其余按技术需求书和国家标准； 5.品牌参照或相当于：赢胜节能集团有限公司华美节能科技集团有限公司神州节能科技集团有限公司 | 米 | 10 |  |
| 42 | 保温棉板材 | 1.名称：柔性闭孔发泡橡塑保温板材料 2.规格：厚度25mm，宽度1.5m，长度8m 3.参数：难燃B1级,0℃导热系数≤0.033 W/m•K；20℃时≤0.036 W/m•K；湿阻因子≥ 10000，容重40～65kg/m3,真空吸水率≤10%，闭孔发泡结构； 4.其余按技术需求书和国家标准； 5.品牌参照或相当于：赢胜节能集团有限公司华美节能科技集团有限公司神州节能科技集团有限公司 | ㎡ | 32 |  |
| 43 | 保温棉板材 | 1.名称：柔性闭孔发泡橡塑保温板材料 2.规格：厚度10mm，宽度1.5m，长度8m 3.参数：难燃B1级,0℃导热系数≤0.033 W/m•K；20℃时≤0.036 W/m•K；湿阻因子≥ 10000，容重40～65kg/m3,真空吸水率≤10%，闭孔发泡结构； 4.其余按技术需求书和国家标准； 5.品牌参照或相当于：赢胜节能集团有限公司华美节能科技集团有限公司神州节能科技集团有限公司 | ㎡ | 32 |  |
| 44 | 保温棉胶水 | 橡塑胶水保温棉专用胶水，难燃B1级，10Kg/桶，品牌华美 | 桶 | 2 |  |
| 45 | 铝皮 | 1060，宽度1m，厚度0.3mm | 米 | 30 |  |
| 46 | 铝箔胶带 | 厚度0.15mm，宽度10cm，长度20m | 卷 | 20 |  |
| 47 | 管托 | 适用DN250钢管,钢管外径273，带铁卡，材料橡塑PE | 套 | 10 |  |
| 48 | 管托 | 适用DN150钢管,钢管外径159，带铁卡，材料橡塑PE | 套 | 10 |  |
| 49 | 管托 | 适用DN100钢管,钢管外径108，带铁卡，材料橡塑PE | 套 | 30 |  |
| 50 | 油漆 | 铁红防锈，3.5Kg/桶，五羊或电视塔 | 桶 | 1 |  |
| 51 | 油漆稀释剂 | 3Kg/桶，电视塔或五羊 | 桶 | 1 |  |
| 52 | 不锈钢焊条 | A102,3.2MM,2Kg/包，大西洋 | 包 | 10 |  |
| 53 | 焊条 | J422，3.2mm，5Kg/包，大西洋 | 包 | 2 |  |
| 54 | 自攻螺钉 | 不锈钢，M4*8，50个/盒 | 盒 | 2 |  |
| 55 | 聚氨酯发泡剂 | 900g/支，高强度，保温 | 支 | 10 |  |

- ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 报价有效期不低于30天。

- ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

- 特别说明

- 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。

- 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。

- 交货要求

- 1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

- 包装和装运

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。

- 验收要求

- 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。

- 合格率100%。

- 质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

- ★采购清单中第1-5项质保期最少为安装调试验收合格之日起1年（不少于2年）

- 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。

- 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。

- 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。

- 商务要求

- ★付款方式：暖通零星材料：第6-55项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第5-55项结算价的100%；第1-5项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-5项结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为1年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。

- 违约责任

- 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过_10_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。

- 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。

- 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。

- 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

- 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2  投标文件目录及格式要求

投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

目   录

| 序号 | 内容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | 报价明细表(格式1) |  |  |  |
| 二 | 商务文件 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商简介（如有，格式自定） |  |  |  |
| 2.2 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.3 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.4 | 供应商调查表(格式3) |  |  |  |
| 2.5 | “信用中国”信用信息报告 |  |  |  |
| 2.6 | 投标人声明函(格式4) |  |  |  |
| 2.7 | 实质性要求响应表（格式5） |  |  |  |
| 2.8 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

一、报价文件

1.1报价明细表(格式1)

报价明细表

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料包组

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 报价 品牌型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 未含税： 含税： |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标报价为人民币报价。

- 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。

- 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

二、商务文件

2.1供应商简介（如有，格式自定）

2.2供应商营业执照复印件（盖章）

2.3 法定代表人证明及授权书(格式2)

法定代表人身份证明书

在我单位任      职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
| --- | --- |

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“广大二期热力站节能优化改造项目材料”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

2.4 供应商调查表(格式3)

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 公司成立日期 |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 电话号码 |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 公司网页 |  |
| 员工人数 |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  | 品质控制 |  |
| 公司所有制 |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 供应商性质 |  | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经营(代理) 设备或产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营市场 |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 年销售额（过去三年） |  | 20 年 | 万元 | 20 年 |  | 万元 |  | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 |  | 手机 |  | 传真 | 电子邮箱 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 |  | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 |  |  |  | □ 是 | □ 否 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称 |  |  |  |  | 认证范围（国/省/市） |  |  |  |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 “信用中国”信用信息报告(投标截止日前一个月内）

2.6投标人声明函(格式4)

投标人声明函

广州大学城能源发展有限公司：

关于贵公司广大二期热力站节能优化改造项目材料，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

2.7实质性要求响应表(格式5)

实质性要求响应表

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料--包组一电气自控类

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、包装运输至交货地（含装卸）、深化设计、调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求 供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | - 采购需求四、需求内容（二）质量保证及售后服务★采购清单中第1-3项质保期最少为安装调试验收合格之日起1年（不少于1年） |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：包组一中第4-50项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第4-50项结算价的100%，包组一中第1-3项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-3项控制柜合同结算价的95%款项（含预付款），同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为2年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。 |  |  |  |
| 5 | 附件1.1采购需求书2.4交换机★工业级，两个光口，含光模块，与现有的光模块配对（参考现有热力站），电口12口以上。 |  |  |  |
| 6 | 附件1.1采购需求书2.5PLC★ 3）、与广大教B原有的扩展i/o模块使用同规格，同型号，同品牌。模拟量模块通道采用通用型。 ★ 4）、一个控制柜不能有2个以上（含本数）CPU，不允许CPU与I/O模块向下兼容，例如：1200系列CPU配smart I/O模块。（参考广中医国际楼、华师二期节能改造、广大教B）。 |  |  |  |
| 7 | ★1、本项目禁止转包，所有集成工作必须由供货商本单位人员完成，包括但不限于图纸深化（优化设计）、机柜布线与元件安装、调试等工作；集成场地必须是供货商自有或自行租用。 |  |  |  |

供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

供应商名称（盖公章）：

日    期：2025年  月   日

实质性要求响应表

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料--包组二热泵类

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、安装、接线、调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求 供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | - 采购需求四、需求内容（四）交货要求3.★ 成交供应商若为非生产厂家，在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）等证明文件，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求四、需求内容（二）质量保证及售后服务★采购清单中质保期最少为安装调试验收合格之日起2年（不少于2年） |  |  |  |
| 5 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：合同签订后甲方预付合同总价20%。到货付款：货物到达现场并到货验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的60%，货物安装调试完成并经试运行验收后，甲方向乙方支付至合同结算价的95%，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为2年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方。 |  |  |  |

供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

供应商名称（盖公章）：

日    期：2025年  月   日

实质性要求响应表

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料--包组三暖通零星材料类

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求 供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（二）质量保证及售后服务★采购清单中第1-5项质保期最少为安装调试验收合格之日起1年（不少于1年） |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：包组三中第6-55项货物货到现场经甲方验收合格签字后，支付至第5-55项结算价的100%；第1-5项货物安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至第1-5项结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为1年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前乙方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给甲方 |  |  |  |

供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

供应商名称（盖公章）：

日    期：2025年  月   日

2.9 其他资料

投标人认为需要提交的其他资料。

- 技术文件

（适用包组一）投标书技术文件必须包含控制柜内元器件清单，清单内容必须有品牌、型号、类型等内容（PLC的CPU及I/O模块）。

附件3

资格性和有效性审查表

项目名称：广大二期热力站节能优化改造项目材料

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用信息报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；提供投标人声明函； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 8 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 10 | （适用包组一）2022年1月1日至今，投标人完成过质量合格的PLC自动控制的项目业绩（供货+调试），提供合同和验收等证明材料复印件并加盖公章。 |  |
| 11 | （适用包组一）投标书技术文件必须包含控制柜内元器件清单，清单内容必须有品牌、型号、类型等内容（PLC的CPU及I/O模块）。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年